## 10gr.
Ценова оферта Среден ремонт на Енерго Блок 4 – X.Група - Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН,кондензатор А и Б,Подгревател ниско налягане - 1 А,резервна маслена помпа ,аварийна маслена помпа,пускова маслена помпа,маслоохладител 1 и 2 на ТА,-съгласно квалификационна система с референтен No 121-141-16 -1 от точка 40.10.01.01 до 40.10.21
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | X. Група - Ремонт на Турбино оборудване:Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН,кондензатор А и Б,Подгревател ниско налягане - 1 А;резервна маслена помпа ,аварийна маслена помпа,пускова маслена помпа,маслоохладител 1 и 2 на ТА- от точка 40.10.01.01 до 40.10.21 |  |  |  | 0
40.10.01 | 40MAA11AA001KA01 | 40MAA11AA001KA01_Регулиращи клапани ВН остра пара 1 |  |  |  | 0 | 0
40.10.01.01 |  | 40MAA11AA001KA01_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.02 |  | 40MAA11AA001KA01_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.03 |  | 40MAA11AA001KA01_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.04 |  | 40MAA11AA001KA01_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.05 |  | 40MAA11AA001KA01_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.06 |  | 40MAA11AA001KA01_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи. | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.07 |  | 40MAA11AA001KA01_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
40.10.02 | 40MAA11AA001KA03 | 40MAA11AA001KA03_Регулиращи клапани ВН остра пара 3 |  |  |  | 0 | 0
40.10.02.01 |  | 40MAA11AA001KA03_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | 1 | бр. |  | 0
40.10.02.02 |  | 40MAA11AA001KA03_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Демонтаж на сервомотор от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | 1 | бр. |  | 0
40.10.02.03 |  | 40MAA11AA001KA03_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | 1 | бр. |  | 0
40.10.02.04 |  | 40MAA11AA001KA03_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
40.10.02.05 |  | 40MAA11AA001KA03_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
40.10.02.06 |  | 40MAA11AA001KA03_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи.Монтаж на сервомотор. | 1 | бр. |  | 0
40.10.02.07 |  | 40MAA11AA001KA03_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
40.10.03 | 40MAA21AA001KA02 | 40MAA21AA001KA02_Регулиращи клапани ВН остра пара 2 |  |  |  | 0 | 0
40.10.03.01 |  | 40MAA21AA001KA02_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | 1 | бр. |  | 0
40.10.03.02 |  | 40MAA21AA001KA02_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Демонтаж на сервомотор от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | 1 | бр. |  | 0
40.10.03.03 |  | 40MAA21AA001KA02_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | 1 | бр. |  | 0
40.10.03.04 |  | 40MAA21AA001KA02_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
40.10.03.05 |  | 40MAA21AA001KA02_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
40.10.03.06 |  | 40MAA21AA001KA02_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи.Монтаж на сервомотор. | 1 | бр. |  | 0
40.10.03.07 |  | 40MAA21AA001KA02_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
40.10.04 | 40MAA21AA001KA04 | 40MAA21AA001KA04_Регулиращи клапани ВН остра пара 4 |  |  |  | 0 | 0
40.10.04.01 |  | 40MAA21AA001KA04_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | 1 | бр. |  | 0
40.10.04.02 |  | 40MAA21AA001KA04_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | 1 | бр. |  | 0
40.10.04.03 |  | 40MAA21AA001KA04_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | 1 | бр. |  | 0
40.10.04.04 |  | 40MAA21AA001KA04_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
40.10.04.05 |  | 40MAA21AA001KA04_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
40.10.04.06 |  | 40MAA21AA001KA04_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи. | 1 | бр. |  | 0
40.10.04.07 |  | 40MAA21AA001KA04_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
40.10.05. | 40MAA21AA001-Y01 | 40MAA21AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани ВН-2, 4 |  |  |  | 0 | 0
40.10.05.01 |  | 40MAA21AA001-Y01_Демонтаж на холендрови връзки на тръбопроводите по масло.на сервомотора.Демонтаж на подвижното рамо от сервомотора към РКВН. | 1 | бр. |  | 0
40.10.05.02 |  | 40MAA21AA001-Y01_Демонтаж на сервомотора от капака на регулиращия клапан.Рзглобяване на сферичната опораи сфератаот сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
40.10.05.03 |  | 40MAA21AA001-Y01_Разглобяване на сервомотора.Почистване на повърхнините между теглителния прът/щока/ на сервомотораи подвижната втулка.Ревзия долната сферична опора и лагерите. | 1 | бр. |  | 0
40.10.05.04 |  | 40MAA21AA001-Y01_Ремонт сервомотор РКВН | 1 | бр. |  | 0
40.10.05.05 |  | 40MAA21AA001-Y01_Сглобяване на сервомотора.Монтаж на сервомотора на място.Монтаж на задвижващо рамо към РКВН.Монтаж на холендровите връзки на тръбопроводите по масло. | 1 | бр. |  | 0
40.10.06. | 40MAA11AA001-Y01 | 40MAA11AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани ВН-1, 3 |  |  |  | 0 | 0
40.10.06.01 |  | 40MAA11AA001-Y01_Демонтаж на холендрови връзки на тръбопроводите по масло.на сервомотора.Демонтаж на подвижното рамо от сервомотора към РКВН. | 1 | бр. |  | 0
40.10.06.02 |  | 40MAA11AA001-Y01_Демонтаж на сервомотора от капака на регулиращия клапан.Рзглобяване на сферичната опораи сфератаот сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
40.10.06.03 |  | 40MAA11AA001-Y01_Разглобяване на сервомотора.Почистване на повърхнините между теглителния прът/щока/ на сервомотораи подвижната втулка.Ревзия долната сферична опора и лагерите. | 1 | бр. |  | 0
40.10.06.04 |  | 40MAA11AA001-Y01_Ремонт сервомотор РКВН | 1 | бр. |  | 0
40.10.06.05 |  | 40MAA11AA001-Y01_Сглобяване на сервомотора.Монтаж на сервомотора на място.Монтаж на задвижващо рамо към РКВН.Монтаж на холендровите връзки на тръбопроводите по масло. | 1 | бр. |  | 0
40.10.07 | 40MAG10BB001 | 40MAG10BB001_Кондензатор A |  |  |  | 0 | 0
40.10.07.01 |  | 40MAG10BB001_Отваряне вратите на кондензатора | 2 | бр. |  | 0
40.10.07.02 |  | 40MAG10BB001_Почистване тръбните дъски на кондензатора, почистване уплътняващите повърхнини на вратите | 4 | бр. |  | 0
40.10.07.03 |  | 40MAG10BB001_Почистване охлаждащите тръби на кондензатора с помпа URACA | 8200 | бр. |  | 0
40.10.07.04 |  | 40MAG10BB001_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 2 | бр. |  | 0
40.10.07.05 |  | 40MAG10BB001_Опресовка на кондензатора, отстраняване на пропуски /неплътности/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.07.06 |  | 40MAG10BB001_Затваряне вратите и люковете на кондензатора/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.08 | 40MAG10BB002 | 40MAG10BB002_Кондензатор Б |  |  |  | 0 | 0
40.10.08.01 |  | 40MAG10BB002_Отваряне вратите на кондензатора | 2 | бр. |  | 0
40.10.08.02 |  | 40MAG10BB002_Почистване тръбните дъски на кондензатора, почистване уплътняващите повърхнини на вратите | 4 | бр. |  | 0
40.10.08.03 |  | 40MAG10BB002_Почистване охлаждащите тръби на кондензатора с помпа URACA | 8200 | бр. |  | 0
40.10.08.04 |  | 40MAG10BB002_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 2 | бр. |  | 0
40.10.08.05 |  | 40MAG10BB002_Опресовка на кондензатора, отстраняване на пропуски /неплътности/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.06.06 |  | 40MAG10BB002_Затваряне вратите и люковете на кондензатора/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.09 | 40LCC10AC001 | 40LCC10AC001_Подгревател ниско налягане - 1 А |  |  |  | 0 | 0
40.10.09.01 |  | 40LCC10AC001_Разглобяване фланцови съединения DN250 изход от ПНН-1 /А и Б/ и разглобяване фланцово съединение от задвижка 40LCA20AA506 по основен кондензат | 3 | бр. |  | 0
40.10.09.02 |  | 40LCC10AC001_Демонтаж на общия тройник -тръбопровод изход по основен кондензат от ПНН-1 /Аи Б/извън зоната на капаците на ПНН-1 /А и Б/.Укрепване тръбопровод 40LCA20BR003 | 1 | бр. |  | 0
40.10.09.03 |  | 40LCC10AC001_Разглобяване фланцови съединения DN250 вход към ПНН-1 /А и Б/ и разглобяване фланцово съединение от задвижка 40LCA20AA511 по основен кондензат | 3 | бр. |  | 0
40.10.09.04 |  | 40LCC10AC001_Демонтаж на общия тройник -тръбопровод вход по основен кондензат от ПНН-1 /Аи Б/извън зоната на капаците на ПНН-1 /А и Б/.Укрепване тръбопровод 40LCA20BR001 | 1 | бр. |  | 0
40.10.09.05 |  | 40LCC10AC001_Демонтаж капака на ПНН-1 А /към страна генератор/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.09.06 |  | 40LCC10AC001_Демонтаж на тръбния сноп на ПНН-1 А | 1 | бр. |  | 0
40.10.09.07 |  | 40LCC10AC001_Изрязване и подмяна гарнитури на ПНН-1 /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.09.08 |  | 40LCC10AC001_Сглобяване и монтаж на корпуса с тръбния сноп и капака на ПНН-1 А /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.09.09 |  | 40LCC10AC001_Изрязване и подмяна на гарнитури на фланцовите съединения към задвижките вход и изход на ПНН-1/А и Б/ /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.09.10 |  | 40LCC10AC001_Монтаж на общите тръбопроводи тройници на вход и изход по основен кондензат към ПНН-1 /А и Б/ /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.10 | 40MAV12AP001KP01 | 40MAV12AP001KP01_Резервна маслена помпа |  |  |  | 0 | 0
40.10.10.01 |  | 40MAV12AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.10.10.02 |  | 40MAV12AP001KP01_Ревизия на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.10.03 |  | 40MAV12AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.10.04 |  | 40MAV12AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
40.10.10.05 |  | 40MAV12AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.10.11 | 40MAV13AP001KP01 | 40MAV13AP001KP01_Аварийна маслена помпа (правотокова) |  |  |  | 0 | 0
40.10.11.01 |  | 40MAV13AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.10.11.02 |  | 40MAV13AP001KP01_Ревизия на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.11.03 |  | 40MAV13AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.11.04 |  | 40MAV13AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
40.10.11.05 |  | 40MAV13AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.10.12 | 40MAV19AP001KP01 | 40MAV19AP001KP01_Пускова маслена помпа |  |  |  | 0 | 0
40.10.12.01 |  | 40MAV19AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.10.12.02 |  | 40MAV19AP001KP01_Ревизия на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.12.03 |  | 40MAV19AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.12.04 |  | 40MAV19AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
40.10.12.05 |  | 40MAV19AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.10.13 | 40MAV21AC001KC01 | 40MAV21AC001KC01_Маслоохладител-1 на ТА |  |  |  | 0 | 0
40.10.13.01 |  | 40MAV21AC001KC01_Демонтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.13.02 |  | 40MAV21AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.13.03 |  | 40MAV21AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.13.04 |  | 40MAV21AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.13.05 |  | 40MAV21AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.13.06 |  | 40MAV21AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.14 | 40MAV22AC001KC01 | 40MAV22AC001KC01_Маслоохладител-2 на ТА |  |  |  | 0 | 0
40.10.14.01 |  | 40MAV22AC001KC01_Демонтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.14.02 |  | 40MAV22AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.14.03 |  | 40MAV22AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.14.04 |  | 40MAV22AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.14.05 |  | 40MAV22AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.14.06 |  | 40MAV22AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.15 |  | Технически ръководител | 12 | Ч/Ч |  | 0
40.10.16 |  | Монтьор | 96 | Ч/Ч |  | 0
40.10.17 |  | Заварчик | 36 | Ч/Ч |  | 0
40.10.18 |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
40.10.19 |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за всички съоръжения от групата ) | 1 | бр. |  | 0
40.10.20 |  | Провеждане на водна опресовка и отстраняване пропуски | 2 | бр. |  | 0
40.10.21 |  | Провеждане на вакуумна опресовка и отстраняване пропуски | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/