## 9gr.
Ценова оферта Среден ремонт на Енерго Блок 1 – IX. Група - Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване : Ремонт помпи-ДП,КПI и II ст.,Сливни помпи 1 и 2,Дестилатни помпи 1 и 2,СОФ А и Б,Топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б,ТО на дестилата А и Б,ТОП 1 и 2,ГОП 1 и 2,топкосъбирач 1 и2,ПЕП 1,2,3,смукателна задвижка на ГОП-2,маслоохладители на ПЕП,ФТВ 1,2,3,. От точка 10.09.01 - 10.09.49
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | IX. Група - Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване : Ремонт помпи-ДП,КПI и II ст.,Сливни помпи,Дестилатни помпи,СОФ А и Б,Топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б,ТО на дестилата,ТОП 1 и 2,ГОП 1 и 2,Топкосъбирач 1 и2,ПЕП 1,2,3,Смукателна задвижка на ГОП-2,маслоохладители на ПЕП,ФТВ 1,2,3,. От точка 10.09.01 - 10.09.49 |  |  |  | 0
|  | IX. Група - 1. Ремонт на помпи: дренажна помпа 1 и 2;Кондензни помпи I степен 1,2,3;Кондензни помпи II степен 1,2,3;сливни помпи 1 и 2; дестилатни помпи 1 и 2; топлообменици на дестилата А и Б - от точка 10.09.01.01 - 10.09.10.06 |  |  |  | 0
10.09.01 | 10HAN01AP001KP01 | 10HAN01AP001KP01_Дренажна помпа 1 |  |  |  | 0 | 0
10.09.01.01 |  | 10HAN01AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
10.09.01.02 |  | 10HAN01AP001KP01_Ревизия на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.01.03 |  | 10HAN01AP001KP01_Демонтиране и монтиране на помпата | 1 | бр. |  | 0
10.09.01.04 |  | 10HAN01AP001KP01_Разглобяване на помпата, подмяна лагери, защитна салникова втулка, ревизия/подмяна на работно колело/при необходимост/, сглобяване/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.01.05 |  | 10HAN01AP001KP01_Монтиране на помпата | 1 | бр. |  | 0
10.09.01.06 |  | 10HAN01AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
10.09.01.07 |  | 10HAN01AP001KP01_Изработване и монтаж на дренажна система за отвеждане на кондензата от салника на помпата | 1 | бр. |  | 0
10.09.02 | 10HAN02AP001KP01 | 10HAN02AP001KP01_Дренажна помпа 2 |  |  |  | 0 | 0
10.09.02.01 |  | 10HAN02AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
10.09.02.02 |  | 10HAN02AP001KP01_Ревизия на полумуфата,,монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.02.03 |  | 10HAN02AP001KP01_Демонтиране и монтиране на помпата | 1 | бр. |  | 0
10.09.02.04 |  | 10HAN02AP001KP01_Разглобяване на помпата, подмяна лагери, защитна салникова втулка, ревизия/подмяна на работно колело, сглобяване/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.02.05 |  | 10HAN02AP001KP01_Монтиране на помпата | 1 | бр. |  | 0
10.09.02.06 |  | 10HAN02AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
10.09.02.07 |  | 10HAN02AP001KP01_Изработване и монтаж на дренажна система за отвеждане на кондензата от салника на помпата | 1 | бр. |  | 0
10.09.03 | 10LCB01AP001KP01 | 10LCB01AP001KP01_Кондензна помпа I ст.-1 |  |  |  | 0 | 0
10.09.03.01 |  | 10LCB01AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.03.02 |  | 10LCB01AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата,,монтаж и демонтаж на палци и тампони.Проверка и центровка./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.03.03 |  | 10LCB01AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | 1 | бр. |  | 0
10.09.03.04 |  | 10LCB01AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | 1 | 1 |  | 0
10.09.03.05 |  | 10LCB01AP001KP01_Ревизия/подмяна при необходимост/ на смукателна решетка.Почистване. | 1 | бр. |  | 0
10.09.04 | 10LCB02AP001KP01 | 10LCB02AP001KP01_Кондензна помпа I ст.-2 |  |  |  | 0 | 0
10.09.04.01 |  | 10LCB02AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.04.02 |  | 10LCB02AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата, подмяна на палци и тампони | 1 | бр. |  | 0
10.09.04.03 |  | 10LCB02AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | 1 | бр. |  | 0
10.09.04.04 |  | 10LCB02AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | 1 | бр. |  | 0
10.09.04.05 |  | 10LCB02AP001KP01_Ревизия/подмяна при необходимост/ на смукателна решетка.Почистване. | 1 | бр. |  | 0
10.09.05 | 10LCB03AP001KP01 | 10LCB03AP001KP01_Кондензна помпа I ст.-3 |  |  |  | 0 | 0
10.09.05.01 |  | 10LCB03AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.05.02 |  | 10LCB03AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони.Проверка и центровка./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.05.03 |  | 10LCB03AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | 1 | бр. |  | 0
10.09.05.04 |  | 10LCB03AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | 1 | бр. |  | 0
10.09.05.05 |  | 10LCB03AP001KP01_Ревизия/подмяна при необходимост/ на смукателна решетка.Почистване. | 1 | бр. |  | 0
10.09.06 | 10LCB11AP001KP01 | 10LCB11AP001KP01_Кондензна помпа II ст.-1 |  |  |  | 0 | 0
10.09.06.01 |  | 10LCB11AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.06.02 |  | 10LCB11AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони.Проверка и центровка./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.06.03 |  | 10LCB11AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | 1 | бр. |  | 0
10.09.06.04 |  | 10LCB11AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | 1 | бр. |  | 0
10.09.06.05 |  | 10LCB11AP001KP01_Ремонт вентил обезвъздушаване на КП II ст. -1 10MAQ54AA501.Отстраняване пропуск от капака. | 1 | бр. |  | 0
10.09.07 | 10LCB12AP001KP01 | 10LCB12AP001KP01_Кондензна помпа II ст.-2 |  |  |  | 0 | 0
10.09.07.01 |  | 10LCB12AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.07.02 |  | 10LCB12AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони.Проверка и центровка./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.07.03 |  | 10LCB12AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | 1 | бр. |  | 0
10.09.07.04 |  | 10LCB12AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | 1 | бр. |  | 0
10.09.08 | 10LCB13AP001KP01 | 10LCB13AP001KP01_Кондензна помпа II ст.-3 |  |  |  | 0 | 0
10.09.08.01 |  | 10LCB13AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.08.02 |  | 10LCB13AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони.Проверка и центровка./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.08.03 |  | 10LCB13AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | 1 | бр. |  | 0
10.09.08.04 |  | 10LCB13AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | 1 | бр. |  | 0
10.09.08.05 |  | 10LCB13AP001КР01_Вентил за обезвъздушаване на КП II ст.-3 Ремонт/подмяна на вентила.Отстраняване пропуск от коляното на линията за обездушаване | 1 | бр. |  | 0
10.09.09 | 10LCJ21AP001KP01 | 10LCJ21AP001KP01_Сливна помпа 1 |  |  |  | 0 | 0
10.09.09.01 |  | 10LCJ21AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
10.09.09.02 |  | 10LCJ21AP001KP01_Ревизия на полумуфата,демонтаж и монтаж тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.09.03 |  | 10LCJ21AP001KP01_Ревизия на лагерите. | 2 | бр. |  | 0
10.09.09.04 |  | 10LCJ21AP001KP01_Подмяна лагери./извършва се при необходимост/ | 2 | бр. |  | 0
10.09.09.05 |  | 10LCJ21AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките. | 2 | бр. |  | 0
10.09.09.06 |  | 10LCJ21AP001KP01_Центроване ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
10.09.10 | 10LCJ22AP001KP01 | 10LCJ22AP001KP01_Сливна помпа 2 |  |  |  | 0 | 0
10.09.10.01 |  | 10LCJ22AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
10.09.10.02 |  | 10LCJ22AP001KP01_Ревизия на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.10.03 |  | 10LCJ22AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
10.09.10.04 |  | 10LCJ22AP001KP01_Подмяна лагери./извършва се при необходимост/ | 2 | бр. |  | 0
10.09.10.05 |  | 10LCJ22AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
10.09.10.06 |  | 10LCJ22AP001KP01_Центроване ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
|  | IX. Група - 2.Ремонт на дестилатни помпи,топлообменици на дестилата. От точка 10.09.11.01- 10.09.14.04 |  |  |  | 0
10.09.11 | 10MKF10AP001KP01 | 10MKF10AP001KP01_Дестилатна помпа-1 |  |  |  | 0 | 0
10.09.11.01 |  | 10MKF10AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
10.09.11.02 |  | 10MKF10AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.11.03 |  | 10MKF10AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
10.09.11.04 |  | 10MKF10AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
10.09.11.05 |  | 10MKF10AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
10.09.12 | 10MKF11AP001KP01 | 10MKF11AP001KP01_Дестилатна помпа-2 |  |  |  | 0 | 0
10.09.12.01 |  | 10MKF11AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
10.09.12.02 |  | 10MKF11AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.12.03 |  | 10MKF11AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
10.09.12.04 |  | 10MKF11AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
10.09.12.05 |  | 10MKF11AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
10.09.13 | 10MKF16AC001KC01 | 10MKF16AC001KC01_Топлобменник на дестилата-А |  |  |  | 0 | 0
10.09.13.01 |  | 10MKF16AC001KC01_Демонтаж капака на топлообменника/ТОД/. | 1 | бр. |  | 0
10.09.13.02 |  | 10MKF16AC001KC01_Почистване на тръбния сноп. Ревизия на уплътняващите повърхнини. | 1 | бр. |  | 0
10.09.13.03 |  | 10MKF16AC001KC01_Изпитание нa TOД. Подмяна на гарнитури/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.13.04 |  | 10MKF16AC001KC01_Сглобяване и монтаж на капака. | 1 | бр. |  | 0
10.09.14 | 10MKF17AC001KC01 | 10MKF17AC001KC01_Топлобменник на дестилата-Б |  |  |  | 0 | 0
10.09.14.01 |  | 10MKF17AC001KC01_Демонтаж капака на топлообменника/ТОД/. | 1 | бр. |  | 0
10.09.14.02 |  | 10MKF17AC001KC01_Почистване на тръбния сноп. Ревизия на уплътняващите повърхнини. | 1 | бр. |  | 0
10.09.14.03 |  | 10MKF17AC001KC01_Изпитание нa TOД. Подмяна на гарнитури./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.14.04 |  | 10MKF17AC001KC01_Сглобяване и монтаж на капака. | 1 | бр. |  | 0
|  | IX. Група - 3. Ремонт на : самоочистващ филтър на кондензатор А и Б;топкоулавящи решетки на кондензатор Аи Б;топкосъбирач 1 и 2;топкоочистващи помпи 1 и 2;филтър техническа вода 1,2,3; газоохлаждащи помпи 1 и 2 ;смукателна задвижка на ГОП 2- от точка 10.09.15.01 - 10.09.28.05 |  |  |  | 0
10.09.15 | 10PAB01AT002KT01 | 10PAB01AT002KT01_Самоочистващ филтър на Кондензатор-Б |  |  |  | 0 | 0
10.09.15.01 |  | 10PAB01AT002KT01_Ревизия и почистване на филтъра | 1 | бр. |  | 0
10.09.15.02 |  | 10PAB01AT002KT01_Ревизия / ремонт редуктора на Самоочистващ филтър/извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.15.03 |  | 10PAB01AT002KT01_Подмяна редуктора на СОФ/извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.16 | 10PAB02AT001KT01 | 10PAB02AT001KT01_Топкоулавящи решетки на кондензатор-А |  |  |  | 0 | 0
10.09.16.01 |  | 10PAB02AT001KT01_Проверка вътрешно и външно покритие на топкоулявящата решетка.Ревизия и почистване на топкоулавящата решетка от замърсявания.Проверка годноста и за подвижността на ситата с помоща на ръчно колело.Ревизия и проверка износването на планетарната и чевячна предавка. | 1 | бр. |  | 0
10.09.16.02 |  | 10PAB02AT001KT01_Смазване задвижването на топкоолавящите решетки | 1 | бр. |  | 0
10.09.16.03 |  | 10PAB02AT001KT01_Почистване на системата за мерене разлика в наляганията.Проверка за плътност. | 1 | бр. |  | 0
10.09.16.04 |  | 10PAB02AT001KT01_Ревизия на арматурата за промиване.Проверка за плътност и подвижност на задвижването./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.16.05 |  | 10PAB02AT001KT01_Подмяна диафрагми по арматура за промиване./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.17 | 10PAB01AT001KT01 | 10PAB01AT001KT01_Топкоулавящи решетки на кондензатор-Б |  |  |  | 0 | 0
10.09.17.01 |  | 10PAB01AT001KT01_Ревизия и почистване на топкоулавящата решетка | 1 | бр. |  | 0
10.09.17.02 |  | 10PAB01AT001KT01_Смазване задвижването на топкоолавящите решетки | 1 | бр. |  | 0
10.09.17.03 |  | 10PAH01AA501KA01_ Ремонт на топкоулавяши решетки на кондензатор Б | 1 | бр. |  | 0
10.09.18 | 10PAB02AT002KT01 | 10PAB02AT002KT01_Самоочистващ филтър на Кондензатор-А |  |  |  | 0 | 0
10.09.18.01 |  | 10PAB02AT002KT01_Проверка износването на гарнитурата на ревизионния отвор/люка/.Подмяна при констатиране на дефекти и разкъсвания/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.18.02 |  | 10PAB02AT002KT01_Ревизия корпуса на филтъра и гуменото покритие,коруса и лагера към тръбопровод на обратната промивка ,задвижване на ротора.Демонтаж и монтаж на редуктора на Самоочистващ филтър. | 1 | бр. |  | 0
10.09.18.03 |  | 10PAB02AT002KT01_Ревизия на редуктора ,проверка страничната хлабина по периферията/максималната хлабина измерена при 7,5 ˚/.Проверка износването на червячната предавка.Смазване редуктора на Самоочистващ филтър. | 1 | бр. |  | 0
10.09.18.04 |  | 10PAB02AT002KT01_Ревизия и почистване отвори на филтърната решетка на филтъра. | 1 | бр. |  | 0
10.09.18.05 |  | 10PAB02AT002KT01_Ревизия,проверка покритие и подвижността задвижващия механизъм на изпускателния клапан. | 1 | бр. |  | 0
10.09.18.06 |  | 10PAB02AT002KT01_Ревизия и проверка износването в червячната предавка на сервомотора.Проверка подвижността на сервомотора чрез ръчния маховик. | 1 | бр. |  | 0
10.09.18.07 |  | 10PAB02AT002KT01_Ревизия и почистване на системата за измерване на диференциалното налягане.Проверка покритието и подвижността на задвижващия механизъм на промивни и спирателни клапани./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.18.08 |  | 10PAB02AT002KT01__Подмяна диафрагми по арматура за промиване./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.19 | 10PAH08BB001KD01 | 10PAH08BB001KD01_Топкосъбирач 2 |  |  |  | 0 | 0
10.09.19.01 |  | 10PAH08BB001KD01_Ревизия на топкосъбирача.Почистване. Проверка покритие на корпуса. | 1 | бр. |  | 0
10.09.20 | 10PAH28BB001KD01 | 10PAH28BB001KD01_Топкосъбирач 1 |  |  |  | 0 | 0
10.09.20.01 |  | 10PAH28BB001KD01_Ревизия на топкосъбирача.Почистване. Проверка гумено покрите на вътрешната страна на корпуса.Проверка подвижността на клапата за събиране на топчета посредством ръчно задвижване. | 1 | бр. |  | 0
10.09.20.02 |  | 10PAH28BB001KD01_Почистване на контролното стъкло на топкосъбирача. | 1 | бр. |  | 0
10.09.20.03 |  | 10PAH28BB001KD01_Проверка износването на червячната предавка на редуктора.Демонтаж,смазване и монтаж на редуктора | 1 | бр. |  | 0
10.09.20.04 |  | 10PAH28BB001KD01_Ревизия на арматурата ,проверка износването и външни и вътрешни покрития.Проверка изправност и за подвижност на арматурата посредством ръчно задвижване./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.20.05 |  | 10PAH28BB001KD01_Подмяна диафрагми по арматура /вентили/за промиване./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.21 | 10PAH06AP001KP01 | 10PAH06AP001KP01_Топкоочистваща помпа 2 |  |  |  | 0 | 0
10.09.21.01 |  | 10PAH06AP001KP01_Разглобяване на помпата | 1 | бр. |  | 0
10.09.21.02 |  | 10PAH06AP001KP01_Ревизия на работното колело и лагерите на помпата /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.21.03 |  | 10PAH06AP001KP01_ Подмяна на работното колело/извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.21.04 |  | 10PAH06AP001KP01_ Подмяна на лагера на помпата/извършва се при необходимост/ | 2 | бр. |  | 0
10.09.21.05 |  | 10PAH06AP001KP01_Подмяна салниково уплътнение. | 1 | бр. |  | 0
10.09.21.06 |  | 10PAH06AP001KP01_Сглобяване на помпата.Центровка. | 1 | бр. |  | 0
10.09.22 | 10PAH26AP001KP01_ | 10PAH26AP001KP01_Топкоочистваща помпа 1 |  |  |  | 0 | 0
10.09.22.01 |  | 10PAH26AP001KP01_Разглобяване на помпата | 1 | бр. |  | 0
10.09.22.02 |  | 10PAH26AP001KP01_Ревизия на работното колело и лагера на помпата /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.22.03 |  | 10PAH26AP001KP01_Подмяна на лагера на помпата/извършва се при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
10.09.22.04 |  | 10PAH26AP001KP01_Подмяна салниково уплътнение/извършва се при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
10.09.22.05 |  | 10PAH26AP001KP01_ Сглобяване на помпата.Центровка. | 1 | бр. |  | 0
10.09.22.06 |  | 10PAH26AP001KP01_Ревизия на арматурата ,проверка износването и външни и вътрешни покрития.Проверка изправност и за подвижност на арматурата посредством ръчно задвижване./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.22.07 |  | 10PAH26AP001KP01_ Подмяна диафрагми по арматура/вентили/ -вход и изход от помпата /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.23 | 10PCB02AT001KT01 | 10PCB02AT001KT01_Филтър техническа вода-А |  |  |  | 0 | 0
10.09.23.01 |  | 10PCB02AT001KT01_Разглобяване на филтъра. | 1 | бр. |  | 0
10.09.23.02 |  | 10PCB02AT001KT01_Почистване, ревизия и ремонт на филтри техническа вода. | 1 | бр. |  | 0
10.09.23.03 |  | 10PCB02AT001KT01_Монтаж на филтъра | 1 | бр. |  | 0
10.09.24 | 10PCB03AT001KT01 | 10PCB03AT001KT01_Филтър техническа вода-Б |  |  |  | 0 | 0
10.09.24.01 |  | 10PCB03AT001KT01_Разглобяване на филтъра. | 1 | бр. |  | 0
10.09.24.02 |  | 10PCB03AT001KT01_Почистване, ревизия и ремонт на филтри техническа вода. | 1 | бр. |  | 0
10.09.24.03 |  | 10PCB03AT001KT01_Монтаж на филтъра | 1 | бр. |  | 0
10.09.25 | 10PCB04AT001KT01 | 10PCB04AT001KT01_Филтър техническа вода-В |  |  |  | 0 | 0
10.09.25.01 |  | 10PCB04AT001KT01_Разглобяване на филтъра. | 1 | бр. |  | 0
10.09.25.02 |  | 10PCB04AT001KT01_Почистване, ревизия и ремонт на филтри техническа вода. | 1 | бр. |  | 0
10.09.25.03 |  | 10PCB04AT001KT01_Монтаж на филтъра | 1 | бр. |  | 0
10.09.26 | 10PCC10AP001KP01 | 10PCC10AP001KP01_Газоохлаждаща помпа-1 |  |  |  | 0 | 0
10.09.26.01 |  | 10PCC10AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
10.09.26.02 |  | 10PCC10AP001KP01_Ревизия на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони/kомплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.26.03 |  | 10PCC10AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
10.09.26.04 |  | 10PCC10AP001KP01_Подмяна на лагерите/извършва се при необходимост/ | 2 | бр. |  | 0
10.09.26.05 |  | 10PCC10AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
10.09.26.06 |  | 10PCC10AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
10.09.27 | 10PCC11AP001KP01 | 10PCC11AP001KP01_Газоохлаждаща помпа-2 |  |  |  | 0 | 0
10.09.27.01 |  | 10PCC11AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
10.09.27.02 |  | 10PCC11AP001KP01_Ревизия на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони/kомплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.27.03 |  | 10PCC11AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
10.09.27.04 |  | 10PCC11AP001KP01_Подмяна на лагерите/извършва се при необходимост/ | 2 | бр. |  | 0
10.09.27.05 |  | 10PCC11AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
10.09.27.06 |  | 10PCC11AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
10.09.28 | 10PCB08AA101КА01 | 10PCB08AA101КА01_Смукателна задвижка на ГОП-2 DN 400 PN10 |  |  |  | 0 | 0
10.09.28.01 |  | 10PCB08AA101КА01_Демонтаж на актуатора на задвижката | 1 | бр. |  | 0
10.09.28.02 |  | 10PCB08AA101КА01_Подмяна на задвижка DN 400 PN10 | 1 | бр. |  | 0
10.09.28.03 |  | 10PCB08AA101КА01_Изрязване на фланците на тръбопровода ,стиковане фланците на делителния диаметър на новата задвижка към новите фланци на тръбопровода.Заваряване на фланците./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.28.04 |  | 10PCB08AA101КА01_Ревизия на салникова букса и подмяна на набивките | 1 | бр. |  | 0
10.09.28.05 |  | 10PCB08AA101КА01_Монтаж на актуатора на задвижката DN 400 PN10 | 1 | бр. |  | 0
|  | IX. Група - 4. Дроселиращо устройство на ПЕП 1,2,3; Ремонт ПЕП-1,2,3;охладител уплътняваща вода за челните уплътнения на ПЕП-1,2,3;маслохладители на ПЕП1,2,3- от точка 10.09.29.01 - 10.09.43.05 |  |  |  | 0
10.09.29 | 10LAB12BP001 | 10LAB12BP001_Дроселиращо устройство на ПЕП 1 |  |  |  | 0 | 0
10.09.29.01 |  | 10LAB12BP001_Подмяна на дроселиращото устройство | 1 | бр. |  | 0
10.09.30 | 10LAB22BP001 | 10LAB22BP001_Дроселиращо устройство на ПЕП 2 |  |  |  | 0 | 0
10.09.30.01 |  | 10LAB22BP001_Подмяна на дроселиращото устройство | 1 | бр. |  | 0
30.09.31 | 10LAB32BP001 | 10LAB32BP001_Дроселиращо устройство на ПЕП 3 |  |  |  | 0 | 0
10.09.31.01 |  | 10LAB32BP001_Подмяна на дроселиращото устройство | 1 | бр. |  | 0
10.09.32 | 10LAC10AC001KC01 | 10LAC10AC001KC01_Oхладител уплътняваща вода за челните уплътнения на ПЕП-1 |  |  |  | 0 | 0
10.09.32.01 |  | 10LAC10AC001KC01_Демонтиране на Водоохладител.Подмяна гарнитури | 1 | бр. |  | 0
10.09.34.02 |  | 10LAC10AC001KC01_Почистване и монтаж на Водоохладител. | 1 | бр. |  | 0
10.09.33 | 10LAC10AP001KP01 | 10LAC10AP001KP01_Питателна помпа /ПЕП/-1 |  |  |  | 0 | 0
10.09.33.01 |  | 10LAC10AP001KP01_Демонтаж и монтаж предпазните капаци между помпа и междинен вал .Подмяна на всички уплътнения /комплект/. | 1 | бр. |  | 0
10.09.33.02 |  | 10LAC10AP001KP01_Демонтаж и монтаж предпазните капаци между междинен вал и ел.двигател.Подмяна на всички уплътнения /комплект/. | 1 | бр. |  | 0
10.09.33.03 |  | 10LAC10AP001KP01_Замерване и регулиране на разбега с хидропетата | 1 | бр. |  | 0
10.09.33.04 |  | 10LAC10AP001KP01_Демонтиране и монтиране на крайно предно уплътнение.Ремонт /извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.33.05 |  | 10LAC10AP001KP01_Демонтиране и монтиране на крайно задно уплътнение.Ремонт /извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.33.06 |  | 10LAC10AP001KP01_Проверка центровка междинен вал-ел.двигател и помпа-междинен вал /и корекция при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.34 | 10LAC20AC001KC01 | 10LAC20AC001KC01_Oхладител уплътняваща вода за челните уплътнения на ПЕП-2 |  |  |  | 0 | 0
10.09.34.01 |  | 10LAC20AC001KC01_Демонтиране на Водоохладител.Подмяна гарнитури. | 1 | бр. |  | 0
10.09.34.02 |  | 10LAC20AC001KC01_Почистване и монтаж на Водоохладител. | 1 | бр. |  | 0
10.09.35 | 10LAC20AP001KP01 | 10LAC20AP001KP01_Питателна помпа /ПЕП/-2 |  |  |  | 0 | 0
10.09.35.01 |  | 10LAC20AP001KP01__Демонтаж и монтаж предпазните капаци между помпа и междинен вал .Подмяна на всички уплътнения /комплект/. | 1 | бр. |  | 0
10.09.35.02 |  | 10LAC20AP001KP01_Демонтаж и монтаж предпазните капаци между междинен вал и ел.двигател.Подмяна на всички уплътнения /комплект/. | 1 | бр. |  | 0
10.09.35.03 |  | 10LAC20AP001KP01_Демонтиране и монтиране на крайно предно уплътнение.Ремонт /извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.35.04 |  | 10LAC20AP001KP01_Демонтиране и монтиране на крайно задно уплътнение.Ремонт /извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.35.05 |  | 10LAC20AP001KP01_Разглобяване съединителите помпа-междинен вал и междинен вал -ел.двигател. | 1 | бр. |  | 0
10.09.35.06 |  | 10LAC20AP001KP01_Подмяна на междинен вал комплект с втулка | 1 | бр. |  | 0
10.09.35.07 |  | 10LAC20AP001KP01_Монтаж и сглобяване на нова втулка с междиния вал.Струговане диаметъра на шийката на втулката комплект с вала.- уточняване диаметрите за радиалния и радиално-аксиалния лагер.Пасване/струговане/ конусния отвор на съединителя по вала. | 1 | бр. |  | 0
10.09.35.08 |  | 10LAC20AP001KP01_Разглобяване радиално-аксиалния лагер,демонтиране лагера .Ревизия.Замерване и коригиране на масления луфт на радиално-аксиалния лагер.Сглобяване и измерване и коригиране натяга на лагера. | 1 | бр. |  | 0
10.09.35.09 |  | 10LAC20AP001KP01_Разглобяване радиалния лагер,демонтиране лагера .Ревизия.Замерване и коригиране на масления луфт на радиалния лагер.Сглобяване и измерване и коригиране натяга на лагера.Пасване/струговане/ конусния отвор на съединителя по вала. | 1 | бр. |  | 0
10.09.35.10 |  | 10LAC20AP001KP01_Замерване и регулиране на разбега с хидропетата | 1 | бр. |  | 0
10.09.35.11 |  | 10LAC20AP001KP01_Проверка центровка междинен вал-ел.двигател и помпа-междинен вал /и корекция при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.36 | 10LAC30AC001KC01 | 10LAC30AC001KC01_Oхладител уплътняваща вода за челните уплътнения на ПЕП-3 |  |  |  | 0 | 0
10.09.36.01 |  | 10LAC30AC001KC01_Почистване и монтаж на Водоохладител. | 1 | бр. |  | 0
10.09.36.02 |  | 10LAC30AC001KC01_Демонтиране на Водоохладител.Подмяна гарнитури | 1 | бр. |  | 0
10.09.37 | 10LAC30AP001KP01 | 10LAC30AP001KP01_Питателна помпа /ПЕП/-3 |  |  |  | 0 | 0
10.09.37.01 |  | 10LAC30AP001KP01_Демонтаж и монтаж предпазните капаци между помпа и междинен вал .Подмяна на всички уплътнения /комплект/. | 1 | бр. |  | 0
10.09.37.02 |  | 10LAC30AP001KP01_Демонтаж и монтаж предпазните капаци между междинен вал и ел.двигател.Подмяна на всички уплътнения /комплект/. | 1 | бр. |  | 0
10.09.37.03 |  | 10LAC30AP001KP01_Демонтиране и монтиране на крайно предно уплътнение.Ремонт /извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.37.04 |  | 10LAC30AP001KP01_Демонтиране и монтиране на крайно задно уплътнение.Ремонт /извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.37.05 |  | 10LAC30AP001KP01_Замерване и регулиране на разбега с хидропетата | 1 | бр. |  | 0
10.09.37.06 |  | 10LAC30AP001KP01_Проверка центровка междинен вал-ел.двигател и помпа-междинен вал /и корекция при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
10.09.38 | 10LAV14AC001KC01 | 10LAV14AC001KC01_Маслоохладител 1 на ПЕП -1 |  |  |  | 0 | 0
10.09.38.01 |  | 10LAV14AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.38.02 |  | 10LAV14AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.38.03 |  | 10LAV14AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.38.04 |  | 10LAV14AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.38.05 |  | 10LAV14AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.39 | 10LAV15AC001KC01 | 10LAV15AC001KC01_Маслоохладител 2 на ПЕП -1 |  |  |  | 0 | 0
10.09.39.01 |  | 10LAV15AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.39.02 |  | 10LAV15AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.39.03 |  | 10LAV15AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.39.04 |  | 10LAV15AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.39.05 |  | 10LAV15AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.40 | 10LAV24AC001KC01 | 10LAV24AC001KC01_Маслоохладител 1 на ПЕП -2 |  |  |  | 0 | 0
10.09.40.01 |  | 10LAV24AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.40.02 |  | 10LAV24AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.40.03 |  | 10LAV24AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.40.04 |  | 10LAV24AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.40.05 |  | 10LAV24AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
30.09.41 | 10LAV25AC001KC01 | 10LAV25AC001KC01_Маслоохладител 2 на ПЕП -2 |  |  |  | 0 | 0
10.09.41.01 |  | 10LAV25AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.41.02 |  | 10LAV25AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.41.03 |  | 10LAV25AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.41.04 |  | 10LAV25AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.41.05 |  | 10LAV25AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.42 | 10LAV34AC001KC01 | 10LAV34AC001KC01_Маслоохладител 1 на ПЕП -3 |  |  |  | 0 | 0
10.09.42.01 |  | 10LAV34AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.42.02 |  | 10LAV34AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.42.03 |  | 10LAV34AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.42.04 |  | 10LAV34AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.42.05 |  | 10LAV34AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.43 | 10LAV35AC001KC01 | 10LAV35AC001KC01_Маслоохладител 2 на ПЕП -3 |  |  |  | 0 | 0
10.09.43.01 |  | 10LAV35AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.43.02 |  | 10LAV35AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.43.03 |  | 10LAV35AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.43.04 |  | 10LAV35AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.43.05 |  | 10LAV35AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
10.09.44 |  | Технически ръководител | 12 | Ч/Ч |  | 0
10.09.45 |  | Монтьор | 96 | Ч/Ч |  | 0
10.09.46 |  | Заварчик | 36 | Ч/Ч |  | 0
10.09.47 |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
10.09.48 |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за всички съоръжения от групата ) | 1 | бр. |  | 0
10.09.49 |  | Провеждане на водна опресовка и отстраняване пропуски | 2 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/