Приложение 8.1 към техническа спецификация 90BAT00-PB404-0

за изработка и смяна на активната част с нова на блочен трансформатор в заводски условия

Технически данни и гарантирани технически параметри на силовия трансформатор

|  | ОПИСАНИЕ |  | ##### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИЗИСКВАНЕ | ГАРАНТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ |
| 1. | Производител |  |  |  |
| 2. | Страна на произход и адрес на производителя |  |  |  |
| 3. | Тип на трансформатора Стандарт |  | Генераторен повишаващ маслонапълнен 275000/220 IEC 60076, БДС EN 60076 или еквивалентен |  |
| 4. | Конструкция на трансформатора |  |  |  |
| 5. | Количество, бр. |  | 1 |  |
| 6. | ### Номинална мощност, kVA |  | 275000 |  |
| 7. | Мощност на намотка НН, kVA |  | 275000 |  |
|  | Режим на работа |  | непрекъснат |  |
| 8. | Брой на охладителните групи |  |  |  |
| 9. | Разположение на охладителите |  | на тялото |  |
| 10. | Производител на охладителите – модел / Страна |  |  |  |
| 11. | Напрежение на намотките на празен ход, Ur, kV | #### ВН | 242 |  |
|  |  | СН | - |  |
|  |  | НН | 15,75 |  |
| 12. | Схема и група на съединение |  | YNd11 |  |
| 13. | Регулатор / превключване на отклонения |  | НЕ |  |
| 14. | Изпълнение на казана |  | камбана |  |
| 15. | Способ на монтаж (външен, вътрешен) |  | външен |  |
| 16. | Честота, Hz |  | 50 |  |
| 17. | Брой фази |  | 3 |  |
| 18. | Неутрала |  | ДА |  |
| 19. | Напрежение на късо съединение, % | ВН-СН | - |  |
|  |  | ВН-НН | 13 |  |
|  |  | СН-НН | - |  |
| 20. | Загуби, kW при U = Ur и f = fr | на празен ход | < 150 |  |
|  |  | на късо съединение | < 600 |  |
| 21. | Консумирана мощност от системата за охлаждане при работа на празен ход, kW |  |  |  |
| 22. | Обща инсталирана мощност на системата за охлаждане, kW |  |  |  |
| 23. | Общи загуби на трансформатора, kW |  |  |  |
| 24. | Коефициент на полезно действие PEI, % ( Регламент (ЕС) № 548/2014 ) |  | ≥ 99,737 |  |
| 25. | Температурен диапазон, гранични работни стойности |  | Темп. прегряване - на намотката < 65 K - на маслото < 60 K |  |
| 26. | Устойчивост на ускорения при земетресение в основата на трансформаторите [× g]: (Коефициент на значимост на съоръжението C = 1,5 и хоризонтална скорост и преместване v = 0,50 m/s и d = 0,25 m) |  | - Хоризонтално 0,405 g - Вертикално 0,405 g |  |
| 27. | Надморска височина на монтаж, m |  | < 1000 |  |
| 28. | # Вид охлажданe |  | ###### OFAF |  |
| 29. | Придвижване на трансформатора |  | по релси |  |
| 30. | # Тип на каретките и колелата |  | колела с борд, с възможност за обръщане на каретките надлъжно и напречно на тялото |  |
| 31. | # Брой на каретките / колелата |  | 6 / 12 |  |
| 32. | # Междурелсово разстояние, mm |  | надлъжни релси 1435 / напречни 2000, 2000 (три релси) |  |
| 33. | # Напрежения за захранване на системите за охлаждане, за регулатора и за сигнализацията | спомагателно и захранващо | 230/400 V AC, 50 Hz |  |
|  |  | вериги управление | 230 V AC, 50 Hz |  |
|  |  | вериги сигнализация | 220 V DC; 24 V DC |  |
| 34. | Начин на транспортиране (с масло, без масло) |  | без масло |  |
| 35. | Изпитания на устойчивост при к.с. |  |  |  |
| 36. | Изолационни нива на намотки kVреак / kVr.m.s. | ВН LI/AC | 850/360 |  |
|  |  | Неутрала LI/AC | 550/230 |  |
|  |  | НН LI/AC | 125/50 |  |
| 37. | Трансформаторът издържа 1,4 пъти номиналното напрежение на изводи НН за указаното време |  | 1,4 x Ur. на изводи HH за 5 s |  |
| 38. | Токова плътност при обявена мощност 275 MVA, A/mm2 | ВН |  |  |
|  |  | НН |  |  |
| 39. | Индукция в ядрото, T | При U = Ur и f = fr |  |  |
|  |  | При U = 1,1 Ur и f = fr |  |  |
| 40. | Вградени токови трансформатори | ВН | Производител/Страна тип 750-1000-1500-2000/5-5 50 VA, class 5P30 (две еднакви ядра) – 3 бр. |  |
|  |  | Неутрала | Производител/Страна тип 200-300-400-600/5-5 30 VA, class 5P30 (две еднакви ядра) – 1 бр. |  |
|  |  | НН | Производител/Страна тип 3000/1 15 VA, class 5P5 – 1 бр. |  |
| 41. | Омическо съпротивление на намотките приведено към t=75°C съгласно БДС EN 60076 – 1 или еквивалентен, Ω/фаза | ВН |  |  |
|  |  | НН |  |  |
| 42. | Загуби на к.с. приведени към температура на намотките t=75°C, съгласно БДС EN 60076 – 1 или еквивалентен | при пълен товар, kW |  |  |
|  |  | при 3/4 товар, kW |  |  |
|  |  | при 1/2 товар, kW |  |  |
| 43. | Допустими продължителни претоварвания на трансформатора, % | при t въздух = 20 °C |  |  |
|  |  | при t въздух = 40 °C |  |  |
| 44. | Допустимо аварийно претоварване на трансформатора при tвъздух = 20°C, % | за 10 min |  |  |
|  |  | за 60 min |  |  |
|  |  | за 4 h |  |  |
| 45. | Температура в най-горещата точка на намотките, °C |  | < 78 °C |  |
| 46. | Температура в най-горещата точка на намотките при аварийни режими, °C |  | < 140 °C |  |
| 47. | Ток на симетрично к.с. на страна BH за време t = 2 s, kA |  |  |  |
| 48. | Ток на симетрично к.с. на страна HH за време t = 2 s, kA |  |  |  |
| 49. | Пад на напрежението при пълен товар, % | при cos φ = 1 |  |  |
|  |  | при cos φ = 0,85 |  |  |
| 50. | КПД при натоварване 125% и cos φ=0,85 |  |  |  |
| 51. | КПД при натоварване 100% и cos φ=0,85 |  |  |  |
| 52. | КПД при натоварване 75% и cos φ=0,85 |  |  |  |
| 53. | КПД при натоварване 50% и cos φ=0,85 |  |  |  |
| 54. | Трансформаторно масло / търговска марка |  | Инхибирано минерално масло клас I по IEC 60296 (ed.4) / БДС EN 60296-2012 или еквивалентен |  |
| 55. | Максимално налягане в казана, измерено на средата от височината му, kPa |  | 50 |  |
| 56. | Максимален вакуум в казана, заедно с радиаторите и разширителя, kPa |  | 5 |  |
| 57. | Маса на маслото, kg |  |  |  |
| 58. | Материал и маса на проводниците, kg |  |  |  |
| 59. | Материал и маса на ядрото, kg |  |  |  |
| 60. | Маса на камбаната , kg |  |  |  |
| 61. | Пълна маса, kg |  |  |  |
| 62. | Маса на тялото в транспортен вид, kg |  |  |  |
| 63. | Габаритни размери Д / Ш / В, mm |  |  |  |
| 64. | Габаритни размери в транспортен вид Д / Ш / В, mm |  | ≤ 8600 / ≤ 3200 / ≤ 4300 |  |
| 65. | Покритие на трансформатора – обща дебелина / цвят на последния слой |  | ≥ 220 µm / RAL 7031 |  |
| 66. | Пригодност за транспорт - видове |  | ЖП (автомобилен, морски) |  |
| 67. | Допустимо звуково налягане на разстояние 2 m, dB(A) |  | < 85 |  |
| 68. | Производител и тип на изводите | НН Производител/Страна тип / Ur / Ir / BIL:LI/AC / път на пропълзяване | (ПНТ-20/5000 ГОСТ, CEDASPE 20F/4500 или еквивалентни) 24kV/4500A/125kV/50kV / 18mm/kV |  |
|  |  | ВН Производител/Страна тип / Ur / Ir / BIL:LI/AC / път на пропълзяване | (Passioni Villa PNO 245 1050 1250 HN или екв.) Ur/Ir/BIL:LI/AC 245kV/1250A/1050kV/460kV / 31mm/kV |  |
|  |  | Неутрала Производител/Страна тип / Ur / Ir / BIL:LI/AC / път на пропълзяване | (Haefely&Trench COT 550-800/0008319/2 или екв.) Ur/Ir/BIL:LI/AC 123kV/800A/550kV/230kV / 25mm/kV |  |
| 69. | В обема на доставката влиза |  | Масло за първоначално запълване и доливане, силикагел, запасни части, табела с техн. данни и схема на трансформатора, техническа документация, ръководства за монтаж и експлоатация на трансформатора и неговото оборудване |  |
| 70. | Срок за проектиране и изработка, месеци |  | 8 |  |
| 71. | Срок за доставка, монтаж и пускане в експлоатация, месеци |  | 4 |  |
| 72. | Гаранционен срок, месеци |  | 36 |  |
| 73. | Стандарти и регламенти |  | IEC 60076 или еквивалент, БДС EN 60076 или еквивалент Регламент (ЕС) № 548/2014 на комисията от 21 май 2014 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на малките, средните и големите силови трансформатори. |  |

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи всички данни в празните позиции на последната колона на таблицата или в случай, че не може да попълни някоя позиция, да укаже причината като попълни „неприложимо“, „няма данни“ или др.