## TA_1
Ценова оферта Основен ремонт Турбина 4: Ремонтни дейности по ЦВН , ЦСН ,регулираща система. Ремонтни дейности по ЦНН , ВПУ, ресиверни тръбопроводи,Маслоуплътняващи лагери 1 и 2,Маслена система-съгласно квалификационна система 121-141-16 -2 от точка 40.ТА.01.01 до 40.ТА.39
No | KKS | Описание | Мерна единица | К-во | ед. Цена | обща цена
|  | Oсновен рeмонт на Турбина 4 |  |  |  | 0
|  | Група - Основен ремонт Турбина: Ремонтни дейности по ЦВН , Ц СН,регулираща система. Ремонтни дейности по ЦНН ,ВПУ,ресиверни тръбопроводи, Маслоуплътняващи лагери 1 и 2,Маслена система- от точка 40.ТА.01.01 до 40.ТА.39 |  |  |  | 0 |  | 0
40.ТА.01 |  | I Група Встъпителни работи ЦВН , ЦСН и ЦНН от точка 40.ТА.01.01 до от точка 40.ТА.01.02 |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.01.01 |  | Подготвителни работи.Монтаж инструментални шкафове на места съгласуваните с отговорниците по ремонта.Преглед и приготвяне на необходимите текелажни приспособления за демонтаж.Установяване по места на необходимите контейнери са съхраняване на демонтирания крепеж и резервни части.Заготвяне на необходимите преградни паравани за обезопасяване на района. /за ЦВН , ЦСН и ЦНН/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.01.02 |  | Демонтаж на стълби, площадки и обшивка за ЦВН и ЦСН | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02 |  | II Група Ремонтни дейности по ЦВН -от точка 40.ТА.02.01 до 40.ТА.13.05 |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.02.01 |  | ЦВН_Разфланцване паропропускни и отсосни тръбопроводи и ОФШ/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.02 |  | ЦВН_Демонтиране крепежа от хоризонталния разьом и демонтиране капака на ЦВН/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.03 |  | ЦВН_Демонтиране горни половини на обойми/комплект/ | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.02.04 |  | ЦВН_Замерване биенето на предния край на РВН | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.05 |  | ЦВН_Замерване луфтовете на проточна част и парните уплътнения преди ремонта /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.06 |  | ЦВН_Измерване радиалното и аксиално биене на РВН./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.07 |  | ЦВН_Изваждане на ротора | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.02.08 |  | ЦВН_Измерване диаметрите на лагерните шийки в две сечения през 90⁰ и през 30 мм по дължина на шийката. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.09 |  | ЦВН_Измерване диаметрите на шийките на маслените уплътнения в две сечения през 90⁰ за всяка уплътнителна полоса. | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.02.10 |  | ЦВН_Демонтиране на долните половини на обоймите./комплект/ | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.02.11 |  | ЦВН_Подготовка корпуса на ЦВН за контрол на метала(външно и вътрешно).Дефектоване. | м2 | 28 |  | 0
40.ТА.02.12 |  | ЦВН_Отстраняване на дефекти на корпуса на ЦВН след дефектоскопията /извършва се при необходимост/.Извършва се по технология изготвена от Изпълнителя съгласувана със ЛКМВ и отговорника технически контрол на Контур Глобал и супервайзера. | см3 | 400 |  | 0
40.ТА.02.13 |  | ЦВН_Изваждане на диафрагмите./комплект/ | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.02.14 |  | ЦВН_Направа и поставяне на заглушки в корема на цилиндъра./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.15 |  | ЦВН_Почистване на отложенията по повърхността на ротор ВН,включително и лопатъчния апарат,ръчно със шкурка -подготовка за контрол на метала.Дефектоване и ремонт на РВН. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.16 |  | ЦВН_Подмяна на крайни и диафрагмени уплътнения с напасване на челата им и подмяна на пружините. | бр. | 40 |  | 0
40.ТА.02.17 |  | ЦВН_Подмяна на надбандажни уплътнения /НБУ/ на диафрагмите | бр. | 11 |  | 0
40.ТА.02.18 |  | ЦВН_Подмяна на надбандажните уплътнения на регулираща степен./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.19 |  | ЦВН_Дефектоване и ремонт диафрагмите на ЦВН : -Почистване от ръжда и други отложения/включително лопатъчния апарат/.Подготовка за контрол на метала -Ремонт на крепежа . -Ремонт на опорните лапи и крепежа им. -Измерване на разкритието по резьом и диаметъра в хоризонтлна и вертикална равнина -Отстраняване на наранявания на лопатките по технология изготвена от Изпълнителя и съгласувана с отговорника технически контрол/ и супервайзера./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.20 |  | ЦВН_Напасване разьомите на диафрагмите един към друг чрез шабароване до затваряне на разкритието. | бр. | 11 |  | 0
40.ТА.02.21 |  | ЦВН_Дефектоване и ремонт обоймите на ЦВН : -Почистване от ръжда и други отложения. -Подготовка за контрол на метала -Ремонт на крепежа . -Ремонт на опорните лапи и крепежа им. -Измерване на разкритието по резьом и диаметъра в хоризонтлна и вертикална равнина -Отстраняване на открити дефекти по технология изготвена от Изпълнителя и съгласувана с отговорника технически контрол и супервайзера. | бр. | 7 |  | 0
40.ТА.02.22 |  | ЦВН_Напасване разьомите на обоймите / на диафрагмите и крайните уплътнения / един към друг чрез шабароване до затваряне на разкритието . | бр. | 7 |  | 0
40.ТА.02.23 |  | ЦВН_Измерване луфтовете в маслените уплътнения 1 и 2. Напасване на разьомите до затваряне на разкритието.Ремонт на гребените до въвеждане радиалните хлабини между ротора и гребените в нормите.Ремонт на крепежа. /комплект/ | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.02.24 |  | ЦВН_Дефектоване и ремонт крепежа на корпуса на ЦВН.Подготовка за контрол на метала. /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.25 |  | ЦВН_Почистване разьома на ЦВН, замерване разкритието по разьома в свободно състояние и при стегнат крепеж. Определяне възможността за затваряне на ЦВН без шабароване на разьома;определяне на поправката при центроване на обойми и диафрагми./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.26 |  | ЦВН_Изправяне на разьома г/п ЦВН по трасажна маса чрез шабароване. | см2 | 5800 |  | 0
40.ТА.02.27 |  | ЦВН_Напасване разьома долна половина ЦВН към горна половина ЦВН до пълно затваряне на разкритието в свободно състояние | см2 | 5800 |  | 0
40.ТА.02.28 |  | ЦВН_Проверка центровката на обоймите на ЦВН.Проверка центровка на обоймите по лазерна установка /или фалшвала/./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.29 |  | ЦВН_Корекция центровката на обойми ЦВН.Проверка центровка на обоймите по лазерна установка /или фалшвала/./комплект/ | бр. | 5 |  | 0
40.ТА.02.30 |  | ЦВН_Проверка центровката на диафрагми ЦВН.Проверка центровка на диафрагмите по лазерна установка /или фалшвала/./комплект всички//комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.31 |  | ЦВН_Корекция центровката на диафрагми ЦВН.Проверка центровка на диафрагмите по лазерна установка /или фалшвала/ за 1бр. | бр. | 11 |  | 0
40.ТА.02.32 |  | ЦВН_Измерване на радиалните и аксиални луфтове на крайни и диафрагмени уплътнения и извършване на необходимата механична обработка за възстановяване на луфтовете.Проверка радиалните и аксиални луфтове на крайни и диафрагмени уплътнения по лазерна установка /или фалшвала/./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.33 |  | ЦВН_Измерване и корекция на термичните луфтове на обоймите спрямо корпуса ./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.34 |  | ЦВН_Измерване и корекция на термичните луфтове на диафрагмите спрямо обоймите./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.35 |  | ЦВН_Контролно замерване на луфтовете в проточната част, радиални и аксиални луфтове на крайни и парни уплътнения./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.36 |  | ЦВН_Проверка биенето на предния край на ротора и корекция | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.37 |  | ЦВН_Подготовка на ЦВН за затваряне: изпразване и почистване на ЦВН, демонтаж заглушки, почистване на обойми и диафрагми./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.38 |  | ЦВН_Ремонт на уплътняващите лица на фланците на паропропускни, отсосни тръбопроводи и ОФШ. /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.39 |  | ЦВН_Затваряне на ЦВН със замерване паров разбег на РВН по време на затваряне и след окончателното затваряне. Затягане крепежа на разьома на ЦВН на студено и горещо със замерване на удълженията на шпилките и изчисляване на корекцията по дъга при затягане на горещо, сглобяване на "коминните" уплътнения. Затягане фланците на паропропускни и отсосни тръбопроводи и ОФШ./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.40 |  | ЦВН_Дефектоване и ремонт на шпонковите съединения и Г-образни притискащи планки на корпуса на ЦВН и предния стол.Притягане на опорите./комплект/ | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.02.41 |  | ЦВН_Замерване височината на шийките по скоба след окончателната центровка на роторите. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.42 |  | ЦВН_Заваряване на всички тръбопроводи и фланци ,които са срязани при разглобяване на ЦВН , РКВН 1,2,3,4 и обогрев фланци и шпилки. Подготовка за контрол на метала /на завъчните съединения/-/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.43 |  | ЦР_Преди ремонта: 3амерване центровка РВН-РСН, маслени и парни разточки, наклони на лагерните шийки съгласно формуляра на турбината. Замерване височината на шийките на РВН по скоба./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.44 |  | ЦР_Корекция центровка РВН-РСН./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.45 |  | ЦР_Проверка прилягането на долните половини на лагерите към фундаментните плочи след корекцията на центровките и донапасване. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.46 |  | ОЛ_Ревизия и ремонт на основни лагери №1. Шабароване бабитовата заливка на долна половина на лагер №1. Подготовка и ремонт лагери за монтаж на допълнителни датчици за температура. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.47 |  | ЦР_Проверка центровките РВН-РСН след ремонта (цилиндрите са затворени, кондензатора е запълнен с вода) /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.48 |  | СК_ОЛ_Напасване разьома на предния стол към капака до пълно прилягане | см2 | 3500 |  | 0
40.ТА.02.49 |  | С_Замерване на радиален и аксиален бой на съединителите и шийките на РВН в куплирано и разкуплирано състояние. Замерване дължината на болтовете на съединители РВН - РСН,преди и след разхлабване на гайките им. Почистване на съединителите на РВН и пасболтовете. Зачистване за проверка на радиусните преходи на пасболтовете . Сглобяване на съединителите с контролиране затягането на гайките на пасболтовете по удължаването на болтовете. /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.50 |  | СК_ОЛ_Ревизия на планките , притискащи столовете към фундаментните рами. Възстановяване на монтажните луфтове. | бр. | 3 |  | 0
40.ТА.02.51 |  | СК_ОЛ_Укрепване на предния край на ЦВН .Демонтаж на напречните шпонки. | бр. | 4 |  | 0
40.ТА.02.52 |  | СК_ОЛ_Почистване демонтираните хоризонтални и вертикални шпонки и техните канали на преден край ЦВН. Замерване на ширините на шпонките и каналите. Възстановяване на монтажните луфтове на шпонките в шпонковите канали. /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.53 |  | СК_ОЛ_Окончателен монтаж на предния стол на ЦВН и шпонките към него | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.54 |  | СК_ОЛ_Демонтаж на предния стол. Почистване по вътрешна и външна повърхност. Демонтаж на надлъжните шпонки. Почистване на фундаментната рама. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.55 |  | СК_ОЛ_Проверка прилягането на предния стол към фундаментната рама. Изправяне на разьома на предния стол и напасване на рамата към стола до пълно прилягане. (120х210см) | см2 | 25200 |  | 0
40.ТА.02.56 |  | СК_ОЛ_Замерване натоварването на лапите на ЦВН и извършване на необходимите корекции. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.02.57 |  | СК_ОЛ_Дефектовка , ремонт и настройка ОПС на тръбопроводи , свързани към ЦВН./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.03 | 40MAV01AP001KP01 | 40MAV01AP001KP01_Главна маслена помпа | бр. |  |  | 0 | 0
40.ТА.03.01 |  | 40MAV01AP001KP01_Ревизия на съединителя | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.03.02 |  | 40MAV01AP001KP01_Демонтиране и разглобяване на помпата | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.03.03 |  | 40MAV01AP001KP01_Ревизия и ремонт на помпата и лагерите | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.03.04 |  | 40MAV01AP001KP01_Сглобяване и монтиране на помпата | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.03.05 |  | 40MAV01AP001KP01_Центровка | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.04 | 40МАА02AA401MS01 | 40МАА02AA401MS01_Сервомотори на стопорен клапани АСК ляво |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.04.01 |  | 40МАА02AA401MS01_ Разглобяване на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.04.02 |  | 40МАА02AA401MS01_Ревизия и ремонт на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.04.03 |  | 40МАА02AA401MS01_Сглобяване сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.05 | 40МАА01AA401MS01 | 40МАА01AA401MS01_Сервомотор на стопорен клапани АСК дясно |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.05.01 |  | 40МАА01AA401MS01_Разглобяване на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.05.02 |  | 40МАА01AA401MS01_Ревизия и ремонт на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.05.03 |  | 40МАА01AA401MS01_Сглобяване на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.06 | 40MAA01AA401KA01 | 40MAA01AA401KA01_АСК ВН Клапан ляво -DN 250 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.06.01 |  | 40MAA01AA401KA01_Демонтaж сервомотора на АСК.Демонтаж холендрови връзки на парни тръбопроводи към АСК.Демонтаж на щуцери.Демонтаж на клапана. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.06.02 |  | 40MAA01AA401KA01_Ревизия и ремонт на клапана: напасване на уплътняващите лица към клапана и седлото.Почистване на предпазното сито/решетката/ на АСК и щока.Подмяна на уплътняващи пръстени на АСК.Подготовка за контрол на метала на клапана. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.06.03 |  | 40MAA01AA401KA01_Монтаж на пусково сито | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.06.04 |  | 40MAA01AA401KA01_Сглобяване и монтаж на клапана.Монтаж на щуцери,холендрови връзки на парни тръбопроводи.Монтаж на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.07 | 40MAA02AA401KA01 | 40MAA02AA401KA01_АСК ВН Клапан дясно-DN 250 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.07.01 |  | 40MAA02AA401KA01_Демонтaж сервомотора на АСК.Демонтаж холендрови връзки на парни тръбопроводи към АСК.Демонтаж на щуцери.Демонтаж на клапана. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.07.02 |  | 40MAA02AA401KA01_Ревизия и ремонт на клапана: напасване на уплътняващите лица към клапана и седлото.Почистване на предпазното сито/решетката/ на АСК и щока.Подмяна на уплътняващи пръстени на АСК.Подготовка за контрол на метала на клапана | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.07.03 |  | 40MAA02AA401KA01_Монтаж на пусково сито | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.07.04 |  | 40MAA02AA401KA01_Сглобяване и монтаж на клапана.Монтаж на щуцери,холендрови връзки на парни тръбопроводи.Монтаж на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.08 | 40MAA11AA001KA01 | 40MAA11AA001KA01_Регулиращи клапани ВН остра пара 1 |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.08.01 |  | 40MAA11AA001KA01_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване.Подмяна износени части | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.08.02 |  | 40MAA11AA001KA01_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.08.03 |  | 40MAA11AA001KA01_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините на клапана.Подготовка за контрол на метала на парната кутия. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.08.04 |  | 40MAA11AA001KA01_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.08.05 |  | 40MAA11AA001KA01_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.08.06 |  | 40MAA11AA001KA01_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.08.07 |  | 40MAA11AA001KA01_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.09 | 40MAA11AA001KA03 | 40MAA11AA001KA03_Регулиращи клапани ВН остра пара 3 |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.09.01 |  | 40MAA11AA001KA03_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване.Подмяна износени части | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.09.02 |  | 40MAA11AA001KA03_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Демонтаж на сервомотор от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.09.03 |  | 40MAA11AA001KA03_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините.Подготовка за контрол на метала на парната кутия. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.09.04 |  | 40MAA11AA001KA03_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.09.05 |  | 40MAA11AA001KA03_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.09.06 |  | 40MAA11AA001KA03_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи.Монтаж на сервомотор. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.09.07 |  | 40MAA11AA001KA03_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.10 | 40MAA21AA001KA02 | 40MAA21AA001KA02_Регулиращи клапани ВН остра пара 2 |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.10.01 |  | 40MAA21AA001KA02_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН. Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване.Подмяна износени части . | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.10.02 |  | 40MAA21AA001KA02_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Демонтаж на сервомотор от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.10.03 |  | 40MAA21AA001KA02_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините на клапана -подготовка за контрол на метала на парната кутия. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.10.04 |  | 40MAA21AA001KA02_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.10.05 |  | 40MAA21AA001KA02_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.10.06 |  | 40MAA21AA001KA02_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи.Монтаж на сервомотор. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.10.07 |  | 40MAA21AA001KA02_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.11 | 40MAA21AA001KA04 | 40MAA21AA001KA04_Регулиращи клапани ВН остра пара 4 |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.11.01 |  | 40MAA21AA001KA04_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН. Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване.Подмяна износени части | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.11.02 |  | 40MAA21AA001KA04_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.11.03 |  | 40MAA21AA001KA04_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините на клапана -подготовка за контрол на метала на парната кутия. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.11.04 |  | 40MAA21AA001KA04_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.11.05 |  | 40MAA21AA001KA04_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.11.06 |  | 40MAA21AA001KA04_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.11.07 |  | 40MAA21AA001KA04_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.12 | 40MAA11AA001-Y01 | 40MAA11AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани ВН-1, 3 |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.12.01 |  | 40MAA11AA001-Y01_Демонтаж на холендрови връзки на тръбопроводите по масло.на сервомотора.Демонтаж на подвижното рамо от сервомотора към РКВН. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.12.02 |  | 40MAA11AA001-Y01_Демонтаж на сервомотора от капака на регулиращия клапан.Рзглобяване на сферичната опораи сфератаот сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.12.03 |  | 40MAA11AA001-Y01_Разглобяване на сервомотора.Почистване на повърхнините между теглителния прът/щока/ на сервомотораи подвижната втулка.Ревзия долната сферична опора и лагерите. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.12.04 |  | 40MAA11AA001-Y01_Ремонт сервомотор РКВН | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.12.05 |  | 40MAA11AA001-Y01_Сглобяване на сервомотора.Монтаж на сервомотора на място.Монтаж на задвижващо рамо към РКВН.Монтаж на холендровите връзки на тръбопроводите по масло. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.13 | 40MAA21AA001-Y01 | 40MAA21AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани ВН-2, 4 |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.13.01 |  | 40MAA21AA001-Y01_Демонтаж на холендрови връзки на тръбопроводите по масло.на сервомотора.Демонтаж на подвижното рамо от сервомотора към РКВН. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.13.02 |  | 40MAA21AA001-Y01_Демонтаж на сервомотора от капака на регулиращия клапан.Рзглобяване на сферичната опораи сфератаот сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.13.03 |  | 40MAA21AA001-Y01_Разглобяване на сервомотора.Почистване на повърхнините между теглителния прът/щока/ на сервомотораи подвижната втулка.Ревзия долната сферична опора и лагерите. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.13.04 |  | 40MAA21AA001-Y01_Ремонт сервомотор РКВН | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.13.05 |  | 40MAA21AA001-Y01_Сглобяване на сервомотора.Монтаж на сервомотора на място.Монтаж на задвижващо рамо към РКВН.Монтаж на холендровите връзки на тръбопроводите по масло. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14 |  | III Група Ремонтни дейности по ЦСН от т.40.ТА.14.01 до 40.ТА.30.03 |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.14.01 |  | ЦСН_Проверка осевото изместване на роторите в упорния лагер при стегнат капак на лагер №2. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.02 |  | ЦСН_Замерване осовото изместване на роторите, с отчитане изместването на лагера и обоймата / при демонтиран капак на лагер №2 /. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.03 |  | ЦСН_Разфланцване на паропропускни и отсосни тръбопроводи/комплект/. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.04 |  | ЦСН_Демонтиране капака на ЦСН | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.14.05 |  | ЦСН_Демонтиране горни половини на обойми на диафрагми./комплект/ | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.14.06 |  | ЦСН_Проверка биенето на РСН радиално и аксиално. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.07 |  | ЦСН_Проверка луфтовете по проточната част и парните уплътнения преди ремонта./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.08 |  | ЦСН_Изваждане на РСН | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.14.09 |  | ЦСН_Изваждане на долна половина на обоймите на диафрагмите на ЦСН/отнася се за всички долни обойми и долни диафрагми-/комплект/ | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.14.10 |  | ЦСН_Направа и поставяне на заглушки в долна половина на цилиндъра/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.11 |  | ЦСН_Подготовка корпуса на ЦСН за контрол на метала | м2 | 31 |  | 0
40.ТА.14.12 |  | ЦСН_Ремонт на корпуса на ЦСН-Отстраняване на дефекти на корпуса на ЦСН след дефектоскопията/извършва се при необходимост/.Извършва се по технология изготвена от Изпълнителя съгласувана с отговорника технически контрол на Контур Глобал и супервайзера. | см³ | 700 |  | 0
40.ТА.14.13 |  | ЦСН_Изваждане на диафрагмите/отнася се за всички диафрагми/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.14 |  | ЦСН_Дефектовка и ремонт на РСН. Почистване на отложенията по повърхността на ротор СН,включително и лопатъчния апарат,ръчно със шкурка -подготовка за контрол на метала. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.15 |  | ЦСН_Измерване диаметрите на лагерните шийки и маслените уплътнения в две сечения през 90⁰ и през 30 мм по дължина на шийката. | бр. | 4 |  | 0
40.ТА.14.16 |  | ЦСН_Дефектовка и ремонт на уплътненията на ЦСН/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.17 |  | ЦСН_Подмяна на крайни и диафрагмени уплътнения с напасване на челата им и подмяна на пружините./комплект/ | бр. | 20 |  | 0
40.ТА.14.18 |  | ЦСН_Дефектовка и ремонт на диафрагмите на ЦСН -Почистване от ръжда и други отложения/включително лопатъчния апарат/.Подготовка за контрол на метала -Ремонт на крепежа . -Ремонт на опорните лапи и крепежа им. -Измерване на разкритието по резьом и диаметъра в хоризонтлна и вертикална равнина -Отстраняване на наранявания на лопатките по технология изготвена от Изпълнителя и съгласувана от Възложителя отговорника технически контрол и супервайзера./комплект/ | бр. | 11 |  | 0
40.ТА.14.19 |  | ЦСН_Напасване разьомите на диафрагмите един към друг чрез шабароване до затваряне на разкритието/комплект/ | бр. | 11 |  | 0
40.ТА.14.20 |  | ЦСН_Дефектовка и ремонт на обоймите на ЦСН -Почистване от ръжда и други отложения.Подготовка за контрол на метала -Ремонт на крепежа . -Ремонт на опорните лапи и крепежа им. -Измерване на разкритието по резьом и диаметъра в хоризонтлна и вертикална равнина -Отстраняване на открити дефекти по технология изготвена от Изпълнителя и съгласувана от Възложителя- отговорника технически контрол и супервайзера. /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.21 |  | ЦСН_Напасване разьомите на обоймите / на диафрагмите и крайните уплътнения / един към друг чрез шабароване до затваряне на разкритието ./комплект/ | бр. | 6 |  | 0
40.ТА.14.22 |  | ЦСН_Подмяна на надбандажните уплътнения / НБУ /на диафрагмите и извършване на необходимата механична обработка за уточняване луфта между ротора и НБУ./комплект/ | бр. | 11 |  | 0
40.ТА.14.23 |  | ЦСН_Ремонт на гребените на маслозащитните пръстени на МУ-3,4. Напасване на разьомите до затваряне на разкритието . Ремонт на крепежа. Измерване радиалните хлабини и ремонт гребените до въвеждане радиалните хлабини между ротора и гребените в нормите./комплект/ | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.14.24 |  | ЦСН_Дефектовка и ремонт на крепежа на корпуса на ЦСН.Подготовка за контрол на метала/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.25 |  | ЦСН_Почистване разьома на ЦСН, замерване разкритието по разьома в свободно състояние и при стегнат крепеж. Определяне възможността за затваряне на ЦСН без шабароване на разьома; определяне на поправката при центроване на обойми и диафрагми./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.26 |  | ЦСН_Напасване разьома д/п ЦСН към г/п ЦСН до пълно затваряне на разкритието. | см2 | 23750 |  | 0
40.ТА.14.27 |  | ЦСН_Измерване на радиалните и аксиални луфтове на крайни и диафрагмени уплътнения и корекция луфтовете чрез механична обработка на сегментите..Проверка радиалните и аксиални луфтове на крайни и диафрагмени уплътнения по лазерна установка /или фалшвала/./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.28 |  | ЦСН_Проверка центровката на обоймите на ЦСН.Проверка центровка на обоймите по лазерна установка /или фалшвала/. | бр. | 5 |  | 0
40.ТА.14.29 |  | ЦСН_Корекция центровката на обойми ЦСН.Проверка центровка на обоймите по лазерна установка /или фалшвала/. | бр. | 5 |  | 0
40.ТА.14.30 |  | ЦСН_Проверка центровката на диафрагми ЦСН.Проверка центровка на диафрагмите по лазерна установка /или фалшвала/. | бр. | 10 |  | 0
40.ТА.14.31 |  | ЦСН_Корекция центровката на диафрагми ЦСН.Проверка центровка на диафрагмите по лазерна установка /или фалшвала/. | бр. | 10 |  | 0
40.ТА.14.32 |  | ЦСН_Корекция на термичните луфтове по шпонките на диафрагмите и обоймите на ЦСН/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.33 |  | ЦСН_Контролна проверка на луфтовете в проточната част на ЦСН и уплътненията/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.34 |  | ЦСН_Подготовка на ЦСН за затваряне: изпразване и почистване на ЦСН, демонтаж заглушки, почистване на обойми и диафрагми, проверка на всички разьоми за подбитости и отстраняване на същите.Монтаж на долна половинина обойми и диафрагми и монтаж на ротора и горни половини на обойми и диафрагми./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.35 |  | ЦСН_Ремонт на уплътняващите лица на фланците на паропропускни, отсосни тръбопроводи и ОФШ./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.36 |  | ЦСН_Затваряне на ЦСН със замерване паров разбег на РСН -само с долни половини на обойми и диафрагми -след монтажа на всяка от обоймите горни половини - след монтажа на капака - след монтажа на горни половини на коминните уплътнения Затягане крепежа на резьома на ЦСН на студено и горещо със замерване на удълженията на шпилките и изчисляване на корекцията по дъга при затягане на горещо.Сглобяване на ,,коминните" уплътнения . Затягане фланците на паропропускни и отсосни тръбопроводи и ОФШ./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.37 |  | ЦСН_Ремонт на шпонковите съединения на корпуса на ЦСН/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.38 |  | ЦСН_Заваряване на всички тръбопроводи и фланци ,които са срязани при разглобяване на ЦСН и РКСН 1,2,3,4.Подготовка за контрол на метала /на завъчните съединения/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.39 |  | ЦР_Преди ремонта: 3амерване центровка РСН-РНН, маслени и парни разточки, наклони на лагерните шийки съгласно формуляра на турбината. Замерване височината на шийките на РСН , РНН по скоба/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.40 |  | ЦР_Корекция центровка РСН-РНН, маслени и парни разточки, наклони на лагерните шийки съгласно формуляра на турбината. Замерване маслени и парни разточки и валова линия, замерване на шийките по скоба след окончателната центровка./комплект/ | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.14.41 |  | ЦР_Проверка прилягането на долните половини на лагерите към фундаментните плочи след корекцията на центровките и донапасване. | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.14.42 |  | ОЛ_Напасване по височина колодките на аксиалния лагер по дебелина /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.43 |  | ЦР_Проверка центровките РСН-РНН след ремонта (цилиндрите са затворени, кондензатора е запълнен с вода)/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.44 |  | ОЛ_Ревизия и ремонт на основни лагери №2,3.Шабароване бабитовата заливка на долна половина на лагер №2,3.Подготовка и ремонт лагери за монтаж на допълнителни датчици за температура. | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.14.45 |  | СК_ОЛ_Напасване разьома на средния стол към капака до пълно прилягане | см2 | 3500 |  | 0
40.ТА.14.46 |  | С_Замерване на радиален и аксиален бой на съединителите и шийките на РСН в куплирано и разкуплирано състояние. Замерване дължината на болтовете на съединители РВН - РСН преди и след разхлабване на гайките им. Почистване на съединителите на РСН и пасболтовете. Зачистване за проверка на радиусните преходи на пасболтовете . Сглобяване на съединителите с контролиране затягането на гайките на пасболтовете по удължаването на болтовете./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.47 |  | С_Изправяне на полумуфите РСН чрез шабароване до отстраняване на аксиалното биене/извършва се при необходимост/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.48 |  | СК_ОЛ_Ревизия на планките , притискащи столовете към фундаментните рами. Възстановяване на монтажните луфтове. | бр. | 4 |  | 0
40.ТА.14.49 |  | СК_ОЛ_Замерване натоварването на лапите на ЦСН. Извършване на необходимите корекции /при необходимост/ -при затворен цилиндър, разкуплиран ротор; -без капака и прот. част; | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.14.50 |  | СК_ОЛ_Демонтаж на напречните шпонки на ЦСН | бр. | 4 |  | 0
40.ТА.14.51 |  | СК_ОЛ_Демонтаж на средния стол. Почистване по вътрешна и външна повърх-ност. Демонтаж на надлъжните шпонки. Почистване на фундаментната рама./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.52 |  | СК_ОЛ_Проверка прилягането на средния стол към фундаментната рама. Изправяне на разьома на средния стол и напасване на рамата към стола до пълно прилягане. | см2 | 29450 |  | 0
40.ТА.14.53 |  | СК_ОЛ_Почистване демонтираните хоризонтални и вертикални шпонки и техните канали на среден стол на ЦСН. Замерване на ширините на шпонките и каналите. Възстановяване на монтажните луфтове на шпонките в шпонковите канали. Проверка прилягането на напречните шпонки на ЦСН към столовете./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.54 |  | СК_ОЛ_Дефектовка и ремонт на крепежа и отворите за крепежа на шпонките и "Г"-планките на ЦСН, средния стол, ЦВН и предния стол./комплект/ | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.14.55 |  | СК_ОЛ_Окончателен монтаж на средния стол на ЦСН и шпонките към него | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.14.56 |  | СК_ОЛ_Дефектовка , ремонт и настройка ОПС на тръбопроводи , свързани към ЦСН./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.15 | 40MAB23AA001KA01 | 40MAB23AA001KA01_Регулиращ клапан СН - 1 |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.15.01 |  | 40MAB23AA001KA01_Демонтиране и разглобяване на клапана | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.15.02 |  | 40MAB23AA001KA01_Ревизия и ремонт, проверка прилягането на уплътнителните повърхнини.Почистване повърхнините на клапана ,щока и втулката.Ремонт колонката на клапана,лагери и оси. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.15.03 |  | 40MAB23AA001KA01_Сглобяване и монтиране | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.16 | 40MAB23AA001KA02 | 40MAB23AA001KA02_Регулиращ клапан СН - 2 |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.16.01 |  | 40MAB23AA001KA02_Демонтиране и разглобяване на клапана | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.16.02 |  | 40MAB23AA001KA02_Ревизия и ремонт, проверка прилягането на уплътнителните повърхнини.Почистване повурхниините на клапана ,щока и втулката.Ремонт колонката на клапана,лагери и оси. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.16.03 |  | 40MAB23AA001KA02_Сглобяване и монтиране | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.17 | 40MAB23AA001KA03 | 40MAB23AA001KA03_Регулиращ клапан СН - 3 |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.17.01 |  | 40MAB23AA001KA03_Демонтиране и разглобяване на клапана | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.17.02 |  | 40MAB23AA001KA03_Ревизия и ремонт, проверка прилягането на уплътнителните повърхнини.Почистване повърхнините на щока и втулката.Зачистване корпуса на клапана-подготовка за контрол на метала.Ремонт колонката на клапана,лагери и оси. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.17.03 |  | 40MAB23AA001KA03_Сглобяване и монтиране | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.18 | 40MAB23AA001KA04 | 40MAB23AA001KA04_Регулиращ клапан СН - 4 |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.18.01 |  | 40MAB23AA001KA04_Демонтиране и разглобяване на клапана. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.18.02 |  | 40MAB23AA001KA04_Ревизия и ремонт, проверка прилягането на уплътнителните повърхнини.Почистване повурхниините на щока и втулката.Зачистване корпуса на клапана-подготовка за контрол на метала.Ремонт колонката на клапана,лагери и оси. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.18.03 |  | 40MAB23AA001KA04_Сглобяване и монтиране. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.19 | 40MAB24AA401KA01 | 40MAB24AA401KA01_ОК (СН) Клапан-дясно |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.19.01 |  | 40MAB24AA401KA01_Демонтаж на сервомотора | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.19.02 |  | 40MAB24AA401KA01_Демонтаж на капака на ОК (СН) | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.19.03 |  | 40MAB24AA401KA01_Демонтаж на клапана и работното предпазното сито | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.19.04 |  | 40MAB24AA401KA01_Почистване и пасване лицата на клапана. Почистване на решетка. Почистване щока на клапана.Почистване отвора на капака.Почистване и подготовка за контрол на метала на клапана. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.19.05 |  | 40MAB24AA401KA01_Монтаж на клапана и пусково сито.. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.19.06 |  | 40MAB24AA401KA01_Монтаж на капака. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.19.07 |  | 40MAB24AA401KA01_Монтаж на сервомотора на ОК (СН). | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.20 | 40MAB22AA401KA01 | 40MAB22AA401KA01_ОК (СН) Клапан ляво |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.20.01 |  | 40MAB22AA401KA01_Демонтаж на сервомотора | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.20.02 |  | 40MAB22AA401KA01_Демонтаж на капака на ОК (СН) | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.20.03 |  | 40MAB22AA401KA01_Демонтаж на клапана и предпазното работно сито | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.20.04 |  | 40MAB22AA401KA01_Почистване и пасване лицата на клапана. Почистване на решетка. Почистване щока на клапана.Почистване отвора на капака.Почистване и подготовка за контрол на метала на клапана. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.20.05 |  | 40MAB22AA401KA01_Монтаж на клапана и пусково сито. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.20.06 |  | 40MAB22AA401KA01_Монтаж на капака. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.20.07 |  | 40MAB22AA401KA01_Монтаж на сервомотора на ОК (СН). | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.21 | 40MAB23AA001-Y01 | 40MAB23AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани СН |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.21.01 |  | 40MAB23AA001-Y01_Демонтиране и разглобяване. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.21.02 |  | 40MAB23AA001-Y01_Почистване ,ревизия и ремонт на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.21.03 |  | 40MAB23AA001-Y01_Сглобяване и монтаж на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.21.04 |  | 40MAB23AA001-Y01_Ревизия и ремонт на задвижващо рамо, осите и ролките,лагери. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.22 | 40MAB24AA401MS01 | 40MAB24AA401MS01_Сервомотор на клапан ОК (СН) дясно |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.22.01 |  | 40MAB24AA401MS01_Разглобяване на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.22.02 |  | 40MAB24AA401MS01_Почистване ,ревизия и ремонт на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.22.03 |  | 40MAB24AA401MS01_Сглобяване на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.23 | 40MAB22AA401MS01 | 40MAB22AA401MS01_Сервомотор на клапан ОК (СН) ляво |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.23.01 |  | 40MAB22AA401MS01_Разглобяване на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.23.02 |  | 40MAB22AA401MS01_Почистване ,ревизия и ремонт на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.23.03 |  | 40MAB22AA401MS01_Сглобяване на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.24 | 40MAX51AA302 | 40MAX51AA302_Електрохидравличен преобразувател за управление на РКВН дясно |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.24.01 |  | 40MAX51AA302_Демонтиране и разглобяване. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.24.02 |  | 40MAX51AA302_Ревизия и ремонт | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.24.03 |  | 40MAX51AA302_Сглобяване и монтаж | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.25 | 40MAX51AA301 | 40MAX51AA301_Електрохидравличен преобразувател за управление на РКВН ляво |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.25.01 |  | 40MAX51AA301_Демонтиране и разглобяване. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.25.02 |  | 40MAX51AA301_Ревизия и ремонт | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.25.03 |  | 40MAX51AA301_Сглобяване и монтаж | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.26 | 40MAX51AA303 | 40MAX51AA303_Електрохидравличен преобразувател за управление на РКСН |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.26.01 |  | 40MAX51AA303_Демонтиране и разглобяване. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.26.02 |  | 40MAX51AA303_Ревизия и ремонт | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.26.03 |  | 40MAX51AA303_Сглобяване и монтаж | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.27 | 40MAX51 | 40MAX51_Устройство за изпитване бойките на автомата за безопасност с масло |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.27.01 |  | 40MAX51_Демонтиране и разглобяване. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.27.02 |  | 40MAX51_Ревизия и ремонт | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.27.03 |  | 40MAX51_Сглобяване и монтаж | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.28 | 40MAX51 | 40MAX51_Блок на автомата за безопасна работа |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.28.01 |  | 40MAX51_Демонтиране и разглобяване. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.28.02 |  | 40MAX51_Ревизия и ремонт | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.28.03 |  | 40MAX51_Сглобяване и монтаж | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.29 | 40MAX51 | 40MAX51_Указател на автомата за безопасна работа |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.29.01 |  | 40MAX51_Демонтиране и разглобяване. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.29.02 |  | 40MAX51_Ревизия и ремонт | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.29.03 |  | 40MAX51_Сглобяване и монтаж | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.30 | 40MAX51 | 40MAX51_Блок на золотниците на регулатора на скоростта и ограничителя на мощността |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.30.01 |  | 40MAX51_Демонтиране и разглобяване. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.30.02 |  | 40MAX51_Ревизия и ремонт | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.30.03 |  | 40MAX51_Сглобяване и монтаж | бр. | 1 |  | 0
|  | Група IV Ремонтни дейности по ЦНН ,ВПУ, РТ, Реверсивни тръбопроводи,Маслоуплътняващи лагери 1 и 2,Маслена система- от точка 40.ТА.31.01 до 40.ТА.34.01 |  |  |  | 0 |  | 0
40.ТА.31 |  | Ремонтни дейности по ЦНН , ВПУ и ресиверни тръбопроводи |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.31.01 |  | Демонтаж на стълби, площадки и обшивка | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.02 |  | ЦНН_ВПУ_Разболтване хоризонталните фланци на ресиверни тръбопроводи | бр. | 4 |  | 0
40.ТА.31.03 |  | ЦНН_ВПУ_Демонтаж на ресиверни тръбопроводи | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.31.04 |  | ЦНН_ВПУ_Ревизия и ремонт на ресиверни тръбопроводи. | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.31.05 |  | ЦНН_ВПУ_Демонтиране на тръбопроводи към пароуплътненията изработване на нови гарнитури/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.06 |  | ЦНН_ВПУ_Разглобяване на ВПУ, почистване на детайлите , заглушване фланците на маслопроводите./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.07 |  | ЦНН_ВПУ_Демонтаж горните половини на обойми на диафрагми и крайните уплътнения/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.08 |  | ЦНН_ВПУ_Замерване на луфтовете по прототочната част и парните уплътнения на ЦНН , съгласно формуляра. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.09 |  | ЦНН_ВПУ_Замерване радиално и аксиално биене на РНН | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.10 |  | ЦНН_ВПУ_Изваждане на РНН. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.11 |  | ЦНН_ВПУ_Измерване диаметрите на лагерните шийки и маслените уплътнения в две сечения през 90⁰ и през 30 мм по дължина на шийката. | бр. | 4 |  | 0
40.ТА.31.12 |  | ЦНН_ВПУ_Изваждане на долни половини на обойми на диафрагми/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.13 |  | ЦНН_ВПУ_Изработка и поставяне на заглушки в долна половина на цилиндъра | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.14 |  | ЦНН_ВПУ_Дефектовка и ремонт РНН.Почистване на отложенията по повърхността на ротор СН,включително и лопатъчния апарат,ръчно със шкурка -подготовка за контрол на метала. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.15 |  | ЦНН_ВПУ_Дефектовка и ремонт на крайни и диафрагмени уплътнения на ЦНН | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.16 |  | ЦНН_ВПУ_Дефектовка и ремонт диафрагми на ЦНН -Почистване от ръжда и други отложения/включително лопатъчния апарат/.Подготовка за контрол на метала -Ремонт на крепежа . -Ремонт на опорните лапи и крепежа им. -Измерване на разкритието по резьом и диаметъра в хоризонтлна и вертикална равнина -Отстраняване на наранявания на лопатките по технология изготвена от Изпълнителя и съгласувана от Възложителя - отговорника технически контрол и супервайзера. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.17 |  | ЦНН_ВПУ_Дефектовка и ремонт обойми ЦНН. -Почистване от ръжда и други отложения/включително лопатъчния апарат/.Подготовка за контрол на метала -Ремонт на крепежа . -Ремонт на опорните лапи и крепежа им. -Измерване на разкритието по резьом и диаметъра в хоризонтална и вертикална равнина -Отстраняване на наранявания на лопатките по технология изготвена от Изпълнителя и съгласувана от Възложителя - отговорника технически контрол и супервайзера. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.18 |  | ЦНН_ВПУ_Ремонт на гребените на маслозащитните пръстени на МУ-5,6. Напасване на разьомите до затваряне на разкритието . Ремонт на крепежа. Измерване радиалните хлабини и ремонт гребените до въвеждане радиалните хлабини между ротора и гребените в нормите. | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.31.19 |  | ЦНН_ВПУ_Монтаж на лазерна установка /или фалшвала/ и центровка на същия към крайните парни и към маслените разточки | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.20 |  | ЦНН_ВПУ_Проверка центровката на обоймите на ЦНН.Проверка центровка на обоймите по лазерна установка /или фалшвала/. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.21 |  | ЦНН_ВПУ_Коригиране центровката на обоймите на ЦНН.Проверка центровка на обоймите по лазерна установка /или фалшвала/. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.22 |  | ЦНН_ВПУ_Проверка центровката на диафрагмите на ЦНН.Проверка центровка на диафрагмите по лазерна установка /или фалшвала/. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.23 |  | ЦНН_ВПУ_Коригиране центровката на диафрагмите на ЦНН | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.24 |  | ЦНН_ВПУ_Корекция термичните луфтове на диафрагмите и обоймите на ЦНН | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.25 |  | ЦНН_ВПУ_Контролна проверка луфтовете в проточната част и парните уплътнения на ЦНН. Извършване на корекции при необходимост. Паров разбег- от работно положение към страна регулация и към страна генератор | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.26 |  | ЦНН_ВПУ_Подготовка на ЦНН за затваряне: -изпразване и почистване на ЦНН, -демонтаж заглушки, -почистване на парното пространство на кондензатора, -почистване на обойми и диафрагми, - проверка на всички разьоми за подбитости и отстраняване на същите.Монтаж на долна половинина обойми и диафрагми и монтаж на ротора и горни половини на обойми и диафрагми. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.27 |  | ЦНН_ВПУ_Затваряне на ЦНН | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.28 |  | ЦНН_ВПУ_Дефектовка и ремонт на ВПУ с подмяна на дефектни детайли. Извършване на необходимите замервания, съгласно формуляра | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.29 |  | ЦНН_ВПУ_Проверка на червячната двойка. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.30 |  | ЦНН_ВПУ_Сглобяване на ВПУ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.31 |  | ЦНН_ВПУ_Ревизия и ремонт на крепежа на ресиверни тръбопроводи | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.31.32 |  | ЦНН_ВПУ_Монтаж на ресиверни тръбопроводи | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.31.33 |  | ЦНН_ВПУ_Затягане на хоризонталните фланци на ресиверни тръбопроводи | бр. | 4 |  | 0
40.ТА.31.34 |  | ЦР_Преди ремонта: 3амерване центровка РНН-РГ, маслени и парни разточки, наклони на лагерните шийки съгласно формуляра на турбината. Замерване височината на шийките на РНН по скоба | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.35 |  | ЦР_Корекция центровка РНН-РГ, маслени и парни разточки, наклони на лагерните шийки съгласно формуляра на турбината. Замерване маслени и парни разточки и валова линия, замерване на шийките по скоба след окончателната центровка. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.36 |  | ЦР_Проверка прилягането на долните половини на лагерите към фундаментните плочи след корекцията на центровките и донапасване. | бр. | 4 |  | 0
40.ТА.31.37 |  | ЦР_Проверка центровките РНН-РГ, след ремонта (цилиндрите са затворени, кондензатора е запълнен с вода) | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.38 |  | ОЛ_Ревизия и ремонт на основни лагери №4,5,6,7.Шабароване бабитовата заливка на долна половина на лагер №4,5,6,7. Подготовка и ремонт лагери за монтаж на допълнителни датчици за температура. | бр. | 4 |  | 0
40.ТА.31.39 |  | СК_ОЛ_Напасване разьомите на столовете на лагери 4, 5, 6 и 7 към тези на капаците до пълно прилягане | см2 | 5000 |  | 0
40.ТА.31.40 |  | С_Замерване на радиален и аксиален бой на съединителите и шийките на РНН РГ в куплирано и разкуплирано състояние. Замерване дължината на болтовете на съединители РСН - РНН преди и след разхлабване на гайките им. Почистване на съединителите на РНН РГ и пасболтовете. Зачистване за проверка на радиусните преходи на пасболтовете . Сглобяване на съединителите с контролиране затягането на гайките на пасболтовете по удължаването на болтовете. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.41 |  | С_Изправяне на полумуфите РНН , РГ чрез шабароване до отстраняване на аксиалното биене/извършва се при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.31.42 |  | СК_ОЛ_Почистване на предния край д/п ЦНН и фундаментните рами , замерване на луф-та между цилиндъра и рамите. Ревизия на фундаментните болтове. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.32 |  | Ремонтни дейности по Маслоуплътняващи лагери 1 и 2 и капаци към тях |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.32.01 |  | МЛ_Демонтаж на маслопроводите .Изправяне на уплътняващите лица на фланците. Изрязване на нови гарнитури. Заглушване на фланците. Ремонт на крепежа . | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.32.02 |  | МЛ_Разглобяване МУЛ 1 и 2 , почистване и дефектовка. | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.32.03 |  | МЛ_Изправяне разьомите на г/п на капаците по трасажна маса и напасване на разьомите д/п към г/п /извършва се при необходимост/ | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.32.04 |  | МЛ_Измерване на диаметрите на лагерите и капаците след изправяне на разьомите | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.32.05 |  | МЛ_Сглобяване на лагерите и капаците с подмяна на уплътнетията на маслоуплътняващ лагер 1 и 2. Подмяна на електроизолационните втулки и шайби. | бр. | 2 |  | 0
40.ТА.32.06 |  | МЛ_Монтаж на маслопроводите с нови гарнитури. | бр. | 1 |  | 0
|  | Маслена система на ТА |  |  |  | 0 |  | 0
40.ТА.33 | 40MAV10BB001KD01 | 40MAV10BB001KD01_Главен маслен бак на Турбината |  |  |  | 0 | 0
40.ТА.33.01 |  | 40MAV10BB001KD01_Изваждане, проверка и почистване на решетките /ситата/ | бр. | 12 |  | 0
40.ТА.33.02 |  | 40MAV10BB001KD01_Разглобяване , почистване ежектор подпор и ежектор смазки.Ремонт | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.33.03 |  | 40MAV10BB001KD01_Почистване на главен маслен бак | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.33.04 |  | 40MAV10BB001KD01_Поставяне на решетките /ситата/ | бр. | 12 |  | 0
40.ТА.33.05 |  | МС_ТА_Подготовка на мас. с-ма и СУВГ за промиване: - за промиване на тръбите: изработка, монтаж и демонтаж на байпасни тръбопроводи и заглушки по схема изготвена за промиване на лагерните картери. Демонтаж на горни половини на основните лагери , затваряне на столовете . Монтаж на горни половини на основните лагери след промивката. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.33.06 |  | МС_ТА_Почистване на ГМБ и сливния маслопровод след промиване на маслената система | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.33.07 |  | МС_ТА_Участие в промивката. Отстраняване на пропуските по временните връзки , заглушки и капаци. Почистване решетките на ГМБ по време на промивката. Възстановяване на щатната схема. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.33.08 |  | МС_ТА_Проверка плътността и работата на маслената система след ремонта. Отстраняване на пропуски. | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.34 |  | Заключителни работи |  |  |  | 0 | 0 | 0
40.ТА.34.01 |  | Монтаж стълби, площадки и обшивка/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
40.ТА.35 |  | Технически ръководител | Ч/Ч | 48 |  | 0
40.ТА.36 |  | Монтьор | Ч/Ч | 288 |  | 0
40.ТА.37 |  | Заварчик | Ч/Ч | 96 |  | 0
40.ТА.38 |  | Оксиженист | Ч/Ч | 96 |  | 0
40.ТА.39 |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията | бр. | 1 |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/