## 10gr.
Ценова оферта Среден ремонт на Енерго Блок 2 – X.Група - Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б,резервна маслена помпа ,аварийна маслена помпа,пускова маслена помпа,маслоохладител 1 и 2 на ТА,Салников подгревател ,ПНН-4, Регулиращ клапан средно налягане -3-съгласно квалификационна система от точка 20.10.01.01 до 20.10.24
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | X. Група - Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване: Ремонт на РКВН,сервомотори на РКВН,кондензатор А и Б,резервна маслена помпа ,аварийна маслена помпа,пускова маслена помпа,маслоохладител 1 и 2 на ТА,салников подгревател ,ПНН-4,Регулиращ клапан средно налягане -3,4 - от точка 20.10.01.01 до 20.10.24 |  |  |  | 0
20.10.01. | 20MAA11AA001KA01 | 20MAA11AA001KA01_Регулиращи клапани ВН остра пара 1 |  |  |  | 0 | 0
20.10.01.01 |  | 20MAA11AA001KA01_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | 1 | бр. |  | 0
20.10.01.02 |  | 20MAA11AA001KA01_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.01.03 |  | 20MAA11AA001KA01_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | 1 | бр. |  | 0
20.10.01.04 |  | 20MAA11AA001KA01_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
20.10.01.05 |  | 20MAA11AA001KA01_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
20.10.01.06 |  | 20MAA11AA001KA01_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи. | 1 | бр. |  | 0
20.10.02. | 20MAA11AA001KA03 | 20MAA11AA001KA03_Регулиращи клапани ВН остра пара 3 |  |  |  | 0 | 0
20.10.02.01 |  | 20MAA11AA001KA03_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | 1 | бр. |  | 0
20.10.02.02 |  | 20MAA11AA001KA03_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Демонтаж на сервомотор от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.02.03 |  | 20MAA11AA001KA03_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | 1 | бр. |  | 0
20.10.02.04 |  | 20MAA11AA001KA03_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
20.10.02.05 |  | 20MAA11AA001KA03_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
20.10.02.06 |  | 20MAA11AA001KA03_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи.Монтаж на сервомотор. | 1 | бр. |  | 0
20.10.03. | 20MAA21AA001KA02 | 20MAA21AA001KA02_Регулиращи клапани ВН остра пара 2 |  |  |  | 0 | 0
20.10.03.01 |  | 20MAA21AA001KA02_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | 1 | бр. |  | 0
20.10.03.02 |  | 20MAA21AA001KA02_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Демонтаж на сервомотор от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.03.03 |  | 20MAA21AA001KA02_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | 1 | бр. |  | 0
20.10.03.04 |  | 20MAA21AA001KA02_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
20.10.03.05 |  | 20MAA21AA001KA02_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
20.10.03.06 |  | 20MAA21AA001KA02_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи.Монтаж на сервомотор. | 1 | бр. |  | 0
20.10.04. | 20MAA21AA001KA04 | 20MAA21AA001KA04_Регулиращи клапани ВН остра пара 4 |  |  |  | 0 | 0
20.10.04.01 |  | 20MAA21AA001KA04_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | 1 | бр. |  | 0
20.10.04.02 |  | 20MAA21AA001KA04_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.04.03 |  | 20MAA21AA001KA04_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | 1 | бр. |  | 0
20.10.04.04 |  | 20MAA21AA001KA04_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
20.10.04.05 |  | 20MAA21AA001KA04_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
20.10.04.06 |  | 20MAA21AA001KA04_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи. | 1 | бр. |  | 0
20.10.05. | 20MAA11AA001-Y01 | 20MAA11AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани ВН-1, 3 |  |  |  | 0 | 0
20.10.05.01 |  | 20MAA11AA001-Y01_Демонтаж на холендрови връзки на тръбопроводите по масло.на сервомотора.Демонтаж на подвижното рамо от сервомотора към РКВН. | 1 | бр. |  | 0
20.10.05.02 |  | 20MAA11AA001-Y01_Демонтаж на сервомотора от капака на регулиращия клапан.Рзглобяване на сферичната опораи сфератаот сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.05.03 |  | 20MAA11AA001-Y01_Разглобяване на сервомотора.Почистване на повърхнините между теглителния прът/щока/ на сервомотораи подвижната втулка.Ревзия долната сферична опора и лагерите. | 1 | бр. |  | 0
20.10.05.04 |  | 20MAA11AA001-Y01_Ремонт сервомотор РКВН | 1 | бр. |  | 0
20.10.05.05 |  | 20MAA11AA001-Y01_Сглобяване на сервомотора.Монтаж на сервомотора на място.Монтаж на задвижващо рамо към РКВН.Монтаж на холендровите връзки на тръбопроводите по масло. | 1 | бр. |  | 0
20.10.06. | 20MAA21AA001-Y01 | 20MAA21AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани ВН-2, 4 |  |  |  | 0 | 0
20.10.06.01 |  | 20MAA21AA001-Y01_Демонтаж на холендрови връзки на тръбопроводите по масло.на сервомотора.Демонтаж на подвижното рамо от сервомотора към РКВН. | 1 | бр. |  | 0
20.10.06.02 |  | 20MAA21AA001-Y01_Демонтаж на сервомотора от капака на регулиращия клапан.Рзглобяване на сферичната опораи сфератаот сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.06.03 |  | 20MAA21AA001-Y01_Разглобяване на сервомотора.Почистване на повърхнините между теглителния прът/щока/ на сервомотораи подвижната втулка.Ревзия долната сферична опора и лагерите. | 1 | бр. |  | 0
20.10.06.04 |  | 20MAA21AA001-Y01_Ремонт сервомотор РКВН | 1 | бр. |  | 0
20.10.06.05 |  | 20MAA21AA001-Y01_Сглобяване на сервомотора.Монтаж на сервомотора на място.Монтаж на задвижващо рамо към РКВН.Монтаж на холендровите връзки на тръбопроводите по масло. | 1 | бр. |  | 0
20.10.07. | 20MAG10BB001 | 20MAG10BB001_Кондензатор A |  |  |  | 0 | 0
20.10.07.01 |  | 20MAG10BB001_Отваряне вратите на кондензатора | 2 | бр. |  | 0
20.10.07.02 |  | 20MAG10BB001_Почистване тръбните дъски на кондензатора, почистване уплътняващите повърхнини на вратите | 4 | бр. |  | 0
20.10.07.03 |  | 20MAG10BB001_Почистване охлаждащите тръби на кондензатора с помпа URACA | 8200 | бр. |  | 0
20.10.07.04 |  | 20MAG10BB001_Подмяна на гумените уплътнения/к-т/ | 2 | бр. |  | 0
20.10.07.05 |  | 20MAG10BB001_Опресовка на кондензатора, отстраняване на пропуски/ неплътности/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.07.06 |  | 20MAG10BB001_Затваряне вратите и люковете на кондензатора/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.08. | 20MAG10BB002 | 20MAG10BB002_Кондензатор Б |  |  |  | 0 | 0
20.10.08.01 |  | 20MAG10BB002_Отваряне вратите на кондензатора | 2 | бр. |  | 0
20.10.08.02 |  | 20MAG10BB002_Почистване тръбните дъски на кондензатора, почистване уплътняващите повърхнини на вратите | 4 | бр. |  | 0
20.10.08.03 |  | 20MAG10BB002_Почистване охлаждащите тръби на кондензатора с помпа URACA | 8200 | бр. |  | 0
20.10.08.04 |  | 20MAG10BB002_Подмяна на гумените уплътнения | 2 | бр. |  | 0
20.10.08.05 |  | 20MAG10BB002_Опресовка на кондензатора, отстраняване на пропуски/неплътности/. | 1 | бр. |  | 0
20.10.08.06 |  | 20MAG10BB002_Затваряне вратите и люковете на кондензатора./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.09. | 20MAV12AP001KP01 | 20MAV12AP001KP01_Резервна маслена помпа |  |  |  | 0 | 0
20.10.09.01 |  | 20MAV12AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
20.10.09.02 |  | 20MAV12AP001KP01_Ревизия на полумуфата, подмяна на палци и тампони./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.09.03 |  | 20MAV12AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.09.04 |  | 20MAV12AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
20.10.09.05 |  | 20MAV12AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
20.10.10. | 20MAV13AP001KP01 | 20MAV13AP001KP01_Аварийна маслена помпа (правотокова) |  |  |  | 0 | 0
20.10.10.01 |  | 20MAV13AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
20.10.10.02 |  | 20MAV13AP001KP01_Ревизия на полумуфата, подмяна на палци и тампони./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.10.03 |  | 20MAV13AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.10.04 |  | 20MAV13AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
20.10.10.05 |  | 20MAV13AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
20.10.11. | 20MAV19AP001KP01 | 20MAV19AP001KP01_Пускова маслена помпа |  |  |  | 0 | 0
20.10.11.01 |  | 20MAV19AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
20.10.11.02 |  | 20MAV19AP001KP01_Ревизия на полумуфата, подмяна на палци и тампони./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.11.03 |  | 20MAV19AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.11.04 |  | 20MAV19AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
20.10.11.05 |  | 20MAV19AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
20.10.12. | 20MAV21AC001KC01 | 20MAV21AC001KC01_Маслоохладител-1 на ТА |  |  |  | 0 | 0
20.10.12.01 |  | 20MAV21AC001KC01_Демонтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.12.02 |  | 20MAV21AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.12.03 |  | 20MAV21AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.12.04 |  | 20MAV21AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.12.05 |  | 20MAV21AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.12.06 |  | 20MAV21AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.13. | 20MAV22AC001KC01 | 20MAV22AC001KC01_Маслоохладител-2 на ТА |  |  |  | 0 | 0
20.10.13.01 |  | 20MAV22AC001KC01_Демонтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.13.02 |  | 20MAV22AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.13.03 |  | 20MAV22AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.13.04 |  | 20MAV22AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.13.05 |  | 20MAV22AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.13.06 |  | 20MAV22AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.14. | 20MAM72AC001 | 20MAM72AC001_Салников подгревател |  |  |  | 0 | 0
20.10.14.01 |  | 20MAM72AC001_Демонтаж и монтаж вентил за обезвъздушаване. | 1 | бр. |  | 0
20.10.14.02 |  | 20MAM72AC001_Развиване и демонтиране шпилките на резьома/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.14.03 |  | 20MAM72AC001_Демонтаж и монтаж капака. | 1 | бр. |  | 0
20.10.14.04 |  | 20MAM72AC001_Демонтаж и монтаж на тръбния сноп.Ревизия на уплътняващите повърхнини на подгревателя. Зачистване.Подмяна на гарнитурите./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.14.05 |  | 20MAM72AC001_Ревизия на преградните стени на капака ./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.14.06 |  | 20MAM72AC001_Ремонт преградните стени на капака ./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.14.07 |  | 20MAM72AC001_Монтаж на шпилките на резьома/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.15. | 20LCC40AC001 | 20LCC40AC001_Подгревател ниско налягане 4 |  |  |  | 0 | 0
20.10.15.01 |  | 20LCC40AC001_Демонтаж и монтаж вентил за обезвъздушаване на ПНН-4 | 1 | бр. |  | 0
20.10.15.02 |  | 20LCC40AC001_Развиване и демонтиране шпилките на резьома на ПНН-4/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.15.03 |  | 20LCC40AC001_Демонтаж и монтаж капака на ПНН-4 | 1 | бр. |  | 0
20.10.15.04 |  | 20LCC40AC001_Демонтаж и монтаж на тръбния сноп.Ревизия на уплътняващите повърхнини на подгревателя. Зачистване.Подмяна на гарнитурите./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.15.05 |  | 20LCC40AC001_Ревизия на преградните стени на капака на ПНН-4./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.15.06 |  | 20LCC40AC001_Ремонт преградните стени на капака на ПНН-4./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.15.07 |  | 20LCC40AC001_Монтаж на шпилките на резьома на ПНН-4/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.15.08 |  | 20LCC40AC001_Монтаж на линията за обезвъздушване на нови обезвъздушителни вентили DN32 | 2 | бр. |  | 0
20.10.16. | 20MAB23АА001КА03 | 20MAB23АА001КА03_Регулиращ клапан средно налягане -3 |  |  |  | 0 | 0
20.10.16.01 |  | 20MAB23АА001КА03_Демонтиране и разглобяване на клапана. | 1 | бр. |  | 0
20.10.16.02 |  | 20MAB23АА001КА03_Ревизия и ремонт ,проверка прилягането на уплътнителните повърхнини.Почистване повърхнините на щока и втулката./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.16.03 |  | 20MAB23АА001КА03_Сглобяване и монтиране на клапана. | 1 | бр. |  | 0
20.10.17. | 20MAB23АА001КА04 | 20MAB23АА001КА04_Регулиращ клапан средно налягане -4 |  |  |  | 0 | 0
20.10.17.01 |  | 20MAB23АА001КА04_Демонтиране и разглобяване на клапана. | 1 | бр. |  | 0
20.10.17.02 |  | 20MAB23АА001КА04_Ревизия и ремонт ,проверка прилягането на уплътнителните повърхнини.Почистване повърхнините на щока и втулката./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.17.03 |  | 20MAB23АА001КА04_Сглобяване и монтиране на клапана. | 1 | бр. |  | 0
20.10.18. |  | Технически ръководител | 12 | Ч/Ч |  | 0
20.10.19. |  | Монтьор | 96 | Ч/Ч |  | 0
20.10.20. |  | Заварчик | 36 | Ч/Ч |  | 0
20.10.21. |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
20.10.22 |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за всички съоръжения от групата ) | 1 | бр. |  | 0
20.10.23 |  | Провеждане на водна опресовка и отстраняване пропуски | 2 | бр. |  | 0
20.10.24 |  | Провеждане на вакуумна опресовка и отстраняване пропуски | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/