## 10gr.
Ценова оферта Среден ремонт на Енерго Блок 3 – X.Група - Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН,кондензатор А и Б,резервна маслена помпа ,аварийна маслена помпа,пускова маслена помпа,маслоохладител 1 и 2 на ТА,основен ежектор А и Б,ПНН-4,маслен бак обезд.Вентилатор 1 /ексгаустер/-съгласно квалификационна система с референтен № 121-141-16-1. От точка 30.10.01.01 до 30.10.24
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | X. Група - Ремонт на Турбино оборудване- Турбина : Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН,кондензатор А и Б,резервна маслена помпа ,аварийна маслена помпа,пускова маслена помпа,маслоохладител 1 и 2 на ТА,основен ежектор А и Б,ПНН-4,маслен бак обезд.Вентилатор 1 /ексгаустер/-съгласно квалификационна система с референтен № 121-141-16-1. От точка 30.10.01.01 до 30.10.24 |  |  |  | 0
30.10.01 | 30MAA11AA001KA01 | 30MAA11AA001KA01_Регулиращи клапани ВН остра пара 1 |  |  |  | 0 | 0
30.10.01.01 |  | 30MAA11AA001KA01_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | 1 | бр. |  | 0
30.10.01.02 |  | 30MAA11AA001KA01_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | 1 | бр. |  | 0
30.10.01.03 |  | 30MAA11AA001KA01_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | 1 | бр. |  | 0
30.10.01.04 |  | 30MAA11AA001KA01_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
30.10.01.05 |  | 30MAA11AA001KA01_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
30.10.01.06 |  | 30MAA11AA001KA01_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи. | 1 | бр. |  | 0
30.10.01.07 |  | 30MAA11AA001KA01_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
30.10.02 | 30MAA11AA001KA03 | 30MAA11AA001KA03_Регулиращи клапани ВН остра пара 3 |  |  |  | 0 | 0
30.10.02.01 |  | 30MAA11AA001KA03_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | 1 | бр. |  | 0
30.10.02.02 |  | 30MAA11AA001KA03_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Демонтаж на сервомотор от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | 1 | бр. |  | 0
30.10.02.03 |  | 30MAA11AA001KA03_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | 1 | бр. |  | 0
30.10.02.04 |  | 30MAA11AA001KA03_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
30.10.02.05 |  | 30MAA11AA001KA03_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
30.10.02.06 |  | 30MAA11AA001KA03_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи.Монтаж на сервомотор. | 1 | бр. |  | 0
30.10.02.07 |  | 30MAA11AA001KA03_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
30.10.03 | 30MAA21AA001KA02 | 30MAA21AA001KA02_Регулиращи клапани ВН остра пара 2 |  |  |  | 0 | 0
30.10.03.01 |  | 30MAA21AA001KA02_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | 1 | бр. |  | 0
30.10.03.02 |  | 30MAA21AA001KA02_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Демонтаж на сервомотор от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | 1 | бр. |  | 0
30.10.03.03 |  | 30MAA21AA001KA02_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | 1 | бр. |  | 0
30.10.03.04 |  | 30MAA21AA001KA02_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
30.10.03.05 |  | 30MAA21AA001KA02_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
30.10.03.06 |  | 30MAA21AA001KA02_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи.Монтаж на сервомотор. | 1 | бр. |  | 0
30.10.03.07 |  | 30MAA21AA001KA02_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
30.10.04 | 30MAA21AA001KA04 | 30MAA21AA001KA04_Регулиращи клапани ВН остра пара 4 |  |  |  | 0 | 0
30.10.04.01 |  | 30MAA21AA001KA04_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | 1 | бр. |  | 0
30.10.04.02 |  | 30MAA21AA001KA04_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | 1 | бр. |  | 0
30.10.04.03 |  | 30MAA21AA001KA04_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | 1 | бр. |  | 0
30.10.04.04 |  | 30MAA21AA001KA04_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
30.10.04.05 |  | 30MAA21AA001KA04_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия.Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
30.10.04.06 |  | 30MAA21AA001KA04_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи. | 1 | бр. |  | 0
30.10.04.07 |  | 30MAA21AA001KA04_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
30.10.05. | 30MAA21AA001-Y01 | 30MAA21AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани ВН-2, 4 |  |  |  | 0 | 0
30.10.05.01 |  | 30MAA21AA001-Y01_Демонтаж на холендрови връзки на тръбопроводите по масло.на сервомотора.Демонтаж на подвижното рамо от сервомотора към РКВН. | 1 | бр. |  | 0
30.10.05.02 |  | 30MAA21AA001-Y01_Демонтаж на сервомотора от капака на регулиращия клапан.Рзглобяване на сферичната опораи сфератаот сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
30.10.05.03 |  | 30MAA21AA001-Y01_Разглобяване на сервомотора.Почистване на повърхнините между теглителния прът/щока/ на сервомотораи подвижната втулка.Ревзия долната сферична опора и лагерите. | 1 | бр. |  | 0
30.10.05.04 |  | 30MAA21AA001-Y01_Ремонт сервомотор РКВН/извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.05.05 |  | 30MAA21AA001-Y01_Сглобяване на сервомотора.Монтаж на сервомотора на място.Монтаж на задвижващо рамо към РКВН.Монтаж на холендровите връзки на тръбопроводите по масло. | 1 | бр. |  | 0
30.10.06. | 30MAA11AA001-Y01 | 30MAA11AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани ВН-1, 3 |  |  |  | 0 | 0
30.10.06.01 |  | 30MAA11AA001-Y01_Демонтаж на холендрови връзки на тръбопроводите по масло.на сервомотора.Демонтаж на подвижното рамо от сервомотора към РКВН. | 1 | бр. |  | 0
30.10.06.02 |  | 30MAA11AA001-Y01_Демонтаж на сервомотора от капака на регулиращия клапан.Рзглобяване на сферичната опораи сфератаот сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
30.10.06.03 |  | 30MAA11AA001-Y01_Разглобяване на сервомотора.Почистване на повърхнините между теглителния прът/щока/ на сервомотораи подвижната втулка.Ревзия долната сферична опора и лагерите. | 1 | бр. |  | 0
30.10.06.04 |  | 30MAA11AA001-Y01_Ремонт сервомотор РКВН/извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.06.05 |  | 30MAA11AA001-Y01_Сглобяване на сервомотора.Монтаж на сервомотора на място.Монтаж на задвижващо рамо към РКВН.Монтаж на холендровите връзки на тръбопроводите по масло. | 1 | бр. |  | 0
30.10.07. | 30MAG10BB001 | 30MAG10BB001_Кондензатор A |  |  |  | 0 | 0
30.10.07.01 |  | 30MAG10BB001_Отваряне вратите на кондензатора | 2 | бр. |  | 0
30.10.07.02 |  | 30MAG10BB001_Почистване тръбните дъски на кондензатора, почистване уплътняващите повърхнини на вратите | 4 | бр. |  | 0
30.10.07.03 |  | 30MAG10BB001_Почистване охлаждащите тръби на кондензатора с помпа URACA | 8000 | бр. |  | 0
30.10.07.04 |  | 30MAG10BB001_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 2 | бр. |  | 0
30.10.07.05 |  | 30MAG10BB001_Опресовка на кондензатора, отстраняване на пропуски /неплътности/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.07.06 |  | 30MAG10BB001_Затваряне вратите и люковете на кондензатора/комплект/ | 2 | бр. |  | 0
30.10.08. | 30MAG10BB002 | 30MAG10BB002_Кондензатор Б |  |  |  | 0 | 0
30.10.08.01 |  | 30MAG10BB002_Отваряне вратите на кондензатора | 2 | бр. |  | 0
30.10.08.02 |  | 30MAG10BB002_Почистване тръбните дъски на кондензатора, почистване уплътняващите повърхнини на вратите | 4 | бр. |  | 0
30.10.08.03 |  | 30MAG10BB002_Почистване охлаждащите тръби на кондензатора с помпа URACA | 8000 | бр. |  | 0
30.10.08.04 |  | 30MAG10BB002_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 2 | бр. |  | 0
30.10.08.05 |  | 30MAG10BB002_Опресовка на кондензатора, отстраняване на пропуски /неплътности/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.08.06 |  | 30MAG10BB002_Затваряне вратите и люковете на кондензатора/комплект/ | 2 | бр. |  | 0
30.10.09 | 30MAV12AP001KP01 | 30MAV12AP001KP01_Резервна маслена помпа |  |  |  | 0 | 0
30.10.09.01 |  | 30MAV12AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
30.10.09.02 |  | 30MAV12AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.09.03 |  | 30MAV12AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
30.10.09.04 |  | 30MAV12AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
30.10.09.05 |  | 30MAV12AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
30.10.10 | 30MAV13AP001KP01 | 30MAV13AP001KP01_Аварийна маслена помпа (правотокова) |  |  |  | 0 | 0
30.10.10.01 |  | 30MAV13AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
30.10.10.02 |  | 30MAV13AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.10.03 |  | 30MAV13AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
30.10.10.04 |  | 30MAV13AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
30.10.10.05 |  | 30MAV13AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
30.10.11 | 30MAV19AP001KP01 | 30MAV19AP001KP01_Пускова маслена помпа |  |  |  | 0 | 0
30.10.11.01 |  | 30MAV19AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
30.10.11.02 |  | 30MAV19AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.11.03 |  | 30MAV19AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
30.10.11.04 |  | 30MAV19AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
30.10.11.05 |  | 30MAV19AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
30.10.12 | 30MAV21AC001KC01 | 30MAV21AC001KC01_Маслоохладител-1 на ТА |  |  |  | 0 | 0
30.10.12.01 |  | 30MAV21AC001KC01_Демонтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
30.10.12.02 |  | 30MAV21AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
30.10.12.03 |  | 30MAV21AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
30.10.12.04 |  | 30MAV21AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
30.10.12.05 |  | 30MAV21AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
30.10.12.06 |  | 30MAV21AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
30.10.13 | 30MAV22AC001KC01 | 30MAV22AC001KC01_Маслоохладител-2 на ТА |  |  |  | 0 | 0
30.10.13.01 |  | 30MAV22AC001KC01_Демонтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
30.10.13.02 |  | 30MAV22AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
30.10.13.03 |  | 30MAV22AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
30.10.13.04 |  | 30MAV22AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
30.10.13.05 |  | 30MAV22AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
30.10.13.06 |  | 30MAV22AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
30.10.14. | 30MAJ11BN001 | 30MAJ11BN001_Основен ежектор А |  |  |  | 0 | 0
30.10.14.01 |  | 30MAJ11BN001_Разсъединяване и съединяване на всички фланцови и щуцерни съединения към ежектора/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.14.02 |  | 30MAJ11BN001_Демнонтиране на корпуса и тръбния сноп | 1 | бр. |  | 0
30.10.14.03 |  | 30MAJ11BN001_Почистване и проверка.Подмяна на всички гарнитури./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.14.04 |  | 30MAJ11BN001_Сглобяване и монтаж на корпуса и тръбния сноп | 1 | бр. |  | 0
30.10.15. | 30MAJ12BN001 | 30MAJ12BN001_Основен ежектор Б |  |  |  | 0 | 0
30.10.15.01 |  | 30MAJ12BN001_Разсъединяване и съединяване на всички фланцови и щуцерни съединения към ежектора/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.15.02 |  | 30MAJ12BN001_Демнонтиране на корпуса и тръбния сноп | 1 | бр. |  | 0
30.10.15.03 |  | 30MAJ12BN001_Почистване и проверка.Подмяна на всички гарнитури./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.15.04 |  | 30MAJ12BN001_Сглобяване и монтаж на корпуса и тръбния сноп | 1 | бр. |  | 0
30.10.16. | 30LCC40AC001 | 30LCC40AC001_Подгревател ниско налягане 4 |  |  |  | 0 | 0
30.10.16.01 |  | 30LCC40AC001_Демонтаж и монтаж вентил за обезвъздушаване на ПНН-4 | 1 | бр. |  | 0
30.10.16.02 |  | 30LCC40AC001_Развиване и демонтиране шпилките на резьома на ПНН-4/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.16.03 |  | 30LCC40AC001_Демонтаж и монтаж капака на ПНН-4 | 1 | бр. |  | 0
30.10.16.04 |  | 30LCC40AC001_Демонтаж и монтаж на тръбния сноп.Ревизия на уплътняващите повърхнини на подгревателя. Зачистване.Подмяна на гарнитурите./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.16.05 |  | 30LCC40AC001_Ревизия на преградните стени на капака на ПНН-4./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.16.06 |  | 30LCC40AC001_Ремонт преградните стени на капака на ПНН-4./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.16.07 |  | 30LCC40AC001_Монтаж на шпилките на резьома на ПНН-4/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
30.10.16.08 |  | 30LCC40AC001_Монтаж на линията за обезвъздушване на нови обезвъздушителни вентили DN32 | 2 | бр. |  | 0
30.10.17. | 30MAQ10AN001КN01 | 30MAQ10AN001_Маслен бак Обезд.Вентилатор 1 /ексгаустер/ |  |  |  | 0 | 0
30.10.17.01 |  | 30MAQ10AN001_Демонтаж тръбопровод и фланец към смукателна и напорна част на ексгаустера. | 2 | бр. |  | 0
30.10.17.02 |  | 30MAQ10AN001_Монтаж на компенсатори към смукателна и напорна част. | 2 | бр. |  | 0
30.10.17.03 |  | 30MAQ10AN001_Реконструкция тръбопроводи смукателна и напорна страна на вентилатора.Монтаж на нови фланцови съединения и гарнитури на смукателна и напорна част на вентилатора. | 2 | бр. |  | 0
30.10.17.04 |  | 30MAQ10AN001_Монтаж тръбопровод и фланци към смукателна и напорна част на ексгаустера. Подмяна на гарнитури. | 2 | бр. |  | 0
30.10.18 |  | Технически ръководител | 12 | Ч/Ч |  | 0
30.10.19 |  | Монтьор | 96 | Ч/Ч |  | 0
30.10.20 |  | Заварчик | 36 | Ч/Ч |  | 0
30.10.21 |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
30.10.22 |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за всички съоръжения от групата ) | 1 | бр. |  | 0
30.10.23 |  | Провеждане на водна опресовка и отстраняване пропуски | 2 | бр. |  | 0
30.10.24 |  | Провеждане на вакуумна опресовка и отстраняване пропуски | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/