## 10гр.
Ценова оферта Основен ремонт на Енерго Блок 4- Xгр. Ремонт на Турбино оборудване. Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА,комдензатор А и Б,Пусков ежектор, ПНН-1/А и Б/,РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА , Почистване филтри фина, тънка очистка,маслени филтри на МА.Ремонт на бак хидрозатвора.Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 3,Газоохлаждащи помпи 1 и 2,Технически помпи 1 и 2- съгласно квалификационна система 121-141-16-1 от точка 40.10.01 до 40.10.26
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | Xгр. Ремонт на Турбино оборудване. Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА,комдензатор А и Б,Пусков ежектор, РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА ,Почистване филтри фина, тънка очистка,маслени филтри на МА.Ремонт на бак хидрозатвора.Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 3 ,Газоохлаждащи помпи 1 и 2,Възвратни клапани на ГОП,Технически помпи 1 и 2- от точка 40.10.01 до 40.10.26 |  |  |  | 0
|  | X. Група 1- Ремонт на Турбино оборудване:Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА,комдензатор А и Б,Пусков ежектор, ПНН-1 /А и Б/,РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА - от точка 40.10.01.01до 40.10.10.06 |  |  |  | 0
40.10.01 |  | Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА |  |  |  | 0 | 0
40.10.01.01 |  | ХПИ_DN400_Изграждане и възстановяване на тръбопроводи и арматура DN 400 |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.01.01.01 |  | ХПИ_DN400_Изрязване,демонтаж на 1 бр. заглушка DN 400 от общ колектор- тръбопровод DN 400 | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.01.02 |  | ХПИ_DN400_Възстановяване/заваряване/ участък от общ колектор- тръбопровод ДУ 400 към газоохлаждащи помпи 1 и 2 | 4 | М |  | 0
40.10.01.01.03 |  | ХПИ_DN400_Изработване и монтаж на 2бр. заглушки от общ колектор- тръбопровод DN 400 | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.01.04 |  | ХПИ_DN400_Изрязване,демонтаж на 2 бр. заглушки DN 400 от участъците от тръбопровода свързващ смукателните тръбопроводи на Газоохлаждащи помпи 1 и 2. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.01.05 |  | ХПИ_DN400_Възстановяване,монтаж на участък DN 400 от тръбопровода свързващ смукателните тръбопроводи на Газоохлаждащи помпи 1 и 2. | 4 | М |  | 0
40.10.01.01.06 |  | ХПИ_DN400_Изрязване,демонтаж на 2 бр. заглушки DN 400 от общия тръбопровод DN 400 свързващ напорните циркулационни тръбопроводи на А и Б кондензатор. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.01.07 |  | ХПИ_DN400_Монтаж на 2 бр.задвижки DN 400 PN 16. Изработване на гарнитури. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.01.08 |  | ХПИ_DN400_Монтаж на вентил DN80. Изработване на гарнитура | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.01.09 |  | ХПИ_DN400_Монтаж на заглушки DN 400 на вход задвижки /смукателни/40PCB07AA101 и 40PCB08AA101 на газоохлаждащи помпи 1 и 2- /по 1 бр. на помпа/ общо 2бр. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.02 |  | ХПИ_DN300_Изграждане и монтаж на тръбопроводи и арматура DN 300 |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.01.02.01 |  | ХПИ_DN300_Изграждане на общ колектор тръбопровод DN 300. | 12 | М |  | 0
40.10.01.02.02 |  | ХПИ_DN300_Изработване опори на общ колектор тръбопровод DN300 | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.02.03 |  | ХПИ_DN300_Изграждане и монтаж на 2 бр. тръбопроводи DN 300 осъществяващи връзка от общ колектор тръбопровод DN 300 към сливните тръбопроводи на кондензатора А и Б | 8 | М |  | 0
40.10.01.02.04 |  | ХПИ_DN300_Стиковане,монтаж и заваряване на фланци към тръбопроводите DN 300 | 4 | бр. |  | 0
40.10.01.02.05 |  | ХПИ_DN300_Монтаж на 2бр.задвижки DN 300 PN 16.Изработване на гарнитури. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.02.06 |  | ХПИ_DN300_Стиковане и заваряване на 2 бр. тръбопроводи DN 300 към общ колектор тръбопровод DN 300 | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.02.07 |  | ХПИ_DN300_Стиковане и заваряване на 2 бр. тръбопроводи DN 300 към сливните тръбопроводи на кондензатора А и Б | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.02.08 |  | ХПИ_DN300_Изрязване на участък Ф 300 от линия охлаждаща вода към генератора,стиковане и заваряване на общия колектор тръбопровод ДУ 300 към линия охлаждаща вода към генератора | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.02.09 |  | ХПИ_DN300_Изработка и монтаж/заварявне/ на 1бр. заглушкa DN 300 на линия охлаждаща вода към генератора | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.02.10 |  | ХПИ_DN300_Монтаж на заглушки DN300 на задвижки изход/изхвърляне/ от СОФ 1,2/по 1бр. на всеки СОФ общо 2бр.-пред задвижки 40PUA20AA101 и 40PUA21AA101. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.02.11 |  | ХПИ_DN300_Монтаж на заглушки DN300 на задвижки изход от байпасите на сливни циркулациаонни тръбопроводи 40PAB01AA104/429/ /линия идваща от топкоулавящи решетки 40PAB01АТ001 на Б кондензатор/ и 40PAB02AA104 /428//линия идваща от топкоулавящи решетки на А кондензатор 40PAB02АТ001 / от генератора към пирамичка/по 1бр. на тр-д / общо 2бр. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.02.12 |  | ХПИ_DN300_Монтаж на 1 бр.задвижка Ду250/вход/ от колектор напорен на газоохлаждащи помпи ,а изхода е преди задвижка на колектора-дренажен към ,,Избистрени води“ .Ревизия и ремонт на задвижката .Подмяна набивка,регулиране на салника. | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.03 |  | ХПМР_Монтаж на допълнителен резервоар и система за химическа промивка |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.01.03.01 |  | ХПМР_Монтаж на резервоара за хим.промивка - | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.03.02 |  | ХПМР_Монтаж на допълнителна помпа за химическа промивка.Ревизия и ремонт на помпата. | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.03.03 |  | ХПМР_Монтаж на тръбопровод DN 50 от общия колектор- тръбопровод DN 400 към бак за химическа промивка. | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.03.04 |  | ХПМР_Монтаж на вентили DN50 | 5 | бр. |  | 0
40.10.01.03.05 |  | ХПМР_Монтаж/подмяна/ на вентили DN10. | 3 | бр. |  | 0
40.10.01.03.06 |  | ХПМР_Монтаж на заглушки DN 50 изолиране на Топкоочистващи помпи 1,2 и Топкосъбирачи 1 и 2 -/по 3бр.заглушки на кондензатор/ | 6 | бр. |  | 0
40.10.01.03.07 |  | ХПМР_Монтаж на заглушки DN100 към ТОД А и Б - 2бр. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.03.08 |  | ХПМР_Монтаж на заглушки DN100 към маслоохладителя на МА- 2бр. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.03.09 |  | ХПМР_Монтаж заглушка DN100 на линията към ежектор на дестилата | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.03.10 |  | ХПМР_Монтаж заглушка DN100 на линията към ежектор на дестилата | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.04 |  | ХПИК_Ремонтни дейности по подготовка схема за изолиране на кондензаторите по циркулационна вода |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.01.04.01 |  | ХПИК_Изрязване в местата на монтаж на заглушките на сливните и напорни тръбопроводи DN 1600.Монтаж на опори и укрепване на тръбопроводите DN 1600 | 4 | бр. |  | 0
40.10.01.04.02 |  | ХПИК_Изработка,монтаж и заваряване на 4 бр. заглушки DN 1600 на сливните и напорни тръбопроводи. | 4 | бр. |  | 0
40.10.01.05 |  | ХПИДТ _DN32_Изграждане на дренажни тръбопроводи DN 32 от кондензатор А и Б към допълнителния резервоар за химическа промивка.Монтаж дренажни вентили DN 32 |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.01.05.01 |  | ХПИДТ_DN32__Изграждане дренажни тръбопроводи- 2бр.-общо 40 м, DN 32 /от тавана на кондензатор А съответно предна част и задна част/ към допълнителния резервоар за химическа промивка | 40 | М |  | 0
40.10.01.05.02 |  | ХПИДТ_DN32__Изграждане дренажни тръбопроводи- 2бр.-общо 40 м, DN 32 /от тавана на кондензатор Б съответно предна част и задна част/ към допълнителния резервоар за химическа промивка. | 40 | М |  | 0
40.10.01.05.03 |  | ХПИДТ _DN20_Монтаж на дренажни вентили DN 20 от кондензатор А и Б към допълнителния резервоар за химическа промивка.Направа на отвори за дренажните линии от тавана на кондензатора А и Б | 4 | бр. |  | 0
|  | Демонтажни и монтажни дейности по възстановяване схемата на работа на кондензатоар А и Б |  |  |  | 0 | 0
40.10.01.06 |  | ХПДМ_DN400_Възстановяване на тръбопроводи и арматура DN 400 |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.01.06.01 |  | ХПДМ_DN400_Изрязване на участък от общ колектор- тръбопровод DN 400 от страна газоохлаждащи помпи и изработване,монтаж и заваряване на заглушка DN 400 | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.06.02 |  | ХПДМ_DN400_Изрязване участък от тръбопровода свързващ смукателните тръбопроводи на Газоохлаждащи помпи 1 и 2. Изработване,монтаж и заваряване на 2 бр. заглушки DN 400 към участъците от тръбопроводите свързващ смукателните тръбопроводи на Газоохлаждащи помпи 1 и 2. | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.06.03 |  | ХПДМ_DN400_Демонтаж на задвижките DN 400 от общия тръбопровод DN 400 свързващ напорните циркулационни тръбопроводи на А и Б кондензатор. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.06.04 |  | ХПДМ_DN400_Изработка и монтаж на заглушки DN 400 /на местата на задвижките/ от общия тръбопровод DN 400 свързващ напорните циркулационни тръбопроводи на А и Б кондензатор. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.07 |  | ХПДМ_DN300_Демонтажни и монтажни работи на тръбопроводи и арматура DN 300 |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.01.07.01 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж на задвижки DN 300 от общия колектор DN 300 –кота 0 | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.07.02 |  | ХПДМ_DN300_Изрязване на тръбопроводите DN 300 разположени на кота 0 свързани към сливните тръбопроводи ДN1600. Изработка,монтаж и заваряване на заглушки DN300 в местата на свързване. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.07.03 |  | ХПДМ_DN300_Изрязване на общия колектор тръбопровод DN 300 от линия охлаждаща вода към генератора участък Ф 300 от линия охлаждаща вода към генератора,стиковане и заваряване | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.07.04 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж заглушка DN 300 от линия охлаждаща вода към генератора.Подготовка на заваряване | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.07.05 |  | ХПДМ_DN300_Подготовка на краищата за заваряване на тръбопровода DN 300 от линия охлаждаща вода към генератора.Пасване и стиковане на участък тръба ф300 за възстановяване на тръбопровода.Заваряване на участък тръба ф 300. | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.07.06 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж на заглушки DN300 на задвижки изход/изхвърляне/ от СОФ 1,2/по 1бр. на всеки СОФ общо 2бр.-пред задвижки 40PUA20AA101 и 40PUA21AA101. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.07.07 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж на заглушки DN300 на задвижки изход от байпасите на сливни циркулациаонни тръбопроводи 40PAB01AA104/429/ /линия идваща от топкоулавящи решетки 40PAB01АТ001 на Б кондензатор/ и 40PAB02AA104 /428//линия идваща от топкоулавящи решетки на А кондензатор 40PAB02АТ001 / от генератора към пирамичка/по 1бр. на тр-д / общо 2бр. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.07.08 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж на 1 бр.задвижка Ду250/вход/ от колектор напорен на газоохлаждащи помпи ,а изхода е преди задвижка на колектора-дренажен към ,,Избистрени води“ .Ревизия и ремонт на задвижката .Подмяна набивка,регулиране на салника. | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.08 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Демонтажни и монтажни работи по сливни и напорни циркулационни тръбопроводи |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.01.08.01 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Демонтаж на заглушки DN1600 на сливни и напорни циркулационни тръбопроводи | 4 | бр. |  | 0
40.10.01.08.02 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Заваряване/възстановяване/ на сливни и напорни циркулационни тръбопроводи DN1600 | 4 | бр. |  | 0
40.10.01.08.03 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Подготовка зачистване до метален блясък от вътрешната и външната страна на участък от тръбопровода DN1600 около заваръчния шев за контрол. | 8 | M ² |  | 0
40.10.01.08.04 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Нанасяне на антикорозионно покритие в зоната около заваръчния шев на тръбопровода DN1600 | 8 | M ² |  | 0
40.10.01.09 |  | ХПДМ_Б_Л_DN50_Демонтажни и монтажни работи по бака и линиите DN50 за химическа промивка |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.01.09.01 |  | ХПДМ_Б_Л_DN50_Демонтаж на тръбопровод DN 50 от общия колектор- тръбопровод DN 400 към резервоар за химическа промивка. | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.09.02 |  | ХПДМ_Б_Л_DN50_Демонтаж на вентили DN 50 | 5 | бр. |  | 0
40.10.01.09.03 |  | ХПДМ_Б_Л_DN50_Демонтаж на резервоара за хим.промивка | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.10 |  | ХПДДДрТ_DN32_Демонтажни дейности по дренажни тръбопроводи DN 32 от кондензатор А и Б към допълнителния резервоар за химическа промивка.Демонтаж дренажни вентили DN 32 |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.01.10.01 |  | ХПДДДрТ_DN32_Демонтаж на дренажни тръбопроводи- 2бр.-общо 40 м, DN 32 /от тавана на кондензатор А съответно предна част и задна част / към допълнителния резервоар за химическа промивка | 40 | М |  | 0
40.10.01.10.02 |  | ХПДДДрТ_DN32__Демонтаж на дренажни тръбопроводи- 2бр.-общо 40 м, DN 32 /от тавана на кондензатор Б съответно от предна част и задна част / към допълнителния резервоар за химическа промивка | 40 | М |  | 0
40.10.01.10.03 |  | ХПДДДрТ _DN20_Демонтаж на дренажни вентили DN 20 от кондензатор А и Б към допълнителния резервоар за химическа промивка.Възстановяване отворите от линиите на тавана на кондензатора. | 4 | бр. |  | 0
40.10.01.10.04 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж на заглушки DN 50 изолиране на Топкоочистващи помпи 1,2 и Топкосъбирачи 1 и 2 -/по 3бр.заглушки на кондензатор/ | 6 | бр. |  | 0
40.10.01.10.05 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж на заглушки DN100 към ТОД А и Б - 2бр. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.10.06 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж на заглушки DN100 към маслоохладителя на МА- 2бр. | 2 | бр. |  | 0
40.10.01.10.07 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж заглушка DN100 на линията към ежектор на дестилата | 1 | бр. |  | 0
40.10.01.10.08 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж заглушка DN100 на линията към ежектор на дестилата | 1 | бр. |  | 0
40.10.02 | 40MAG10BB001 | 40MAG10BB001_Кондензатор А |  |  |  | 0 | 0 | 0
40.10.02.01 |  | 40MAG10BB001_Отваряне вратите на кондензатора | 4 | бр. |  | 0
40.10.02.02 |  | 40MAG10BB001_Почистване тръбните дъски на кондензатора, почистване уплътняващите повърхнини на вратите/комплект/ | 4 | бр. |  | 0
40.10.02.03 |  | 40MAG10BB001_Почистване охлаждащите тръби на кондензатора с помпа URACA | 8000 | бр. |  | 0
40.10.02.04 |  | 40MAG10BB001_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 4 | бр. |  | 0
40.10.02.05 |  | 40MAG10BB001_Опресовка на кондензатора, отстраняване на пропуски /неплътности/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.02.06 |  | 40MAG10BB001_Затваряне вратите и люковете на кондензатора/комплект/ | 4 | бр. |  | 0
40.10.02.07 |  | 40MAG10BB001_Ремонт подмяна износени участъци от циркулационни тръбопровод DN1600 | 16 | м² |  | 0
40.10.02.08 |  | 40MAG10BB001_Подмяна участък от тръбопровод охлаждаща вода към генератора | 8 | л.м |  | 0
40.10.03 | 40MAG10BB002 | 40MAG10BB002_Кондензатор Б |  |  |  | 0 | 0 | 0
40.10.03.01 |  | 40MAG10BB002_Отваряне вратите на кондензатора | 4 | бр. |  | 0
40.10.03.02 |  | 40MAG10BB002_Почистване тръбните дъски на кондензатора, почистване уплътняващите повърхнини на вратите/комплект/ | 4 | бр. |  | 0
40.10.03.03 |  | 40MAG10BB002_Почистване охлаждащите тръби на кондензатора с помпа URACA | 8000 | бр. |  | 0
40.10.03.04 |  | 40MAG10BB002_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 4 | бр. |  | 0
40.10.03.05 |  | 40MAG10BB002_Опресовка на кондензатора, отстраняване на пропуски неплътности | 1 | бр. |  | 0
40.10.03.06 |  | 40MAG10BB002_Затваряне вратите и люковете на кондензатора/комплект/ | 4 | бр. |  | 0
40.10.03.07 |  | 40MAG10BB002_Ремонт подмяна износени участъци от циркулационни тръбопровод DN1600 | 16 | м² |  | 0
40.10.03.08 |  | 40MAG10BB002_Подмяна участък от тръбопровод охлаждаща вода към генератора | 8 | л.м |  | 0
40.10.04 | 40MAJ13BN001MR01 | 40MAJ13BN001MR01_Пусков ежектор |  |  |  | 0 | 0 | 0
40.10.04.01 |  | 40MAJ13BN001MR01_Демонтаж на пусковия ежектор от фланцовите съединения | 1 | бр. |  | 0
40.10.04.02 |  | 40MAJ13BN001MR01_Разглобяване,почистване ревизия и ремонт на ежектора. | 1 | бр. |  | 0
40.10.04.03 |  | 40MAJ13BN001MR01_Монтаж на пусковия ежектор към фланцовите съединения | 1 | бр. |  | 0
40.10.05 | 40MAJ11BN001 | 40LCC10AC001_Подгревател ниско налягане - 1 А и Б |  |  |  | 0 | 0 | 0
40.10.05.01 |  | 40LCC10AC001_Демонтаж фланцови съединения DN250 изход от ПНН-1 /А и Б/ и демонтаж фланцово съединение от задвижка 40LCA20AA506 по основен кондензат | 3 | бр. |  | 0
40.10.05.02 |  | 40LCC10AC001_Демонтаж на общия тройник -тръбопровод изход по основен кондензат от ПНН-1 /Аи Б/извън зоната на капаците на ПНН-1 /А и Б/.Укрепване тръбопровод 40LCA20BR003 | 1 | бр. |  | 0
40.10.05.03 |  | 40LCC10AC001_Демонтаж фланцови съединения DN250 вход към ПНН-1 /А и Б/ и демонтаж фланцово съединение от задвижка 40LCA20AA511 по основен кондензат | 3 | бр. |  | 0
40.10.05.04 |  | 40LCC10AC001_Демонтаж на общия тройник -тръбопровод вход по основен кондензат от ПНН-1 /Аи Б/извън зоната на капаците на ПНН-1 /А и Б/.Укрепване тръбопровод 40LCA20BR001 | 1 | бр. |  | 0
40.10.05.05 |  | 40LCC10AC001_Демонтаж капаците на ПНН-1 Аи Б. | 2 | бр. |  | 0
40.10.05.06 |  | 40LCC10AC001_Демонтаж на тръбния сноп на ПНН-1/Аи Б/ | 2 | бр. |  | 0
40.10.05.07 |  | 40LCC10AC001_Изрязване и подмяна на всички гарнитури на ПНН-1/А и Б/ комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.05.08 |  | 40LCC10AC001_Сглобяване и монтаж на корпуса с тръбния сноп и капака на ПНН-1 /А и Б/ / комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.05.09 |  | 40LCC10AC001_Изрязване и подмяна на гарнитури на фланцовите съединения към задвижките вход и изход на ПНН-1/А и Б/ /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.05.10 |  | 40LCC10AC001_Монтаж на общите тръбопроводи тройници на вход и изход по основен кондензат към ПНН-1 /А и Б/ /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.06 | 40MAV12AP001KP01 | 40MAV12AP001KP01_Резервна маслена помпа |  |  |  | 0 | 0 | 0
40.10.06.01 |  | 40MAV12AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.10.06.02 |  | 40MAV12AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.06.03 |  | 40MAV12AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.06.04 |  | 40MAV12AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
40.10.06.05 |  | 40MAV12AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.10.06.06 |  | 40MAV12AP001KP01_Отваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.10.06.07 |  | 40MAV12AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране | 1 | бр. |  | 0
40.10.06.08 |  | 40MAV12AP001KP01_Подмяна на защитните салникови втулки/при необходимост/ | 2 | бр. |  | 0
40.10.06.09 |  | 40MAV12AP001KP01_Демонтиране на лагерите, подмяна и монтиране на лагерните тела | 2 | бр. |  | 0
40.10.06.10 |  | 40MAV12AP001KP01_Затваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.10.07 | 40MAV13AP001KP01 | 40MAV13AP001KP01_Аварийна маслена помпа |  |  |  | 0 | 0 | 0
40.10.07.01 |  | 40MAV13AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.10.07.02 |  | 40MAV13AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.07.03 |  | 40MAV13AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.07.04 |  | 40MAV13AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
40.10.07.05 |  | 40MAV13AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.10.07.06 |  | 40MAV13AP001KP01_Отваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.10.07.07 |  | 40MAV13AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране | 1 | бр. |  | 0
40.10.07.08 |  | 40MAV13AP001KP01_Подмяна на защитните салникови втулки/при необходимост/ | 2 | бр. |  | 0
40.10.07.09 |  | 40MAV13AP001KP01_Демонтиране на лагерите, подмяна и монтиране на лагерните тела | 2 | бр. |  | 0
40.10.07.10 |  | 40MAV13AP001KP01_Затваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.10.08 | 40MAV19AP001KP01 | 40MAV19AP001KP01_Пускова маслена помпа |  |  |  | 0 | 0 | 0
40.10.08.01 |  | 40MAV19AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.10.08.02 |  | 40MAV19AP001KP01_Ревизия на полумуфата, подмяна на палци и тампони | 1 | бр. |  | 0
40.10.08.03 |  | 40MAV19AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.08.04 |  | 40MAV19AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
40.10.08.05 |  | 40MAV19AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.10.08.06 |  | 40MAV19AP001KP01_Демонтиране на лагерите и лагерните корпуси | 2 | бр. |  | 0
40.10.08.07 |  | 40MAV19AP001KP01_Демонтиране на разтоварващата пета, ревизия и ремонт, корегиране на луфта, монтиране | 1 | бр. |  | 0
40.10.08.08 |  | 40MAV19AP001KP01_Разглобяване на помпата, почистване на всички части, ревизия (при необходимост подмяна) на работни колела, уплътнения, секции, направляващи апарати, корегиране на луфтове, подмяна на гумените уплътнения | 1 | бр. |  | 0
40.10.08.09 |  | 40MAV19AP001KP01_Проверка на вала за кривина, ревизия на шпонковите възли | 1 | бр. |  | 0
40.10.08.10 |  | 40MAV19AP001KP01_Сглобяване на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.10.08.11 |  | 40MAV19AP001KP01_Монтиране на лагерните корпуси и лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.08.12 |  | 40MAV19AP001KP01_Изработване и монтаж и демонтаж на помощен стилаж за поставяне и ревизиране на ротора със секциите на ПМП | 1 | бр. |  | 0
40.10.9 | 40MAV21AC001KC01 | 40MAV21AC001KC01_Маслоохладител-1 на ТА |  |  |  | 0 | 0 | 0
40.10.9.01 |  | 40MAV21AC001KC01_Демонтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.9.02 |  | 40MAV21AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.9.03 |  | 40MAV21AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.9.04 |  | 40MAV21AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.9.05 |  | 40MAV21AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.9.06 |  | 40MAV21AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.10 | 40MAV22AC001KC01 | 40MAV22AC001KC01_Маслоохладител-2 на ТА |  |  |  | 0 | 0 | 0
40.10.10.01 |  | 40MAV22AC001KC01_Демонтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.10.02 |  | 40MAV22AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.10.03 |  | 40MAV22AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.10.04 |  | 40MAV22AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.10.05 |  | 40MAV22AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.10.10.06 |  | 40MAV22AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
|  | X. Група - 2. Почистване филтри фина, тънка очистка,маслени филтри на МА.Ремонт на бак хидрозатвора.Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 3,ГОП 1 и 2,Технически помпи 1 и 2-от точка 40.10.11.01 до 40.10.20.11 |  |  |  | 0
40.10.11 | 40MAV20AT001KT01 | 40MAV20AT001KT01_Филтър финна очистка |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.11.01 |  | 40MAV20AT001KT01_Демонтаж на капака масления филтър. | 1 | бр. |  | 0
40.10.11.02 |  | 40MAV20AT001KT01_Демонтаж на филтрите .Почистване/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.11.03 |  | 40MAV20AT001KT01_Монтаж на филтрите./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.11.04 |  | 40MAV20AT001KT01_Монтаж на капака масления филтър. | 1 | бр. |  | 0
40.10.12 | 40MAV20AT002KT01 | 40MAV20AT002KT01_Филтър тънка очистка |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.12.01 |  | 40MAV20AT002KT01_Демонтаж на капака масления филтър | 1 | бр. |  | 0
40.10.12.02 |  | 40MAV20AT002KT01_Демонтаж на филтъра.Подмяна с нов. | 1 | бр. |  | 0
40.10.12.03 |  | 40MAV20AT002KT01_Монтаж на капака масления филтър. | 1 | бр. |  | 0
40.10.13 | 40MKW50AT001KT01 | 40MKW50AT001KT01_Маслен филтър на МА |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.13.01 |  | 40MKW50AT001KT01_Демонтаж на капака масления филтър | 1 | бр. |  | 0
40.10.13.02 |  | 40MKW50AT001KT01_Демонтаж на филтъра.Подмяна с нов. | 2 | бр. |  | 0
40.10.13.03 |  | 40MKW50AT001KT01_Монтаж на капака масления филтър. | 1 | бр. |  | 0
40.10.14 | 40MKW06BB001KD1 | 40MKW06BB001KD1_Бак хидрозатвор |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.14.01 |  | 40MKW06BB001KD1_Разглобяване на бак хидрозатвора. Демонтаж на механичния хидрозатвор. Проверка за плътност на поплавака и механичния хидрозатвор. | 1 | бр. |  | 0
40.10.14.02 |  | 40MKW06BB001KD1_Почистване на бак хидрозатвора. | 1 | бр. |  | 0
40.10.14.03 |  | 40MKW06BB001KD1_Монтаж на механичния хидрозатвор и поплавака.Подмяна на гарнитури. Затваряне на бак хидрозатвора. | 1 | бр. |  | 0
40.10.15 | 40MKW40AP001KP01 | 40MKW40AP001KP01_Генератор Уплът.масло помпа 1 |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.15.01 |  | 40MKW40AP001KP01 _ Почистване на смукателния филтър | 1 | бр. |  | 0
40.10.15.02 |  | 40MKW40AP001KP01_Раглобяване, ревизия лагерите на помпата,слобяване.Подмяна на лагерите/при необходимост/.Смазване на лагерите/комплект/. | 1 | бр. |  | 0
40.10.15.03 |  | 40MKW40AP001KP01_Ревизия на механичното уплътнение.Подмяна на уплътнението/при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.15.04 |  | 40MKW40AP001KP01_Демонтаж ревизия и монтаж на съединителя. | 1 | бр. |  | 0
40.10.15.05 |  | 40MKW40AP001KP01_Подмяна на еластичния съединител /при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.15.06 |  | 40MKW40AP001KP01_Куплиране и центроване на помпа -ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
40.10.16 | 40MKW42AP001KP01 | 40MKW42AP001KP01_Генератор Уплът.масло помпа 3 |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.16.01 |  | 40MKW42AP001KP01_Почистване на смукателния филтъра | 1 | бр. |  | 0
40.10.16.02 |  | 40MKW42AP001KP01_Раглобяване, ревизия лагерите на помпата,слобяване.Подмяна на лагерите/при необходимост/.Смазване на лагерите/комплект/. | 1 | бр. |  | 0
40.10.16.03 |  | 40MKW42AP001KP01_Ревизия на механичното уплътнение.Подмяна на уплътнението/при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.16.04 |  | 40MKW42AP001KP01_Демонтаж ревизия и монтаж на съединителя. | 1 | бр. |  | 0
40.10.16.05 |  | 40MKW42AP001KP01_Подмяна на еластичния съединител /при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.16.06 |  | 40MKW42AP001KP01_Куплиране и центроване на помпа -ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
40.10.17 | 40PCC10AP001KP01 | 40PCC10AP001KP01_Газоохлаждаща помпа-1 |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.17.01 |  | 40PCC10AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.10.17.02 |  | 40PCC10AP001KP01_Ревизия на полумуфата,демонтаж на палци и тампони | 1 | бр. |  | 0
40.10.17.03 |  | 40PCC10AP001KP01_Подмяна на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.17.04 |  | 40PCC10AP001KP01_Ревизия на лагерите.Смазване на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.17.05 |  | 40PCC10AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
40.10.17.06 |  | 40PCC10AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.10.17.07 |  | 40PCC10AP001KP01_Демонтиране, подмяна и монтиране на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.17.08 |  | 40PCC10AP001KP01_Отваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.10.17.09 |  | 40PCC10AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране/к-т/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.17.10 |  | 40PCC10AP001KP01_Затваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.10.18 | 40PCC11AP001KP01 | 40PCC11AP001KP01_Газоохлаждаща помпа-2 |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.18.01 |  | 40PCC11AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.10.18.02 |  | 40PCC11AP001KP01_Ревизия на полумуфата, демонтаж на палци и тампони | 1 | бр. |  | 0
40.10.18.03 |  | 40PCC11AP001KP01_Подмяна на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.18.04 |  | 40PCC11AP001KP01_Ревизия на лагерите.Смазване на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.18.05 |  | 40PCC11AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
40.10.18.06 |  | 40PCC11AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.10.18.07 |  | 40PCC11AP001KP01_Демонтиране, подмяна и монтиране на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.18.08 |  | 40PCC11AP001KP01_Отваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.10.18.09 |  | 40PCC11AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране/к-т/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.18.10 |  | 40PCC11AP001KP01_Затваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.10.19 | 40HFV90AP001KP01 | 40HFV90AP001KP01_Техническа помпа -1 |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.19.01 |  | 40HFV90AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.19.02 |  | 40HFV90AP001KP01_Ревизия на полумуфата, демонтаж на палци и тампони | 1 | бр. |  | 0
40.10.19.03 |  | 40HFV90AP001KP01_Подмяна на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.19.04 |  | 40HFV90AP001KP01_Демонтиране, ревизия и монтиране на лагерите.Смазване на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.19.05 |  | 40HFV90AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
40.10.19.06 |  | 40HFV90AP001KP01_Подмяна на защитната салникова втулка/при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.19.07 |  | 40HFV90AP001KP01_Подмяна на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.19.08 |  | 40HFV90AP001KP01_Демонтаж на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.10.19.09 |  | 40HFV90AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.19.10 |  | 40HFV90AP001KP01_Монтаж на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.10.19.11 |  | 40HFV90AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.10.20 | 40HFV91AP001KP01 | 40HFV91AP001KP01_Техническа помпа -2 |  |  |  | 0 |  | 0
40.10.20.01 |  | 40HFV91AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.20.02 |  | 40HFV91AP001KP01_Ревизия на полумуфата, демонтаж на палци и тампони | 1 | бр. |  | 0
40.10.20.03 |  | 40HFV91AP001KP01_Подмяна на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.20.04 |  | 40HFV91AP001KP01_Демонтиране, ревизия и монтиране на лагерите.Смазване на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.20.05 |  | 40HFV91AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
40.10.20.06 |  | 40HFV91AP001KP01_Подмяна на защитната салникова втулка/при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.20.07 |  | 40HFV91AP001KP01_Подмяна на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.10.20.08 |  | 40HFV91AP001KP01_Демонтаж на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.10.20.09 |  | 40HFV91AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране/к-т/ | 1 | бр. |  | 0
40.10.20.10 |  | 40HFV91AP001KP01_Монтаж на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.10.20.11 |  | 40HFV91AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.10.21 |  | Монтьор | 96 | Ч/Ч |  | 0
40.10.22 |  | Заварчик | 36 | Ч/Ч |  | 0
40.10.23 |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
40.10.24 |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за цялата група ) | 1 | бр. |  | 0
40.10.25 |  | Провеждане на водна опресовка и отстраняване пропуски | 2 | бр. |  | 0
40.10.26 |  | Провеждане на вакуумна опресовка и отстраняване пропуски | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/