## PNN
Ценова оферта Основен ремонт на Енерго Блок 4: Ремонт на Подреватели високо налягане 5,6,7, Подгревател ниско налягане -4, Салников подгревател. Хидравлично изпитване на ПВН 5,6 и 7 по собствен кондензат и питателна вода -съгласно квалификационна система 121-141-16 -1 от точка 40.Р5.01.01 до 40.Р.100
№ | ККС | Описание на съоръжението | Колич. | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | Ремонт на Подреватели високо налягане 5,6,7,Подгревател ниско налягане -4,Салников подгревател.Хидравлично изпитване на ПВН 5,6 и 7 по собствен кондензат и питателна вода -oт точка 40.Р5.01.01 до 40.Р.100 |  |  |  | 0
40.Р5.01 | 40LAD50AC001 | 40LAD50AC001_Подгревател високо налягане 5 |  |  |  | 0 | 0
40.Р5.01.01 |  | 40LAD50AC001_Развиване и демонтиране шпилките на резьома на ПВН-5/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р5.01.02 |  | 40LAD50AC001_Демонтаж и монтаж на дренажни вентили ДУ 10, ДУ20 от корпуса на подгревателя. | 6 | бр. |  | 0
40.Р5.01.03 |  | 40LAD50AC001_Демонтаж и монтаж на тръбопроводи вход- изход на нивомерната коолонка | 2 | бр. |  | 0
40.Р5.01.04 |  | 40LAD50AC001_Демонтаж тръбопровод на обезпарването | 1 | бр. |  | 0
40.Р5.01.05 |  | 40LAD50AC001_Демонтаж мембранното съединение | 1 | бр. |  | 0
40.Р5.01.06 |  | 40LAD50AC001_Демонтаж корпуса на подгревателя посредством специално товарозахващащо приспособление | 1 | бр. |  | 0
40.Р5.01.07 |  | 40LAD50AC001_Зачистване до метален блясък на участъци /петна/ по корпуса на подгревателя. Подготовка за контрол на метала на корпуса /капака/ | 100 | бр. |  | 0
40.Р5.01.08 |  | 40LAD50AC001_Зачистване на заваръчните шевове на корпуса /капака/ за контрол на метала.Подготовка за контрол на метала на заваръчните съединения. | 6 | М² |  | 0
40.Р5.01.09 |  | 40LAD50AC001_Демонтаж и монтаж на част от защитната обшивка на парохлаждащата зона | 4 | бр. |  | 0
40.Р5.01.10 |  | 40LAD50AC001_Подготовка участъци /петна/от серпентините по питателна вода за контрол на метала/дебелометрия/ | 600 | бр. |  | 0
40.Р5.01.11 |  | 40LAD50AC001_Дефектовка,установяване и маркиране на серпентините по питателна вода с намалена дебелина на стената или с дефекти в заваръчния шев към колектора/след извършен контрол на метала и дебелометрия/.Демонтажни и монтажни дейности по серпентините на подгревателя по питателна вода.Подготовка на краищата на новите серпентините за заваряване.Стиковане и заваряване на новите серпентини.Зачистване и подготовка на завръчните шевове за контрол на метала. | 10 | бр. |  | 0
40.Р5.01.12 |  | 40LAD50AC001_Демонтаж и монтаж на серпентини под и в пароохладителната част на подгревателя за достигане зоната за проверка на блендите. | 12 | бр. |  | 0
40.Р5.01.13 |  | 40LAD50AC001_Рязане с ъглошлайф на заварка Ф245x40.Обработка и подготовка за заварка. | 6 | бр. |  | 0
40.Р5.01.14 |  | 40LAD50AC001_Рязане на заварки Ф133x17 и обработка краищата им за последващо заваряване.Заваряване. | 4 | бр. |  | 0
40.Р5.01.15 |  | 40LAD50AC001_Демонтаж на износената диафрагма .Обработка на тръбопровода Ф245x40.Изработване на нова диафрагма и заваряване.Термообработка. | 4 | бр. |  | 0
40.Р5.01.16 |  | 40LAD50AC001_Ревизия на дроселни шайби на вход питателна вода тръбопровод ф 245x40. | 4 | бр. |  | 0
40.Р5.01.17 |  | 40LAD50AC001_ Демонтаж и монтаж на дроселни шайби.Изработване на нова дроселни шайби и заваряване. | 2 | бр. |  | 0
40.Р5.01.18 |  | 40LAD50AC001_Зачистване на краищата на колектора .Подготовка за контрол на метала на заваръчните съединения.Заваряване.Термообработка. | 2 | бр. |  | 0
40.Р5.01.19 |  | 40LAD50AC001_Заваряване на колена Ф32. | 12 | бр. |  | 0
40.Р5.01.20 |  | 40LAD50AC001_Подготовка ,монтаж и заваряване на сухари.Зачистване на заварките за контрол на метала. | 8 | бр. |  | 0
40.Р5.01.21 |  | 40LAD50AC001_Подготовка ,монтаж и заваряване на хамути Зачистване на заварките за контрол на метала. | 4 | бр. |  | 0
40.Р5.01.22 |  | 40LAD50AC001_Опресовка /изпитание/на тръбния сноп след ремонта.Изпитание чрез хидравличен тест по питателна вода. Установяване и отстраняване на възникнал пропуск от серпентините /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р5.01.23 |  | 40LAD50AC001_Подмяна мембранно съединение/извършва се при необходимост -констатирано износване и намален външен диаметър на мембранното съединение/-/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р5.01.24 |  | 40LAD50AC001_Подготовка елемените на мембранното съединение за заваряване.Монтаж на капака на ПВН. | 1 | бр. |  | 0
40.Р5.01.25 |  | 40LAD50AC001_Подготовка на шпилките за контрол на метала УЗК на ПВН./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р5.01.26 |  | 40LAD50AC001_Монтаж и стягане на крепежа. Заваряване на мембранното съединение . | 1 | бр. |  | 0
40.Р6.02 | 40LAD60AC001 | 40LAD60AC001_Подгревател високо налягане 6 |  |  |  | 0 | 0
40.Р6.02.01 |  | 40LAD60AC001_Развиване и демонтиране шпилките на резьома на ПВН-6/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р6.02.02 |  | 40LAD60AC001_Демонтаж и монтаж на дренажни вентили ДУ 10, ДУ20 от корпуса на подгревателя. | 6 | бр. |  | 0
40.Р6.02.03 |  | 40LAD60AC001_Демонтаж и монтаж на тръбопроводи вход- изход на нивомерната коолонка | 2 | бр. |  | 0
40.Р6.02.04 |  | 40LAD60AC001_Демонтаж тръбопровод на обезпарването | 1 | бр. |  | 0
40.Р6.02.05 |  | 40LAD60AC001_Демонтаж мембранното съединение | 1 | бр. |  | 0
40.Р6.02.06 |  | 40LAD60AC001_Демонтаж корпуса на подгревателя посредством специално товарозахващащо приспособление | 1 | бр. |  | 0
40.Р6.02.07 |  | 40LAD60AC001_Зачистване до метален блясък на участъци /петна/ по корпуса на подгревателя. Подготовка за контрол на метала на корпуса /капака/ | 100 | бр. |  | 0
40.Р6.02.08 |  | 40LAD60AC001_Зачистване на заваръчните шевове на корпуса /капака/ за контрол на метала.Подготовка за контрол на метала на заваръчните съединения. | 6 | М² |  | 0
40.Р6.02.09 |  | 40LAD60AC001_Демонтаж и монтаж на защитните обшивки на парохлаждащата зона | 4 | бр. |  | 0
40.Р6.02.10 |  | 40LAD60AC001_Подготовка и зачистване на участъци /петна/от серпентините по питателна вода за контрол на метала/дебелометрия/ | 600 | бр. |  | 0
40.Р6.02.11 |  | 40LAD60AC001_Дефектовка,установяване и маркиране на серпентините по питателна вода с намалена дебелина на стената или с дефекти в заваръчния шев към колектора/след извършен контрол на метала и дебелометрия/.Демонтажни и монтажни дейности по серпентините на подгревателя по питателна вода.Подготовка на краищата на новите серпентините за заваряване.Стиковане и заваряване на новите серпентини.Зачистване и подготовка на завръчните шевове за контрол на метала. | 296 | бр. |  | 0
40.Р6.02.12 |  | 40LAD60AC001_Демонтаж и монтаж на серпентини под и в пароохладителната част на подгревателя за достигане зоната за проверка на блендите. | 12 | бр. |  | 0
40.Р6.02.13 |  | 40LAD60AC001_Рязане с ъглошлайф на заварка Ф245x40.Обработка и подготовка за заварка. | 4 | бр. |  | 0
40.Р6.02.14 |  | 40LAD60AC001_Рязане на заварки Ф133x17 и обработка краищата им за последващо заваряване.Заваряване. | 2 | бр. |  | 0
40.Р6.02.15 |  | 40LAD60AC001_Демонтаж на износената диафрагма .Обработка на тръбопровода Ф245x40.Изработване на нова диафрагма и заваряване.Термообработка. | 2 | бр. |  | 0
40.Р6.02.16 |  | 40LAD60AC001_Ревизия на дроселни шайби на вход питателна вода тръбопровод ф 245x40. | 2 | бр. |  | 0
40.Р6.02.17 |  | 40LAD60AC001_Демонтаж и монтаж на дроселни шайби.Изработване на нова дроселни шайби и заваряване. | 2 | бр. |  | 0
40.Р6.02.18 |  | 40LAD60AC001_Зачистване на краищата на колектора .Подготовка за контрол на метала на заваръчните съединения. Заваряване. Термообработка. | 2 | бр. |  | 0
40.Р6.02.19 |  | 40LAD60AC001_Подготовка ,монтаж и заваряване на сухари.Зачистване на заварките за контрол на метала. | 8 | бр. |  | 0
40.Р6.02.20 |  | 40LAD60AC001_Подготовка ,монтаж и заваряване на хамути Зачистване на заварките за контрол на метала. | 4 | бр. |  | 0
40.Р6.02.21 |  | 40LAD60AC001_Опресовка /изпитание/на тръбния сноп след ремонта.Изпитание чрез хидравличен тест по питателна вода. Установяване и отстраняване на възникнал пропуск от серпентините/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р6.02.22 |  | 40LAD60AC001_Подмяна мембранно съединение/извършва се при необходимост -констатирано износване и намален външен диаметър на мембранното съединение/-/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р6.02.23 |  | 40LAD60AC001_Подготовка елемените на мембранното съединение за заваряване.Монтаж на капака на ПВН. | 1 | бр. |  | 0
40.Р6.02.24 |  | 40LAD60AC001_Подготовка на шпилките за контрол на метала УЗК на ПВН./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р6.02.25 |  | 40LAD60AC001_Монтаж и стягане на крепежа. Заваряване на мембранното съединение . | 1 | бр. |  | 0
40.Р7.03. | 40LAD70AC001 | 40LAD70AC001_Подгревател високо налягане 7 |  |  |  | 0 | 0
40.Р7.03.01 |  | 40LAD70AC001_Развиване и демонтиране шпилките на резьома на ПВН-7/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р7.03.02 |  | 40LAD70AC001_Демонтаж и монтаж на дренажни вентили ДУ 10, ДУ20 от корпуса на подгревателя. | 6 | бр. |  | 0
40.Р7.03.03 |  | 40LAD70AC001_Демонтаж и монтаж на тръбопроводи вход- изход на нивомерната коолонка | 2 | бр. |  | 0
40.Р7.03.04 |  | 40LAD70AC001_Демонтаж тръбопровод на обезпарването | 1 | бр. |  | 0
40.Р7.03.05 |  | 40LAD70AC001_Демонтаж мембранното съединение | 1 | бр. |  | 0
40.Р7.03.06 |  | 40LAD70AC001_Демонтаж корпуса на подгревателя посредством специално товарозахващащо приспособление | 1 | бр. |  | 0
40.Р7.03.07 |  | 40LAD70AC001_Зачистване до метален блясък на участъци /петна/ по корпуса на подгревателя. Подготовка за контрол на метала на корпуса /капака/ | 100 | бр. |  | 0
40.Р7.03.08 |  | 40LAD70AC001_Зачистване на заваръчните шевове на корпуса /капака/ за контрол на метала.Подготовка за контрол на метала на заваръчните съединения. | 6 | М² |  | 0
40.Р7.03.09 |  | 40LAD70AC001_Демонтаж и монтаж на част от защитната обшивка на парохлаждащата зона | 4 | бр. |  | 0
40.Р7.03.10 |  | 40LAD70AC001_Подготовка участъци /петна/от серпентините по питателна вода за контрол на метала/дебелометрия/ | 600 | бр. |  | 0
40.Р7.03.11 |  | 40LAD70AC001_Дефектовка,установяване и маркиране на серпентините по питателна вода с намалена дебелина на стената или с дефекти в заваръчния шев към колектора/след извършен контрол на метала и дебелометрия/.Демонтажни и монтажни дейности по серпентините на подгревателя по питателна вода.Подготовка на краищата на новите серпентините за заваряване.Стиковане и заваряване на новите серпентини.Зачистване и подготовка на завръчните шевове за контрол на метала. | 10 | бр. |  | 0
40.Р7.03.12 |  | 40LAD70AC001_Демонтаж и монтаж на серпентини под и в пароохладителната част на подгревателя за достигане зоната за проверка на блендите. | 12 | бр. |  | 0
40.Р7.03.13 |  | 40LAD70AC001_Рязане с ъглошлайф на заварка Ф245x40.Обработка и подготовка за заварка. | 4 | бр. |  | 0
40.Р7.03.14 |  | 40LAD70AC001_Рязане на заварки Ф133x17 и обработка краищата им за последващо заваряване.Заваряване. | 2 | бр. |  | 0
40.Р7.03.15 |  | 40LAD70AC001_Демонтаж на износената диафрагма .Обработка на тръбопровода Ф245x40.Изработване на нова диафрагма и заваряване.Термообработка. | 2 | бр. |  | 0
40.Р7.03.16 |  | 40LAD70AC001_Ревизия на дроселни шайби на вход питателна вода тръбопровод ф 245x40. | 2 | бр. |  | 0
40.Р7.03.17 |  | 40LAD70AC001_Демонтаж и монтаж на дроселни шайби.Изработване на нова дроселни шайби и заваряване. | 2 | бр. |  | 0
40.Р7.03.18 |  | 40LAD70AC001_Зачистване на краищата на колектора .Подготовка за контрол на метала на заваръчните съединения.Заваряване.Термообработка. | 2 | бр. |  | 0
40.Р7.03.19 |  | 40LAD70AC001_Заваряване на колена Ф32. | 10 | бр. |  | 0
40.Р7.03.20 |  | 40LAD70AC001_Подготовка ,монтаж и заваряване на сухари.Зачистване на заварките за контрол на метала. | 8 | бр. |  | 0
40.Р7.03.21 |  | 40LAD70AC001_Подготовка ,монтаж и заваряване на хамути Зачистване на заварките за контрол на метала. | 4 | бр. |  | 0
40.Р7.03.22 |  | 40LAD70AC001_Опресовка /изпитание/на тръбния сноп след ремонта.Изпитание чрез хидравличен тест по питателна вода. Установяване и отстраняване на възникнал пропуск от серпентините/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р7.03.23 |  | 40LAD70AC001_Подмяна мембранно съединение/извършва се при необходимост -констатирано износване и намален външен диаметър на мембранното съединение/-/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р7.03.24 |  | 40LAD70AC001_Подготовка елемените на мембранното съединение за заваряване.Монтаж на капака на ПВН. | 1 | бр. |  | 0
40.Р7.03.25 |  | 40LAD70AC001_Подготовка на шпилките за контрол на метала УЗК на ПВН./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р7.03.26 |  | 40LAD70AC001_Монтаж и стягане на крепежа. Заваряване на мембранното съединение . | 1 | бр. |  | 0
40.P4.04. |  | 40LCC40AC001_Подгревател ниско налягане 4 |  |  |  | 0 | 0
40.P4.04.01 |  | 40LCC40AC001_Демонтаж и монтаж вентил за обезвъздушаване на ПНН-4 | 1 | бр. |  | 0
40.P4.04.02 |  | 40LCC40AC001_Развиване и демонтиране шпилките на резьома на ПНН-4/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.P4.04.03 |  | 40LCC40AC001_Демонтаж и монтаж капака на ПНН-4 | 1 | бр. |  | 0
40.P4.04.04 |  | 40LCC40AC001_Демонтаж и монтаж на тръбния сноп.Ревизия на уплътняващите повърхнини на подгревателя. Зачистване.Подмяна на гарнитурите./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.P4.04.05 |  | 40LCC40AC001_Ревизия на преградните стени на капака на ПНН-4. /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.P4.04.06 |  | 40LCC40AC001_Ремонт преградните стени на капака на ПНН-4./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.P4.04.07 |  | 40LCC40AC001_Ревизия и подмяна бленда DN 50 - 40MAQ20BP002-между ПНН-4 и ПНН-3 и бленда DN 50 от ПВН-5 към ПВН-4 -40MAQ20BP001 | 2 | бр. |  | 0
40.P4.04.08 |  | 40LCC40AC001_Монтаж на шпилките на резьома на ПНН-4/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.P4.04.09 |  | 40LCC40AC001_Монтаж на линията за обезвъздушване и на нови обезвъздушителни вентили DN32 | 2 | бр. |  | 0
40.ОПУ.05. | 40MAM72AC001 | 40MAM72AC001_Салников подгревател |  |  |  | 0 | 0
40.ОПУ.05.01 |  | 40MAM72AC001_Демонтаж и монтаж вентил за обезвъздушаване. | 1 | бр. |  | 0
40.ОПУ.05.02 |  | 40MAM72AC001_Развиване и демонтиране шпилките на резьома/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.ОПУ.05.03 |  | 40MAM72AC001_Демонтаж и монтаж капака на ОПУ | 1 | бр. |  | 0
40.ОПУ.05.04 |  | 40MAM72AC001_Демонтаж и монтаж на тръбния сноп.Ревизия на уплътняващите повърхнини на подгревателя. Зачистване.Подмяна на гарнитурите./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.ОПУ.05.05 |  | 40MAM72AC001_Ревизия на преградните стени на капака ./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.ОПУ.05.06 |  | 40MAM72AC001_Ремонт преградните стени на капака ./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.ОПУ.05.07 |  | 40MAM72AC001_Ревизия и подмяна бленда DN 50 - 40MAQ21BP001 | 2 | бр. |  | 0
40.ОПУ.05.08 |  | 40MAM72AC001_Монтаж на шпилките на резьома/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р.04. |  | ХИ_СК_Хидравлично изпитване на ПВН 5,6 и 7 по собствен кондензат. |  |  |  | 0 | 0
40.Р.04.01 |  | ХИ_СК_Монтаж на заглушка на тръбопровод (40LCH70BR001 DN 150) за собствен кондензат от ПВН 7 към ПВН 6; | 1 | бр. |  | 0
40.Р.04.02 |  | ХИ_СК_Монтаж на заглушка на тръбопровод (40MAQ30BR01 DN 50) за обезвъздушаване от ПВН 7 към ПВН 6; | 1 | бр. |  | 0
40.Р.04.03 |  | ХИ_СК_Демонтаж на баланси и монтиране на заглушки на ПВН 6 (40LAD60AA201 и 40LAD60AA202-DN 50) | 2 | бр. |  | 0
40.Р.04.04 |  | ХИ_СК_Монтаж на заглушка на тръбопровода за обезвъздушаване от ПВН-6 към ПВН-5 (40MAQ30BR002-DN 50); | 1 | бр. |  | 0
40.Р.04.05 |  | ХИ_СК_Демонтаж на баланси и монтаж на заглушки на ПВН-5 (40LAD50AA201, 40LAD50AA202, 40LAD50AA203, 40LAD50AA204 - DN80) | 4 | бр. |  | 0
40.Р.04.06 |  | ХИ_СК_Изграждане на линия DN 20 с вентили за запълване на ПВН-5, ПВН-6 и ПВН-7 с вода/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р.04.07 |  | ХИ_СК_Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод и помпа/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р.05 |  | ХИ_ПВ_Хидравлично изпитване на ПВН 5,6 и 7 по питателна вода. |  |  |  | 0 | 0
40.Р.05.01 |  | ХИ_ПВ_Изграждане на линия DN 20 с вентили за запълване на ПВН-5, ПВН-6 и ПВН-7 с вода/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.Р.05.02 |  | ХИ_ПВ_Монтаж и демонтаж на временен тръбопровод и помпа/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
Арматура за ремонт към ПВН 5,6 и 7 свързана с хидравлични изпитания по собствен кондензат и питателна вода.
40.Р.06 | 40LBQ10AA101KA01 | 40LBQ10AA101KA01_Задвижка на ПО 1 - DN 150 / PN 50 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.06.01 |  | 40LBQ10AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.06.02 |  | 40LBQ10AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.Р.06.03 |  | 40LBQ10AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.Р.06.04 |  | 40LBQ10AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.06.05 |  | 40LBQ10AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.07 | 40LBQ20AA101KA01 | 40LBQ20AA101KA01_Задвижка запорна на ПО-2- № 317 към ПВН 6 - DN 250 / PN 40 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.07.01 |  | 40LBQ20AA101KA01_Демонтаж на капак, клапан от рамо, рамо от ос и стопорни болтове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.07.02 |  | 40LBQ20AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лице на клапан, лице на корпус, втулки на ос, ос, втулки на рамо, втулки на клапан, стопорни болтове, натегателни полета на капак и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.Р.07.03 |  | 40LBQ20AA101KA01_Ремонт на лице на клапан, лице на корпус, подмяна на втулки на ос, ос, втулки на рамо, втулки на клапан, стопорни болтове и рамо | 1 | бр. |  | 0
40.Р.07.04 |  | 40LBQ20AA101KA01_Монтаж на клапан към рамо, рамо към корпус, пренабиване на втулки, капак | 1 | бр. |  | 0
40.Р.08 | 40LBQ21AA101KA01 | 40LBQ21AA101KA01_Задвижка ПО-2А към ДВН, No. 361 -DN 150 / PN 200 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.Р.08.01 |  | 40LBQ21AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.08.02 |  | 40LBQ21AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.Р.08.03 |  | 40LBQ21AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.Р.08.04 |  | 40LBQ21AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.08.05 |  | 40LBQ21AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.09 | 40LBQ30AA101KA01 | 40LBQ30AA101KA01_Задвижка запорна на ПО-3- № 318 към ПВН 5 - DN 150 / PN 20 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.09.01 |  | 40LBQ30AA101KA01_Демонтаж на капак, гривна, букса и клапан | 1 | бр. |  | 0
40.Р.09.02 |  | 40LBQ30AA101KA01_Проверка и визуален оглед на клапан, букса, корпус, втулки на корпуса, шилка и гайка, замерване на буксата спрямо корпуса | 1 | бр. |  | 0
40.Р.09.03 |  | 40LBQ30AA101KA01_Ремонт на клапан, втулки на корпуса, почистване на букса, гривна и сегменти | 1 | бр. |  | 0
40.Р.09.04 |  | 40LBQ30AA101KA01_Монтаж на клапан, букса, набивка, гривна и капак | 1 | бр. |  | 0
40.Р.10 | 40LBQ31AA101KA01 | 40LBQ31AA101KA01_Задвижка пароотбор № 3А |  |  |  | 0 | 0
40.Р.10.01 |  | 40LBQ31AA101KA01_Демонтаж на капак, гривна, букса и клапан | 1 | бр. |  | 0
40.Р.10.02 |  | 40LBQ31AA101KA01_Проверка и визуален оглед на клапан, букса, корпус, втулки на корпуса, шилка и гайка, замерване на буксата спрямо корпуса | 1 | бр. |  | 0
40.Р.10.03 |  | 40LBQ31AA101KA01_Ремонт на клапан, втулки на корпуса, почистване на букса, гривна и сегменти | 1 | бр. |  | 0
40.Р.10.04 |  | 40LBQ31AA101KA01_Монтаж на клапан, букса, набивка, гривна и капак | 1 | бр. |  | 0
40.Р.11 | 40LAD70AA605KA01 | 40LAD70AA605KA01_Вентил на линията за дрениране на ПВН -DN 50 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.11.01 |  | 40LAD70AA605KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.11.02 |  | 40LAD70AA605KA01_Демонтаж на капак, седло, клапан с щок, решетка, работно лице, стари гатнитури | 1 | бр. |  | 0
40.Р.11.03 |  | 40LAD70AA605KA01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, седло, клапан с щок, решетка, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.Р.11.04 |  | 40LAD70AA605KA01_Ремонт на работно лице и клапан с щок, почистване на седло и решетка | 1 | бр. |  | 0
40.Р.11.05 |  | 40LAD70AA605KA01_Монтаж на работно лице, решетка, седло, капак с щок и и клапан, актуатор | 1 | бр. |  | 0
40.Р.12.01 | 40LCH51AA101KA01 | 40LCH51AA101KA01_Задвижка по собствен к-т от ПВН-5 към ДВН -DN 200 / PN 100 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.Р.12.01 |  | 40LCH51AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.12.02 |  | 40LCH51AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.Р.12.03 |  | 40LCH51AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.Р.12.04 |  | 40LCH51AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.12.05 |  | 40LCH51AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.13 | 40LCH51AA501KA01 | 40LCH51AA501KA01_Задвижка собствен конд. от ПВН за ДВН -DN 200 / PN 100 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.Р.13.01 |  | 40LCH51AA501KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.13.02 |  | 40LCH51AA501KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.Р.13.03 |  | 40LCH51AA501KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.Р.13.04 |  | 40LCH51AA501KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.13.05 |  | 40LCH51AA501KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.13.06 |  | 40LCH51AA501KA01_Демонтаж на капак, гривна, букса и клапан | 1 | бр. |  | 0
40.Р.13.07 |  | 40LCH51AA501KA01_Проверка и визуален оглед на клапан, букса, корпус, втулки на корпуса, шилка и гайка, замерване на буксата спрямо корпуса | 1 | бр. |  | 0
40.Р.13.08 |  | 40LCH51AA501KA01_Ремонт на клапан, втулки на корпуса, почистване на букса, гривна и сегменти | 1 | бр. |  | 0
40.Р.13.09 |  | 40LCH51AA501KA01_Монтаж на клапан, букса, набивка, гривна и капак | 1 | бр. |  | 0
40.Р.14 | 40LCH61AA101KA01 | 40LCH61AA101KA01_Задвижка запорна на собст.конд. от ПВН 6 към ПВН 5 - DN 150 / PN 40 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.14.01 |  | 40LCH61AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.14.02 |  | 40LCH61AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.Р.14.03 |  | 40LCH61AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.Р.14.04 |  | 40LCH61AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.14.05 |  | 40LCH61AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.15 | 40LCH62AA101KA01 | 40LCH62AA101KA01_Задвижка запорна на собст.конд. от ПВН 6 към ДВН - DN 150 / PN 40 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.15.01 |  | 40LCH62AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.15.02 |  | 40LCH62AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.Р.15.03 |  | 40LCH62AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.Р.15.04 |  | 40LCH62AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.15.05 |  | 40LCH62AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.16 | 40LCJ42AA102 | 40LCJ41AA102_Байпас на ПНН 4 по собствен кондензат- DN 150 / PN 20 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.16.01 |  | 40LCJ41AA102_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.16.02 |  | 40LCJ41AA102_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.Р.16.03 |  | 40LCJ41AA102_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.Р.16.04 |  | 40LCJ41AA102_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.16.05 |  | 40LCJ41AA102_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.17 | 40LCJ43AA101KA01 | 40LCJ43AA101KA01_Задвижка по собствен кондензат от ПВН-5 към ПНН-4, № 326 - DN 150 / PN 25 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.17.01 |  | 40LCJ43AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.17.02 |  | 40LCJ43AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.Р.17.03 |  | 40LCJ43AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.Р.17.04 |  | 40LCJ43AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.17.05 |  | 40LCJ43AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.18 | 40LAB38AA101KA01 | 40LAB38AA101KA01_Зап.задвижка на вход ПВН (по пит.вода) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.Р.18.01 |  | 40LAB38AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.18.02 |  | 40LAB38AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.Р.18.03 |  | 40LAB38AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.Р.18.04 |  | 40LAB38AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.18.05 |  | 40LAB38AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.19 | 40LAB38AA104KA01 | 40LAB38AA104KA01_Запорна ел.задвижка на изход от ПВН 7 по питателна вода - № 204 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.Р.19.01 |  | 40LAB38AA104KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.Р.19.02 |  | 40LAB38AA104KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.Р.19.03 |  | 40LAB38AA104KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.Р.19.04 |  | 40LAB38AA104KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.19.05 |  | 40LAB38AA104KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.Р.20 | 40LAD60AA201 | 40LAD60AA201_Баланс на ПВН 6 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.20.01 |  | 40LAD60AA201_Ревизия и ремонт | 1 | бр. |  | 0
40.Р.20.02 |  | 40LAD60AA201_Настройка | 1 | бр. |  | 0
40.Р.20.03 |  | 40LAD60AA201_Монтаж | 1 | бр. |  | 0
40.Р.21 | 40LAD60AA202 | 40LAD60AA202_Баланс на ПВН 6 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.21.01 |  | 40LAD60AA202_Ревизия и ремонт | 1 | бр. |  | 0
40.Р.21.02 |  | 40LAD60AA202_Настройка | 1 | бр. |  | 0
40.Р.21.03 |  | 40LAD60AA202_Монтаж | 1 | бр. |  | 0
40.Р.22 | 40LAD50AA201 | 40LAD50AA201_Баланс на ПВН 5 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.22.01 |  | 40LAD50AA201_Ревизия и ремонт | 1 | бр. |  | 0
40.Р.22.02 |  | 40LAD50AA201_Настройка | 1 | бр. |  | 0
40.Р.22.03 |  | 40LAD50AA201_Монтаж | 1 | бр. |  | 0
40.Р.23 | 40LAD50AA202 | 40LAD50AA202_Баланс на ПВН 5 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.23.01 |  | 40LAD50AA202_Ревизия и ремонт | 1 | бр. |  | 0
40.Р.23.02 |  | 40LAD50AA202_Настройка | 1 | бр. |  | 0
40.Р.23.03 |  | 40LAD50AA202_Монтаж | 1 | бр. |  | 0
40.Р.24 | 40LAD50AA203 | 40LAD50AA203_Баланс на ПВН 5 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.24.01 |  | 40LAD50AA203_Ревизия и ремонт | 1 | бр. |  | 0
40.Р.24.02 |  | 40LAD50AA203_Настройка | 1 | бр. |  | 0
40.Р.24.03 |  | 40LAD50AA203_Монтаж | 1 | бр. |  | 0
40.Р.25 | 40LAD50AA204 | 40LAD50AA204_Баланс на ПВН 5 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.25.01 |  | 40LAD50AA204_Ревизия и ремонт | 1 | бр. |  | 0
40.Р.25.02 |  | 40LAD50AA204_Настройка | 1 | бр. |  | 0
40.Р.25.03 |  | 40LAD50AA204_Монтаж | 1 | бр. |  | 0
40.Р.26 | 40MAQ20AA501 | 40MAQ20AA501_Обезвъздушаване по собствен кондензат от ПВН-5 към ПНН 4(DN50) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.26.01 |  | 40MAQ20AA501_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.27 | 40MAQ20AA502 | 40MAQ20AA502 _Байпас вентил към кондензатора на турбината (DN50) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.27.01 |  | 40MAQ20AA502_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.28 | 40MAQ20AA503 | 40MAQ20AA503 _Байпас вентил към кондензатора на турбината (DN50) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.28.01 |  | 40MAQ20AA503_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.29 | 40LCH50AA601 | 40LCH50AA601_Дренажен вентил по собствен кондензат на ПВН-5 (DN20) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.29.01 |  | 40LCH50AA601_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.30 | 40LCH50AA602 | 40LCH50AA602_Дренажен вентил по собствен кондензат на ПВН-5 (DN20) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.30.01 |  | 40LCH50AA602_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.31 | 40LCH50AA603 | 40LCH50AA603_Дренажен вентил по собствен кондензат на ПВН-5 (DN20) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.31.01 |  | 40LCH50AA603_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.32 | 40LCH50AA604 | 40LCH50AA604_Дренажен вентил по собствен кондензат на ПВН-5 (DN20) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.32.01 |  | 40LCH50AA604_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.33 | 40LCH60AA601 | 40LCH60AA601_Дренажен вентил по собствен кондензат на ПВН-6 (DN20) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.33.01 |  | 40LCH60AA601_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.34 | 40LCH60AA602 | 40LCH60AA602_Дренажен вентил по собствен кондензат на ПВН-6 (DN20) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.34.01 |  | 40LCH60AA602_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
10.Р.35 | 40LCH60AA603 | 40LCH60AA603_Дренажен вентил по собствен кондензат на ПВН-6 (DN20) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.35.01 |  | 40LCH60AA603_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.36 | 40LCH60AA604 | 40LCH60AA604_Дренажен вентил по собствен кондензат на ПВН-6 (DN20) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.36.01 |  | 40LCH60AA604_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.37 | 40LCH70AA601 | 40LCH70AA601_Дренажен вентил по собствен кондензат на ПВН-7 (DN20) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.37.01 |  | 40LCH70AA601_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.38 | 40LCH70AA602 | 40LCH70AA602_Дренажен вентил по собствен кондензат на ПВН-7 (DN20) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.38.01 |  | 40LCH70AA602_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.39 | 40LCH70AA603 | 40LCH70AA603_Дренажен вентил по собствен кондензат на ПВН-7 (DN20) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.39.01 |  | 40LCH70AA603_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.40 | 40LCH70AA604 | 40LCH70AA604_Дренажен вентил по собствен кондензат на ПВН-7 (DN20) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.40.01 |  | 40LCH70AA604_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.41 | 40MAL51AA601 | 40MAL51AA601_Дренажен вентил след ПО-3 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.41.01 |  | 40MAL51AA601_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.42 | 40MAL51AA502 | 40MAL51AA502_Дренажен вентил след ПО-3 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.42.01 |  | 40MAL51AA502_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
10.Р.43 | 40LAD60AA567 | 40LAD60AA567_ Вентил преливен на ПВН-6 (DN 15) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.43.01 |  | 40LAD60AA567_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.44 | 40LAD60AA568 | 40LAD60AA568_Вентил преливен на ПВН-6 (DN 15) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.44.01 |  | 40LAD60AA568_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.45 | 40MAL61AA601 | 40MAL61AA601_Дренажен вентил след ПО-2 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.45.01 |  | 40MAL61AA601_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.46 | 40MAL61AA502 | 40MAL61AA502_Дренажен вентил по пит.вода от ПВН Клапан към БакПродувки |  |  |  | 0 | 0
40.Р.46.01 |  | 40MAL61AA502_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.47 | 40LAD70AA567 | 40LAD70AA567_Вентил преливен на ПВН-7 (DN 15) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.47.01 |  | 40LAD70AA567_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.48 | 40LAD70AA568 | 40LAD70AA568_Вентил преливен на ПВН-7 (DN 15) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.48.01 |  | 40LAD70AA568__Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.49 | 40MAL71AA601 | 40MAL71AA601_Дренажен вентил след ПО-1 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.49.01 |  | 40MAL71AA601_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.50 | 40MAL71AA502 | 40MAL71AA502_Дренажен вентил след ПО-1 към Бак Продувки |  |  |  | 0 | 0
40.Р.50.01 |  | 40MAL71AA502_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.51 | 40LAD50AA567 | 40LAD50AA567_Вентил преливен на ПВН-5 (DN15) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.51.01 |  | 40LAD50AA567_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.52 | 40LAD50AA568 | 40LAD50AA568_Вентил преливенна ПВН-5 (DN 15) |  |  |  | 0 | 0
40.Р.52.01 |  | 40LAD50AA568_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.53 | 40MAL51AA501 | 40MAL51AA501_Дренажен вентил към кондензатора |  |  |  | 0 | 0
40.Р.53.01 |  | 40MAL51AA501_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.54 | 40MAL61AA501 | 40MAL61AA501_Дренажен вентил към кондензатора |  |  |  | 0 | 0
40.Р.54.01 |  | 40MAL61AA501_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.55 | 40MAL71AA501 | 40MAL71AA501_Дренажен вентил към кондензатора |  |  |  | 0 | 0
40.Р.55.01 |  | 40MAL71AA501_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.56 | 40LBQ30AA601 | 40LBQ30AA601_Вентил за обезвъздушаване на ПВН-5 по собствен кондензат |  |  |  | 0 | 0
40.Р.56.01 |  | 40LBQ30AA601_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.57 | 40LBQ30AA602 | 40LBQ30AA602_Вентил за обезвъздушаване на ПВН-5 по собствен кондензат |  |  |  | 0 | 0
40.Р.57.01 |  | 40LBQ30AA602_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.58 | 40LBQ20AA601 | 40LBQ20AA601_Вентил за обезвъздушаване на ПВН-6 по собствен кондензат |  |  |  | 0 | 0
40.Р.58.01 |  | 40LBQ20AA601_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.59 | 40LBQ20AA602 | 40LBQ20AA602_Вентил за обезвъздушаване на ПВН-6 по собствен кондензат |  |  |  | 0 | 0
40.Р.59.01 |  | 40LBQ20AA602_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.60 | 40LBQ10AA601 | 40LBQ10AA601_Вентил за обезвъздушаване на ПВН-7 по собствен кондензат |  |  |  | 0 | 0
40.Р.60.01 |  | 40LBQ10AA601_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.61 | 40LBQ10AA602 | 40LBQ10AA602_Вентил за обезвъздушаване на ПВН-7 по собствен кондензат |  |  |  | 0 | 0
40.Р.61.01 |  | 40LBQ10AA602_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.62 | 40LAD50AA601 | 40LAD50AA601_Вентил за дрениране по собствен кондензат на ПВН-5 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.62.01 |  | 40LAD50AA601_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.63 | 40LAD50AA602 | 40LAD50AA602_Вентил за дрениране по собствен кондензатна ПВН-5 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.63.01 |  | 40LAD50AA602_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.64 | 40LAD50AA603 | 40LAD50AA603_Вентил по собствен кондензатна ПВН-5 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.64.01 |  | 40LAD50AA603_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.65 | 40LAD50AA604 | 40LAD50AA604_Вентил по собствен кондензатна ПВН-5 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.65.01 |  | 40LAD50AA604_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.66 | 40LAD60AA601 | 40LAD60AA601_Вентил за дрениране по собствен кондензат на ПВН-6 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.66.01 |  | 40LAD60AA601_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.67 | 40LAD60AA602 | 40LAD60AA602_Вентил за дрениране по собствен кондензат на ПВН-6 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.67.01 |  | 40LAD60AA602_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.68 | 40LAD60AA603 | 40LAD60AA603_Вентил по собствен кондензатна ПВН-6 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.68.01 |  | 40LAD60AA603_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.69 | 40LAD60AA604 | 40LAD60AA604_Вентил по собствен кондензатна ПВН-6 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.69.01 |  | 40LAD60AA604_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.70 | 40LAD70AA601 | 40LAD70AA601_Вентил за дрениране по собствен кондензат на ПВН-7 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.70.01 |  | 40LAD70AA601_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.71 | 40LAD70AA602 | 40LAD70AA602_Вентил за дрениране по собствен кондензат на ПВН-7 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.71.01 |  | 40LAD70AA602_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.72 | 40LAD70AA603 | 40LAD70AA603_Вентил по собствен кондензатна ПВН-7 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.72.01 |  | 40LAD70AA603_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.73 | 40LAD70AA604 | 40LAD70AA604_Вентил по собствен кондензатна ПВН-7 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.73.01 |  | 40LAD70AA604_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.74 | 40LAB38AA501 | 40LAB38AA501_Байпас на ВП-3 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.74.01 |  | 40LAB38AA501_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.75 | 40LAB38AA502 | 40LAB38AA502_Байпас на ВП-3 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.75.01 |  | 40LAB38AA502_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.76 | 40LAB38AA505 | 40LAB38AA505_Байпас на ВП-4 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.76.01 |  | 40LAB38AA505_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.77 | 40LAB38AA506 | 40LAB38AA506_Байпас на ВП-4 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.77.01 |  | 40LAB38AA506_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.78 | 40LAB38AA702 | 40LAB38AA702_Възвратен клапан Байпаси на ВП-4 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.78.01 |  | 40LAB38AA702_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.79 | 40LAB38AA609 | 40LAB38AA609_Дренаж на ПВН-5 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.79.01 |  | 40LAB38AA609_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.80 | 40LAB38AA610 | 40LAB38AA610_Дренаж на ПВН-5 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.80.01 |  | 40LAB38AA610_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.81 | 40LAB38AA603 | 40LAB38AA603_Дренаж на ПВН-6 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.81.01 |  | 40LAB38AA603_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.82 | 40LAB38AA604 | 40LAB38AA604_Дренаж на ПВН-6 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.72.01 |  | 40LAB38AA604_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.83 | 40LAB38AA605 | 40LAB38AA605_Дренаж на ПВН-7 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.83.01 |  | 40LAB38AA605_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.84 | 40LAB38AA606 | 40LAB38AA606_Дренаж на ПВН-7 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.84.01 |  | 40LAB38AA606_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.85 | 40LAB38AA611 | 40LAB38AA611_Дренаж на линия 40LAB38BR004 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.85.01 |  | 40LAB38AA611_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.86 | 40LAB38AA612 | 40LAB38AA612_Дренаж на линия 40LAB38BR004 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.86.01 |  | 40LAB38AA612_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.87 | 40LBQ10AA603 | 40LBQ10AA603_Дренаж собствен кондензат ПВН-7 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.87.01 |  | 40LBQ10AA603_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.88 | 40LBQ10AA604 | 40LBQ10AA604_Дренаж собствен кондензат ПВН-7 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.88.01 |  | 40LBQ10AA604_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.89 | 40LBQ20AA603 | 40LBQ20AA603_Дренаж собствен кондензат ПВН-6 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.89.01 |  | 40LBQ20AA603_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.90 | 40LBQ20AA604 | 40LBQ20AA604_Дренаж собствен кондензат ПВН-6 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.90.01 |  | 40LBQ20AA604_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.91 | 40LBQ30AA603 | 40LBQ30AA603_Дренаж собствен кондензат ПВН-5 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.91.01 |  | 40LBQ30AA603_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.92 | 40LAB38AA607 | 40LAB38AA607_Общ дренаж на линии 40LAB38BR605 и 40LAB38BR606 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.92.01 |  | 40LAB38AA607_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.93 | 40LAB38AA608 | 40LAB38AA608_Общ дренаж на линии 40LAB38BR605 и 40LAB38BR606 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.93.01 |  | 40LAB38AA608_Ревизия,ремонт/Подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.Р.94 | 40LAB38AA503 | 40LAB38AA503_Дренаж по питателна вода пред ВП-3 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.94.01 |  | 40LAB38AA503_Ревизия,ремонт/Подмяна DN20 | 1 | бр. |  | 0
40.Р.95 | 40LAB38AA504 | 40LAB38AA504_Дренаж по питателна вода пред ВП-3 |  |  |  | 0 | 0
40.Р.95.01 |  | 40LAB38AA504__Ревизия,ремонт/Подмяна DN20 | 1 | бр. |  | 0
40.Р.96 | 40_ | 40_Технически ръководител | 48 | Ч/Ч |  | 0
40.Р.97 | 40_ | 40_Монтьор | 180 | Ч/Ч |  | 0
40.Р.98 | 40_ | 40_Заварчик | 96 | Ч/Ч |  | 0
40.Р.99 | 40_ | 40_Оксиженист | 48 | Ч/Ч |  | 0
40.Р.100 | 40_ | 40_Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за цялата група ) | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител:
/Подпис и печат/