## Sheet1
Фирма
Ценова оферта към количествена сметка 10H$$00-PC405. Среден ремонт на Енерго Блок 1 – Нагревни повърхности Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена 2019 | Обща цена
|  | I. Група: Ремонт система на економайзера от колектор на вход котел вкл. до, но без изход изпарител, вкл. управление и спомагателни топлопреносни повърхности. Съгласно Квалификационна система с Референтен No125-105-13 От точка 10.01.01 до точка 10.01.18. |  |  |  | 0
10.01.01. | 10HAC1&AC001 | 10HAC1&AC001_EKO I /ляво / |  |  |  | 0 | 0
10.01.01.01 |  | 10HAC1&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
10.01.01.02 |  | 10HAC1&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 10 | м. |  | 0
10.01.01.03 |  | 10HAC1&AC001_Подмяна колена ф 32х4(St20) | 10 | бр. |  | 0
10.01.01.04 |  | 10HAC1&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 2 | бр. |  | 0
10.01.01.05 |  | 10HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Монтаж нови защити ,арестори) | 100 | % |  | 0
10.01.01.06 |  | 10HAC1&AC001_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 276 | бр. |  | 0
10.01.01.07 |  | 10HAC1&AC001_Ремонт на уплътнение на колекторите | 8 | бр. |  | 0
10.01.01.08 |  | 10HAC1&AC001_Ремонт на щитови затвори.Комплект | 4 | бр. |  | 0
10.01.01.09 |  | 10HAC1&AC001_Възстановяване на обшивка. | 30 | м². |  | 0
10.01.01.10 |  | 10HAC1&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
10.01.01.11 |  | 10HAC1&AC001_Наплавка на щуцери. | 10 | бр. |  | 0
10.01.01.12 |  | 10HAC1&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 10 | бр. |  | 0
10.01.01.13 |  | 10HAC1&AC002 Подмяна люк ф 450 | 1 | бр. |  | 0
10.01.01.14 |  | 10HAC1&AC002 Възстановяване на защити против абразивно износване в малки топли кутии. | 2 | к-т |  | 0
10.01.02. | 10HAC1&AC002 | 10HAC1&AC002_EKO I /дясно / |  |  |  | 0 | 0
10.01.02.01 |  | 10HAC1&AC002_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
10.01.02.02 |  | 10HAC1&AC002_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 10 | м. |  | 0
10.01.02.03 |  | 10HAC1&AC002_Подмяна колена Ø 32х4(St20), | 10 | бр. |  | 0
10.01.02.04 |  | 10HAC1&AC002_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 2 | бр. |  | 0
10.01.02.05 |  | 10HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити,арестори ) | 50 | % |  | 0
10.01.02.06 |  | 10HAC1&AC002_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 276 | бр. |  | 0
10.01.02.07 |  | 10HAC1&AC002_Ремонт на уплътнение на колекторите | 8 | бр. |  | 0
10.01.02.08 |  | 10HAC1&AC002_Ремонт на щитови затвори.Комплект | 4 | бр. |  | 0
10.01.02.09 |  | 10HAC1&AC002_Възстановяване на обшивка. | 30 | м². |  | 0
10.01.02.10 |  | 10HAC1&AC002_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
10.01.02.11 |  | 10HAC1&AC002_Наплавка на щуцери. | 10 | бр. |  | 0
10.01.02.12 |  | 10HAC1&AC002_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 5 | бр. |  | 0
10.01.02.13 |  | 10HAC1&AC002 Подмяна люк ф 450 | 1 | бр. |  | 0
10.01.02.14 |  | 10HAC1&AC002 Възстановяване на защити против абразивно износване в малки топли кутии | 2 | к-т |  | 0
10.01.03. | 10HAC2&AC001 | 10HAC2&AC001_EKO II - ляво и дясно |  |  |  | 0 | 0
10.01.03.01 |  | 10HAC2&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
10.01.03.02 |  | 10HAC2&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 10 | м. |  | 0
10.01.03.03 |  | 10HAC2&AC001_Подмяна колена ф 32х4(St20) | 10 | бр. |  | 0
10.01.03.04 |  | 10HAC2&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 2 | бр. |  | 0
10.01.03.05 |  | 10HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ,арестори) | 100 | % |  | 0
10.01.03.06 |  | 10HAC2&AC001_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 500 | бр. |  | 0
10.01.03.07 |  | 10HAC2&AC001_Ремонт на уплътнение на колекторите | 8 | бр. |  | 0
10.01.03.08 |  | 10HAC2&AC001_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
10.01.03.09 |  | 10HAC2&AC001_Възстановяване на обшивка. | 20 | м². |  | 0
10.01.03.10 |  | 10HAC2&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 16 | бр. |  | 0
10.01.03.11 |  | 10HAC2&AC001_Наплавка на щуцери. | 10 | бр. |  | 0
10.01.03.12 |  | 10HAC2&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 5 | бр. |  | 0
10.01.03.13 |  | 10HAC2&AC002 Подмяна люк ф 450 | 2 | бр. |  | 0
|  | 10HAC2&AC002 Възстановяване на защити против абразивно износване в малки топли кутии. | 15 | % |  | 0
10.01.04. | 10HAD& | 10HAD&_Пещна камера |  |  |  | 0 | 0
10.01.04.01 |  | 10HAD&_Възстановяване на плавници (мембрани) | 30 | м. |  | 0
10.01.04.02 |  | 10HAD&_Ревизия и ремонт на ОПС (нивелация , замерване). Пренабиване на щифтове. | 1 | бр. |  | 0
10.01.04.03 |  | 10HAD&_Ремонт и уплътняване люкове и гледалки | 10 | бр. |  | 0
10.01.04.04 |  | 10HAD&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
10.01.04.05 |  | 10HAD&_Подмяна на дефектни тръби L=8 m и колена(възтановяване на байпаси) | 5 | бр. |  | 0
10.01.04.06 |  | 10HAD&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 5 | бр. |  | 0
10.01.05. | 10HAH1& | 10HAH1&_ГРЧ |  |  |  | 0
10.01.05.01 |  | 10HAH1&_Възстановяване на обшивка. | 20 | м². |  | 0
10.01.05.02 |  | 10HAH1&_Презаваряване на обшивка. | 30 | м. |  | 0
10.01.05.03 |  | 10HAH1&_Ремонт на люкове, подмяна на уплътнението | 4 | бр. |  | 0
10.01.05.04 |  | 10HAH&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
10.01.06. | 10HAH3& | 10HAH3&_КПП1 - ляво и дясно/тил и фронт |  |  |  | 0 | 0
10.01.06.01 |  | 10HAH3&_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
10.01.07.02 |  | 10HAH3&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 5 | м. |  | 0
10.01.07.03 |  | 10HAH3&_Подмяна колена ф 32х5(12X1MF) | 5 | бр. |  | 0
10.01.07.04 |  | 10HAH3&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 2 | бр. |  | 0
10.01.07.05 |  | 10HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити арестори) | 100 | % |  | 0
10.01.07.06 |  | 10HAH3&_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 150 | бр. |  | 0
10.01.07.07 |  | 10HAH3&_Ремонт на щитови затвори. Комплект | 4 | бр. |  | 0
10.01.07.08 |  | 10HAH3&_Възстановяване на обшивка. | 5 | м². |  | 0
10.01.07.09 |  | 10HAH3&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 8 | бр. |  | 0
10.01.07.10 |  | 10HAH3&_Наплавка на щуцери. | 10 | бр. |  | 0
10.01.07.11 |  | 10HAH3&_Подмяна на серпентина ф 32х5(12X1MF) | 3 | бр. |  | 0
10.01.07.12 |  | 10HAH3&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
10.01.07. | 10HAH4& | 10HAH4&_ШПП |  |  |  | 0 | 0
10.01.07.01 |  | 10HAH4&_Подмяна на колена ШПП ф32х5(12X1MF), | 10 | бр. |  | 0
10.01.07.02 |  | 10HAH4&_Подмяна на дефектни прави участъци L=6m (ставки) | 5 | бр. |  | 0
10.01.07.03 |  | 10HAH4&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението(кръгли люкове) | 4 | бр. |  | 0
10.01.07.04 |  | 10HAH4&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
10.01.07.05 |  | 20HAH4&_Рихтовка | 40 | бр. |  | 0
10.01.07.06 |  | 10HAH4&_Възстановяване на обшивка. | 5 | м². |  | 0
10.01.07.07 |  | 10HAH4&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 5 | м. |  | 0
10.01.07.08 |  | 10HAH4&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
10.01.07.09 |  | 10HAH4&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
10.01.07.09.01 |  | 10HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - вход дясно . | 2 | бр. |  | 0
10.01.07.09.02 |  | 10HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - изход дясно . | 2 | бр. |  | 0
10.01.07.09.03 |  | 10HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - вход ляво. | 2 | бр. |  | 0
10.01.07.09.04 |  | 10HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - изход ляво. | 2 | бр. |  | 0
10.01.08. | 10HAH5& | 10HAH5&_КПП2 |  |  |  | 0 | 0
10.01.08.01 |  | 10HAH5&_Подмяна на колена КПП II ф32х5 или 37х6 (12Х1МФ) | 10 | бр. |  | 0
10.01.08.02 |  | 10HAH5&_Рихтовка КПП II | 100 | бр. |  | 0
10.01.08.03 |  | 10HAH5&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението(квадратни люкове) | 2 | бр. |  | 0
10.01.08.04 |  | 10HAH5&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 5 | бр. |  | 0
10.01.08.05 |  | 10HAH5&_Възстановяване на обшивка. | 5 | м². |  | 0
10.01.08.06 |  | 10HAH5&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 5 | м. |  | 0
10.01.08.07 |  | 10HAH5&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 5 | бр. |  | 0
10.01.08.08 |  | 10HAH5&_Подмяна на дефектни прави участъци L=6m (ставки) | 5 | бр. |  | 0
10.01.08.09 |  | Презаварка заварки комбиниран стик 12X1MF/Х18Н12Т | 20 | бр. |  | 0
10.01.08.10 |  | 10HAH5&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
10.01.08.10.01 |  | 10HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - вход дясно | 2 | бр. |  | 0
10.01.08.10.02 |  | 10HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - изход ляво | 2 | бр. |  | 0
10.01.08.10.03 |  | 10HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - вход ляво | 2 | бр. |  | 0
10.01.08.10.04 |  | 10HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - изход ляво | 2 | бр. |  | 0
10.01.09. | 10HAJ2& | 10HAJ2&_МПП2 |  |  |  | 0 | 0
10.01.09.01 |  | 10HAJ2&_Подмяна на колена ф42х4(45х6)12Х1МФ | 5 | бр. |  | 0
10.01.09.02 |  | 10HAJ2&_Подмяна на дефектни прави участъци L=6m (ставки) | 5 | бр. |  | 0
10.01.09.03 |  | 10HAJ2&_Рихтовка МППІІ | 200 | бр. |  | 0
10.01.09.04 |  | 10HAJ2&_Ремонт салникови уплътнения колектори МППІІ на ТК | 2 | бр. |  | 0
10.01.09.05 |  | 10HAJ2&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 2 | бр. |  | 0
10.01.09.06 |  | 10HAJ2&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 5 | бр. |  | 0
10.01.09.07 |  | 10HAJ2&_Възстановяване на обшивка. | 5 | м². |  | 0
10.01.09.08 |  | 10HAJ2&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 5 | м. |  | 0
10.01.09.09 |  | 10HAJ2&_Отсраняване на пропуски след вакумна опресовка. | 5 | бр. |  | 0
10.01.09.10 |  | 10HAJ1&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 4 | бр. |  | 0
10.01.09.11 |  | 10HAJ2&_Подмяна на колена ф42х4 или 45х6,5 (12X1MF), | 5 | бр. |  | 0
10.01.09.12 |  | 10HAJ2&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
10.01.09.12.01 |  | 10HAJ2&_Подмяна на компенсатор МППІІ - вход дясно | 2 | бр. |  | 0
10.01.09.12.02 |  | 10HAJ2&_Подмяна на компенсатор МППІІ - изход дясно | 2 | бр. |  | 0
10.01.09.12.03 |  | 10HAJ2&_Подмяна на компенсатор МППІІ - вход ляво | 2 | бр. |  | 0
10.01.09.12.04 |  | 10HAJ2&_Подмяна на компенсатор МППІІ - изход ляво | 2 | бр. |  | 0
10.01.10. | 10HAD10 | 10HAD10_Ремонт на Барабан |  |  |  | 0 | 0
10.01.10.01 |  | 10HAD10_Отваряне на люкове на Барабан | 8 | бр. |  | 0
10.01.10.02 |  | 10HAD10_Ревизия на сепариращи колонки(циклони) | 80 | бр. |  | 0
10.01.10.03 |  | 10HAD10_Затваряне на люкове на Барабан | 8 | бр. |  | 0
10.01.11. | 10LFN_ | 10LFN_Фосфатна линия |  |  |  | 0 | 0
10.01.11.01 |  | 10LBA_ Подмяна на част от фосфатна линия в зоната на барабаните (ляв и десен) (1.4541) 12Х1МФ. | 12.5 | м. |  | 0
10.01.12. |  | Технически ръководител | 16 | Ч/Ч |  | 0
10.01.13. |  | Монтьор | 108 | Ч/Ч |  | 0
10.01.14. |  | Заварчик | 36 | Ч/Ч |  | 0
10.01.15. |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
10.01.16. |  | Провеждане на водна и вакумна опресовка | 2 | бр. |  | 0
10.01.17. |  | Участие в газова опресовка | 2 | бр. |  | 0
10.01.18. |  | Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/