## 2020
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 30HA$00-PC . Основен ремонт на Енерго Блок 3 – Нагревни повърхности Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | I. Група: Ремонт система на економайзера от колектор на вход котел вкл. до, но без изход изпарител, вкл. управление и спомагателни топлопреносни повърхности. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13. От точка 30.01.01 до точка 30.01.20. |  |  |  | 0
30.01.01. | 30HAC1&AC001 | 30HAC1&AC001_EKO I /ляво/ |  |  |  | 0
30.01.01.01 |  | 30HAC1&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 8 | бр. |  | 0
30.01.01.02 |  | 30HAC1&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 1 | м. |  | 0
30.01.01.03 |  | 30HAC1&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
30.01.01.04 |  | 10HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити монтаж арестори ) | 100 | % |  | 0
30.01.01.05 |  | 30HAC1&AC001_Ремонт на щитови затвори. Комплект | 4 | бр. |  | 0
30.01.01.06 |  | 30HAC1&AC001_Възстановяване на обшивка. | 10 | м². |  | 0
30.01.01.07 |  | 30HAC1&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 24 | бр. |  | 0
30.01.01.08 |  | 30HAC1&AC001_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
30.01.01.09 |  | 30HAC1&AC001_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 250 | бр. |  | 0
30.01.01.10 |  | 30HAC1&AC001_Подмяна люк ф 450 | 2 | бр. |  | 0
30.01.01.11 |  | 30HAC1&AC001_Наплавка на щуцери. | 5 | бр. |  | 0
30.01.01.12 |  | 30HAC1&AC001_Подмяна колена ф 32х4(Стомана 20) | 5 | бр. |  | 0
30.01.01.13 |  | 30HAC1&AC001_Ремонт на уплътнение на колекторите | 8 | бр. |  | 0
30.01.01.14 |  | 30HAC2&AC002 Възстановяване на защити против абразивно износване в малки топли кутии(т3.2 от техническата спецификация) | 20 | % |  | 0
30.01.02. | 30HAC1&AC001 | 30HAC1&AC001_EKO I /дясно/ |  |  |  | 0
30.01.02.01 |  | 30HAC1&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 8 | бр. |  | 0
30.01.02.02 |  | 30HAC1&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 1 | м. |  | 0
30.01.02.03 |  | 30HAC1&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
30.01.02.04 |  | 30HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити монтаж арестори ) | 100 | % |  | 0
30.01.02.05 |  | 30HAC1&AC001_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
30.01.02.06 |  | 30HAC1&AC001_Възстановяване на обшивка. | 10 | м². |  | 0
30.01.02.07 |  | 30HAC1&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 24 | бр. |  | 0
30.01.02.08 |  | 30HAC1&AC001_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
30.01.02.09 |  | 30HAC1&AC001_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 250 | бр. |  | 0
30.01.02.10 |  | 30HAC1&AC001_Подмяна люк ф 450 | 2 | бр. |  | 0
30.01.02.11 |  | 30HAC1&AC001_Наплавка на щуцери. | 5 | бр. |  | 0
30.01.02.12 |  | 30HAC1&AC001_Подмяна колена ф 32х4(Стомана 20) | 5 | бр. |  | 0
30.01.02.13 |  | 30HAC1&AC001_Ремонт на уплътнение на колекторите | 8 | бр. |  | 0
30.01.02.14 |  | 30HAC2&AC002 Възстановяване на защити против абразивно износване в малки топли кутии(т3.2 от техническата спецификация) | 20 | % |  | 0
30.01.03. | 30HAC2&AC001 | 30HAC2&AC001_EKO II /ляво и дясно/ |  |  |  | 0
30.01.03.01 |  | 30HAC2&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
30.01.03.02 |  | 30HAC2&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
30.01.03.03 |  | 30HAC2&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
30.01.03.04 |  | 30HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити монтаж арестори) | 100 | % |  | 0
30.01.03.05 |  | 30HAC2&AC001_Ремонт на щитови затвори. | 8 | бр. |  | 0
30.01.03.06 |  | 30HAC2&AC001_Възстановяване на обшивка. | 20 | м². |  | 0
30.01.03.07 |  | 30HAC2&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
30.01.03.08 |  | 30HAC2&AC001_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
30.01.03.09 |  | Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 450 | бр. |  | 0
30.01.03.10 |  | 30HAC1&AC001_Подмяна люк ф 450 | 2 | бр. |  | 0
30.01.03.11 |  | 30HAC2&AC001_Наплавка на щуцери. | 10 | бр. |  | 0
30.01.03.12 |  | 30HAC2&AC001_Подмяна колена ф 32х4(Стомана 20) | 10 | бр. |  | 0
30.01.03.13 |  | 30HAC1&AC001_Ремонт на уплътнение на колекторите | 16 | бр. |  | 0
30.01.03.14 |  | 30HAC2&AC002 Възстановяване на защити против абразивно износване в малки топли кутии(т3 от техническата спецификация) | 4 | К-т |  | 0
30.01.04. | 30HAD& | 30HAD&_Пещна камера |  |  |  | 0
30.01.04.01 |  | 30HAD&_Ремонт на уплътняване люкове и гледалки | 10 | бр. |  | 0
30.01.04.02 |  | 30HAD&_Подмяна на дефектни тръби L=6 m и колена | 2 | бр. |  | 0
30.01.04.03 |  | 30HAD&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
30.01.04.04 |  | 30HAD&_Възстановяване на плавници (мембрани) | 30 | м. |  | 0
30.01.04.05 |  | 30HAD&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
30.01.05. | 30HAH1& | 30HAH1&_ГРЧ |  |  |  | 0
30.01.05.01 |  | 30HAH1&_Възстановяване на обшивка. | 20 | м². |  | 0
30.01.05.02 |  | 30HAH1&_Презаваряване на обшивка. | 30 | м. |  | 0
30.01.05.03 |  | 30HAH1&_Ремонт на люкове, подмяна на уплътнението | 4 | бр. |  | 0
30.01.05.04 |  | 30HAH&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
30.01.06. | 30HAH2& | 30HAH2&_ТПП |  |  |  | 0
30.01.06.01 |  | 30HAH2&_Подмяна колена към колектор ТПП | 5 | бр. |  | 0
30.01.06.02 |  | 30HAH2&_Подмяна тръби прав участък- L=6m | 5 | бр. |  | 0
30.01.06.03 |  | 30HAH2&_Ревизия на ОПС на ТПП | 1 | комп. |  | 0
30.01.06.04 |  | 30HAH2&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 10 | бр. |  | 0
30.01.07. | 30HAH3& | 30HAH3&_КПП1 /ляво и дясно/ |  |  |  | 0
30.01.07.01 |  | 30HAH3&_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
30.01.07.02 |  | 30HAH3&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 3 | м. |  | 0
30.01.07.03 |  | 30HAH3&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
30.01.07.04 |  | 30HAH3&_Подмяна на износени защити по колена и прави монтаж арестори | 100 | % |  | 0
30.01.07.05 |  | 30HAH3&_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
30.01.07.06 |  | 30HAH3&_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
30.01.07.07 |  | 30HAH3&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
30.01.07.08 |  | 30HAH3&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
30.01.07.09 |  | 30HAH3&_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 200 | бр. |  | 0
30.01.07.10 |  | 30HAH3&_Подмяна колена ф 32х5(12X1MF) | 5 | бр. |  | 0
30.01.07.11 |  | 30HAH3&_Наплавка на щуцери. | 10 | бр. |  | 0
30.01.08. | 30HAH4& | 30HAH4&_ШПП |  |  |  | 0
30.01.08.01 |  | 30HAH4&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
30.01.08.02 |  | 30HAH4&_Ремонт подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
30.01.08.03 |  | 30HAH4&_Възстановяване на обшивка. | 2 | м². |  | 0
30.01.08.04 |  | 30HAH4&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
30.01.08.05 |  | Рихтовка . | 4 | бр. |  | 0
30.01.08.06 |  | 30HAH4&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
30.01.08.07 |  | 30HAH4&_Подмяна на колена ШПП ф32х5(12X1MF), | 10 | бр. |  | 0
30.01.08.08 |  | 30HAH4&_Подмяна на дефектни прави участъци L=6m (ставки) | 5 | бр. |  | 0
30.01.08.09 |  | 30HAH4&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
30.01.08.09.01 |  | 30HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - вход дясно фронт | 1 | бр. |  | 0
30.01.08.09.02 |  | 30HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - изход дясно фронт | 1 | бр. |  | 0
30.01.08.09.03 |  | 30HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - вход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0
30.01.08.09.04 |  | 30HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - изход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0
30.01.09. | 30HAH5& | 30HAH5&_КПП2 |  |  |  | 0
30.01.09.01 |  | 30HAH5&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението(2 бр. кръгли и 2 бр. правоъгълни) | 4 | бр. |  | 0
30.01.09.02 |  | 30HAH5&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
30.01.09.03 |  | 30HAH5&_Възстановяване на обшивка. | 2 | м². |  | 0
30.01.09.04 |  | 30HAH5&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
30.01.09.05 |  | 30HAH5&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
30.01.09.06 |  | Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 80 | бр. |  | 0
30.01.09.07 |  | 30HAH5&_Подмяна на колена КПП 2 ф32х5 или 36х7 (12X1MF), | 10 | бр. |  | 0
30.01.09.08 |  | 30HAH5&_Подмяна на дефектни прави участъци L=6m (ставки) | 5 | бр. |  | 0
30.01.09.09 |  | 30HAJ2&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
30.01.09.09.01 |  | 30HAH5&_Подмяна на компенсатор КППІІ - вход | 1 | бр. |  | 0
30.01.09.09.02 |  | 30HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - изход | 1 | бр. |  | 0
30.01.10. | 30HAJ1& | 30HAJ1&_МПП1 |  |  |  | 0
30.01.10.01 |  | 30HAJ1&_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
30.01.10.02 |  | 30HAJ1&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 1 | м. |  | 0
30.01.10.03 |  | 30HAJ1&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
30.01.10.04 |  | 30HAJ1&_Подмяна на износени защити по колена и прави. Монтаж арестори | 100 | % |  | 0
30.01.10.05 |  | 30HAJ1&_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
30.01.10.06 |  | 30HAJ1&_Възстановяване на обшивка. | 1 | м². |  | 0
30.01.10.07 |  | 30HAJ1&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
30.01.10.08 |  | 30HAJ1&_Отстраняване на пропуски след вакумна опресовка | 2 | бр. |  | 0
30.01.10.09 |  | 30HAJ1&_Подмяна на колена ф42х4 (12X1MF), | 5 |  |  | 0
30.01.10.10 |  | 30HAJ1&_AC002 Възстановяване на защити против абразивно износване в малки топли кутии(т3.2 от техническата спецификация) | 4 | К-т |  | 0
30.01.11. | 30HAJ2& | 30HAJ2&_МПП2 |  |  |  | 0
30.01.11.01 |  | 30HAJ2&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 2 | бр. |  | 0
30.01.11.02 |  | 30HAJ2&_Подмяна на люкове (топла кутия) | 1 | бр. |  | 0
30.01.11.03 |  | 30HAJ2&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 1 | бр. |  | 0
30.01.11.04 |  | 30HAJ2&_Възстановяване на обшивка. | 2 | м². |  | 0
30.01.11.05 |  | 30HAJ2&_Отстраняване на пропуски след вакумна опресовка | 2 | бр. |  | 0
30.01.11.06 |  | 30HAJ2&_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 100 | бр. |  | 0
30.01.11.07 |  | 30HAJ2&_Подмяна на колена ф42х4 или 45х6,5 (12X1MF), | 5 | бр. |  | 0
30.01.12. | 30HAD10 | 30HAD10_Ремонт на Барабан |  |  |  | 0
30.01.12.01 |  | 30HAD10_Отваряне на люкове на Барабан | 4 | бр. |  | 0
30.01.12.02 |  | 30HAD10_Ревизия на сепариращи колонки(циклони) | 30 | бр. |  | 0
30.01.12.03 |  | 30HAD10_Затваряне на люкове на Барабан | 4 | бр. |  | 0
30.01.13. | 30LFN_ | 30LFN_Фосфатна линия |  |  |  | 0
30.01.13.01 |  | 30LFN–Подмяна на част от фосфатна линия в зоната на барабаните (ляв и десен) (1.4541) 12Х1МФ. | 25 | м. |  | 0
30.01.14. |  | Технически ръководител | 16 | Ч/Ч |  | 0
30.01.15. |  | Монтьор | 108 | Ч/Ч |  | 0
30.01.16. |  | Заварчик | 36 | Ч/Ч |  | 0
30.01.17. |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
30.01.18. |  | Провеждане на водна и вакуумна опресовка | 2 | бр. |  | 0
30.01.19. |  | Участие в газова опресовка | 2 | бр. |  | 0
30.01.20. |  | Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/