## 2gr.
лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 10ETA00-PC401. Основен ремонт на Енерго Блок 2 – Ремонт на шлакоотделителна система (ШОС) на Блок 2. Група - Ремонт на шлакоотделяне. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-124-105-13.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена |  | Свободни за ползване редове
|  | II. Група - Ремонт на шлакоотделяне. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-124-105-13. От точка 20.02.01 до точка 20.02.13 |  |  |  | 0
20.02.01 | 20ETA10AF001 | 20ETA10AF001_Шнек /Винтов транспортьор/-1 |  |  |  | 0 | 0
20.02.01.01 |  | 20ETA10AF001_Подмяна на редуктор на шнековото у-во(включва демонтаж и монтаж на редуктор - отсъеденяване( карданен съеденител и рама), присъединяване( карданен съеденител и рама) , ремонт на рами на редуктор и ел.двигател) | 1 | бр. |  | 0
20.02.01.02 |  | 20ETA10AF001_Профилактика и ремонт на редуктор на шнековото у-во (източване на масло,подмяна на дефектирали лагери и зъбни двойци, почистване на картер, подмяна на радиални упълатнения и др.) | 1 | бр. |  | 0
20.02.01.03 |  | 20ETA10AF001_Отсъединяване тръбопроводите за вода. | 1 | бр. |  | 0
20.02.01.04 |  | 20ETA10AF001_Демонтаж на обслужващи площадки на шнекове и дрорилки. | 1 | бр. |  | 0
20.02.01.05 |  | 20ETA10AF001_Демонтаж /изтегляне/ шнековото у-во. | 1 | бр. |  | 0
20.02.01.06 |  | 20ETA10AF001_Подмяна на хидрозатвор (горна част към хладен конус чертеж ШО 06.08.00.00 - Поз. 7) | 1 | бр. |  | 0
20.02.01.07 |  | 20ETA10AF001_Възстановяване носещи елементи за зидария ( изрязване на износени или липсващи полици за зидария и монтаж на нови) | 10 | бр. |  | 0
20.02.01.08 |  | 20ETA10AF001_Презаварки скъсани шевове шлаков бункер. | 5 | м. |  | 0
20.02.01.09 |  | 20ETA10AF001_Подмяна дюзи заедно със спирателна арматура ( DU 50 / PU 10 ) на шлаков бункер. | 2 | бр. |  | 0
20.02.01.10 |  | 20ETA10AF001_Монтаж площадки на шнеков шлакоотделител | 1 | бр. |  | 0
20.02.01.11 |  | 20ETA10AF001_Ремонт ( подмяна )на кръгли и квадратни люкове на шлакови бункери. | 4 | бр. |  | 0
20.02.01.12 |  | 20ETA10AF001_Ремонт (подмяна) на укрепване и обшивка на шлакова вана | 5 | кв.м. |  | 0
20.02.01.13 |  | 20ETA10AF001_Подмяна на уплътнение на хидрозатвор(подмяна на уплътнително въже 38х38 и присъеденителни болтове) | 1 | бр. |  | 0
20.02.01.14 |  | 20ETA10AF001_Подсъеденяване на тръбопроводите за вода и хидравличен тест на системата | 1 | бр. |  | 0
20.02.01.15 |  | 20ETA10AF001_Ремонт на стълби площадки съгласно изискванията по безопасност | 7 | кв.м. |  | 0
20.02.01.16 |  | 20ETA10AF001_Монтаж на шнеково устройство от РЗУ | 1 | бр. |  | 0
20.02.01.17 |  | 20ETA10AF001_Центровка | 1 | бр. |  | 0
20.02.01.18 |  | 20ETA10AF001_Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
20.02.02 | 20ETA10AJ001 | 20ETA10AJ001_Шлакова мелница /Дробилка/-1 |  |  |  | 0 | 0
20.02.02.01 |  | 20ETA10AJ001_Подмяна на редуктор(включва и ремонт на рами на редуктор и ел.двигател) | 1 | бр. |  | 0
20.02.02.02 |  | 20ETA10AJ001_Профилактика и ремонт на редуктор на шлакодробилка(източване на масло,подмяна на дефектирали лагери и зъбни двойци, почистване на картер, подмяна на радиални упълатнения и др.) | 1 | бр. |  | 0
20.02.02.03 |  | 20ETA10AJ001_Подмяна на еластичен съеденител редуктор-ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
20.02.02.04 |  | 20ETA10AJ001_Подмяна на съеденител дробилка-редуктор | 1 | бр. |  | 0
20.02.02.05 |  | 20ETA10AJ001_Подмяна на фундаментна рама на шлакодробилка | 1 | бр. |  | 0
20.02.02.06 |  | 20ETA10AJ001_Ремонт рама на редуктор и ел.двигател на шлакодробилка | 1 | бр. |  | 0
20.02.02.07 |  | 20ETA10AJ001_Демонтаж на шлакодробилка. | 1 | бр. |  | 0
20.02.02.08 |  | 20ETA10AJ001_Монтаж на шлакодробилка след РЗУ. | 1 | бр. |  | 0
20.02.02.09 |  | 20ETA10AJ001_Центровка | 1 | бр. |  | 0
20.02.02.10 |  | 20ETA10AJ001_Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
20.02.02.11 |  | 20ETA10AJ001_Ремонт обслужваща площадка | 1 | бр. |  | 0
20.02.03 | 20ETA20AF001 | 20ETA20AF001_Шнек /Винтов транспортьор/-2 |  |  |  | 0 | 0
20.02.03.01 |  | 20ETA20AF001_Подмяна на редуктор на шнековото у-во(включва демонтаж и монтаж на редуктор - отсъеденяване( карданен съеденител и рама), присъединяване( карданен съеденител и рама) , ремонт на рами на редуктор и ел.двигател) | 1 | бр. |  | 0
20.02.03.02 |  | 20ETA20AF001_Профилактика и ремонт на редуктор на шнековото у-во (източване на масло,подмяна на дефектирали лагери и зъбни двойци, почистване на картер, подмяна на радиални упълатнения и др.) | 1 | бр. |  | 0
20.02.03.03 |  | 20ETA20AF001_Отсъединяване тръбопроводите за вода | 1 | бр. |  | 0
20.02.03.04 |  | 20ETA20AF001_Демонтаж на обслужващи площадки на шнекове и дрорилки | 1 | бр. |  | 0
20.02.03.05 |  | 20ETA20AF001_Демонтаж /изтегляне/ шнековото у-во. | 1 | бр. |  | 0
20.02.03.06 |  | 20ETA20AF001_Подмяна на хидрозатвор (горна част към хладен конус чертеж ШО 06.08.00.00 - Поз. 7) | 1 | бр. |  | 0
20.02.03.07 |  | 20ETA20AF001_Възстановяване носещи елементи за зидария ( изрязване на износени или липсващи полици за зидария и монтаж на нови) | 15 | бр. |  | 0
20.02.03.08 |  | 20ETA20AF001_Презаварки скъсани шевове шлаков бункер. | 5 | м. |  | 0
20.02.03.09 |  | 20ETA20AF001_Подмяна дюзи заедно със спирателна арматура ( DU 50/ PU 10 ) на шлаков бункер. | 2 | бр. |  | 0
20.02.03.10 |  | 20ETA20AF001_Монтаж площадки на шнеков шлакоотделител | 1 | бр. |  | 0
20.02.03.11 |  | 20ETA20AF001_Ремонт ( подмяна )на кръгли и квадратни люкове на шлакови бункери. | 4 | бр. |  | 0
20.02.03.12 |  | 20ETA20AF001_Ремонт (подмяна) на укрепване и обшивка на шлакова вана | 5 | кв.м. |  | 0
20.02.03.13 |  | 20ETA20AF001_Подмяна на уплътнение на хидрозатвор(подмяна на уплътнително въже 38х38 и присъеденителни болтове) | 1 | бр. |  | 0
20.02.03.14 |  | 20ETA20AF001_Подсъеденяване на тръбопроводите за вода и хидравличен тест на системата | 1 | бр. |  | 0
20.02.03.15 |  | 20ETA20AF001_Ремонт на стълби площадки съгласно изискванията по безопасност | 7 | кв.м. |  | 0
20.02.03.16 |  | 20ETA20AF001_Монтаж на шнеково устройство от РЗУ | 1 | бр. |  | 0
20.02.03.17 |  | 20ETA20AF001_Центровка | 1 | бр. |  | 0
20.02.03.18 |  | 20ETA20AF001_Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
20.02.04 | 20ETA20AJ001 | 20ETA20AJ001_Шлакова мелница /Дробилка/-2 |  |  |  | 0 | 0
20.02.04.01 |  | 20ETA20AJ001_Подмяна на редуктор | 1 | бр. |  | 0
20.02.04.02 |  | 20ETA20AJ001_Профилактика и ремонт на редуктор на шлакодробилка(източване на масло,подмяна на дефектирали лагери и зъбни двойци, почистване на картер, подмяна на радиални упълатнения и др.) | 1 | бр. |  | 0
20.02.04.03 |  | 20ETA20AJ001_Подмяна на еластичен съеденител редуктор-ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
20.02.04.04 |  | 20ETA20AJ001_Подмяна на съеденител дробилка-редуктор | 1 | бр. |  | 0
20.02.04.05 |  | 20ETA20AJ001_Подмяна на фундаментна рама на шлакодробилка | 1 | бр. |  | 0
20.02.04.06 |  | 20ETA20AJ001_Ремонт рама на редуктор и ел.двигател на шлакодробилка | 1 | бр. |  | 0
20.02.04.07 |  | 20ETA20AJ001_Демонтаж на шлакодробилка. | 1 | бр. |  | 0
20.02.04.08 |  | 20ETA20AJ001_Монтаж на шлакодробилка след РЗУ. | 1 | бр. |  | 0
20.02.04.09 |  | 20ETA20AJ001_Центровка | 1 | бр. |  | 0
20.02.04.10 |  | 20ETA20AJ001_Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
20.02.04.11 |  | 20ETA20AJ001_Ремонт обслужваща площадка | 1 | бр. |  | 0
20.02.05 | 20ETA30AF001 | 20ETA30AF001_Шнек /Винтов транспортьор/-3 |  |  |  | 0 | 0
20.02.05.01 |  | 20ETA30AF001_Подмяна на редуктор на шнековото у-во(включва демонтаж и монтаж на редуктор - отсъеденяване( карданен съеденител и рама), присъединяване( карданен съеденител и рама) , ремонт на рами на редуктор и ел.двигател) | 1 | бр. |  | 0
20.02.05.02 |  | 20ETA30AF001_Профилактика и ремонт на редуктор на шнековото у-во (източване на масло,подмяна на дефектирали лагери и зъбни двойци, почистване на картер, подмяна на радиални упълатнения и др.) | 1 | бр. |  | 0
20.02.05.03 |  | 20ETA30AF001_Отсъединяване тръбопроводите за вода | 1 | бр. |  | 0
20.02.05.04 |  | 20ETA30AF001_Демонтаж на обслужващи площадки на шнекове и дрорилки. | 1 | бр. |  | 0
20.02.05.05 |  | 20ETA30AF001_Демонтаж /изтегляне/ шнековото у-во. | 1 | бр. |  | 0
20.02.05.06 |  | 20ETA30AF001_Подмяна на хидрозатвор (горна част към хладен конус чертеж ШО 06.08.00.00 - Поз. 7) | 1 | бр. |  | 0
20.02.05.07 |  | 20ETA30AF001_Възстановяване носещи елементи за зидария ( изрязване на износени или липсващи полици за зидария и монтаж на нови) | 15 | бр. |  | 0
20.02.05.08 |  | 20ETA30AF001_Презаварки скъсани шевове шлаков бункер. | 5 | м. |  | 0
20.02.05.09 |  | 20ETA30AF001_Подмяна дюзи заедно със спирателна арматура ( DU 50/ PU 10 ) на шлаков бункер. | 2 | бр. |  | 0
20.02.05.10 |  | 20ETA30AF001_Монтаж площадки на шнеков шлакоотделител | 1 | бр. |  | 0
20.02.05.11 |  | 20ETA30AF001_Ремонт ( подмяна )на кръгли и квадратни люкове на шлакови бункери. | 4 | бр. |  | 0
20.02.05.12 |  | 20ETA30AF001_Ремонт (подмяна) на укрепване и обшивка на шлакова вана | 5 | кв.м. |  | 0
20.02.05.13 |  | 20ETA30AF001_Подмяна на уплътнение на хидрозатвор(подмяна на уплътнително въже 38х38 и присъеденителни болтове) | 1 | бр. |  | 0
20.02.05.14 |  | 20ETA30AF001_Подсъеденяване на тръбопроводите за вода и хидравличен тест на системата | 1 | бр. |  | 0
20.02.05.15 |  | 20ETA30AF001_Ремонт на стълби площадки съгласно изискванията по безопасност | 7 | кв.м. |  | 0
20.02.05.16 |  | 20ETA30AF001_Монтаж на шнеково устройство от РЗУ | 1 | бр. |  | 0
20.02.05.17 |  | 20ETA30AF001_Центровка | 1 | бр. |  | 0
20.02.05.18 |  | 20ETA30AF001_Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
20.02.06 | 20ETA30AJ001 | 20ETA30AJ001_Шлакова мелница /Дробилка/-3 |  |  |  | 0 | 0
20.02.06.01 |  | 20ETA30AJ001_Подмяна на редуктор | 1 | бр. |  | 0
20.02.06.02 |  | 20ETA30AJ001_Профилактика и ремонт на редуктор на шлакодробилка(източване на масло,подмяна на дефектирали лагери и зъбни двойци, почистване на картер, подмяна на радиални упълатнения и др.) | 1 | бр. |  | 0
20.02.06.03 |  | 20ETA30AJ001_Подмяна на еластичен съеденител редуктор-ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
20.02.06.04 |  | 20ETA30AJ001_Подмяна на съеденител дробилка-редуктор | 1 | бр. |  | 0
20.02.06.05 |  | 20ETA30AJ001_Подмяна на фундаментна рама на шлакодробилка | 1 | бр. |  | 0
20.02.06.06 |  | 20ETA30AJ001_Ремонт рама на редуктор и ел.двигател на шлакодробилка | 1 | бр. |  | 0
20.02.06.07 |  | 20ETA30AJ001_Демонтаж на шлакодробилка. | 1 | бр. |  | 0
20.02.06.08 |  | 20ETA30AJ001_Монтаж на шлакодробилка след РЗУ. | 1 | бр. |  | 0
20.02.06.09 |  | 20ETA30AJ001_Центровка | 1 | бр. |  | 0
20.02.06.10 |  | 20ETA30AJ001_Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
20.02.06.11 |  | 20ETA30AJ001_Ремонт обслужваща площадка | 1 | бр. |  | 0
20.02.07 |  | 20ETA_Общи ремонтни работи по шлакоотделяне |  |  |  | 0 | 0
20.02.07.01 |  | 20ETA_Ремонт на компенсатор шлакова вана и ПК - Метална част- Подмяна на припокриващите и деформирани участъци от компенсатора -Подмяна на термоплатното. | 1 | бр. |  | 0
20.02.07.02 |  | 20ETA_Подмяна на смивна инсталация на шлако отделитена система ШОС( спирателна арматура DU 50/ PU 10 - 10 бр., спирателна арматура DU 80/ PU 10 - 3 бр., спирателна арматура DU 150/ PU 10 - 2 бр., колектор захранващ тръба Ø 152 х 6 - 15 м., тръба Ø 83 х 6 - 20 м., Ø 50 х 5 - 25 м.,кран спирателен 1"- 3 бр., колектори захранващи за шнек- 3 бр. и свързващи маркучи) | 1 | бр. |  | 0
20.02.07.03 |  | 20ETA_Монтаж на нова дюза на шлаков канал(включва-монтаж на дюза, арматура и тръбна разводка до 5 м. на тръба ø 32 х 4 | 1 | бр. |  | 0
20.02.07.04 |  | 20ETA_Ремонт на решетки на шлакови канали | 20 | м. |  | 0
20.02.07.05 |  | 20ETA_Подмяна на укрепване за зидарията на люкове на шлакова вана ( Ø 520мм. х 3мм. х L =250мм. | 6 | м. |  | 0
20.02.07.06 |  | 20ETA_Почистване на шлаков канал. Преди монтажа на шнековите шлакоотделител основния щлаков канал да се почисти до бетона на дъното(под основен шлаков канал се разбира- начало от МВ 10 до включване в шлаковия канал на ИВП) . | 1 | бр. |  | 0
20.02.08 |  | Технически ръководител | 8 | Ч/Ч |  | 0
20.02.09 |  | Монтьор | 32 | Ч/Ч |  | 0
20.02.10 |  | Заварчик | 8 | Ч/Ч |  | 0
20.02.11 |  | Оксиженист | 8 | Ч/Ч |  | 0
20.02.12 |  | Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски. | 2 | бр. |  | 0
20.02.13 |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/
………………………………
(Подпис и печат)
Забележка: Задължително е попълването на всички еденични цени. При не попълнена еденична цена се счита, че Учасника не иска или не може да изпълни дадената ремонтна операция и ще бъде отстранен от Договарянето.