## 6gr.
лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 30HLB00-PC . Среден ремонт на въздушни вентилатори ( ВВ ) и вентилатори рециркулация на горещ въздух ( ВРГВ ) на Котел 3. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена |  | Свободни за ползване редове
|  | VI. Група - Ремонт на вентилатори (ВВ и ВРГВ). Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. От точка 30.06.01 до точка 30.06.11. |  |  |  | 0
30.06.01. | 30HLB10AN001 | 30HLB10AN001_Въздушен вентилатор 1 |  |  |  | 0 | 0
30.06.01.01 |  | 30HLB10AN001_ВВ Разкуплиране на съеденител ВВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.01.02 |  | 30HLB10AN001_ВВ Ревизия на лагерен блок на ВВ (отваряне,замер на лагерни луфтове- аксиални и радиални,подмяна на лагери на ВВ при нужда, почистване на картер,подмяна на радиални уплътнения, затваряне,ремонт на нивопоказател и др. ) | 1 | бр. |  | 0
30.06.01.03 |  | 30HLB10AN001_ВВ Подмяна на радиално уплътнение | 1 | бр. |  | 0
30.06.01.04 |  | 30HLB10AN001_ВВ Ревизия / ремонт на система за охлаждане масло на ВВ(почистване на охлаждаща серпентина, ремонт/подмяна на спирателна арматура-2 бр., подмяна на уплътнения корпуса на лагерния блок и др.) | 1 | бр. |  | 0
30.06.01.05 |  | 30HLB10AN001_ВВ Ревизия на работно колело на ВВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.01.06 |  | 30HLB10AN001_ВВ Ремонт на задвижване (проверка работата на редуктора и състояние на задвижваща щанга) и направляващ апарат на ВВ (Проверка/ремонт на направляващи и вилки,проверка /ремонт на направляващи лопатки,проверка / ремонт на окачване на направляващ апарат,презаварка на скъсани заваръчни шевове,ремонт/подмяна на припокриваща ламарина на РК) | 1 | бр. |  | 0
30.06.01.07 |  | 30HLB10AN001_ВВ Ремонт задвижване на направляващ апарат на ВВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.01.08 |  | 30HLB10AN001_ВВ Ремонт рама на лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
30.06.01.09 |  | 30HLB10AN001_ВВ Ремонт корпус на ВВ | 2 | м² |  | 0
30.06.01.10 |  | 30HLB10AN001_ВВ Подмяна масло на лагерен блок на ВВ ( източване на отработеното масло, почистване на маслен картер в тялото на лагерния блок, подмяна на уплътнение на пробка, наливане на свежо масло ) | 1 | бр. |  | 0
30.06.01.11 |  | 30HLB10AN001_ВВ Ремонт на смукателна клапа.Почистване на смукателна решетка. | 1 | бр. |  | 0
30.06.01.12 |  | 30HLB10AN001_ВВ Ремонт на нагнетателна клапа. | 1 | бр. |  | 0
30.06.01.13 |  | 30HLB10AN001_ВВ Куплиране на съеденител ВВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.01.14 |  | 30HLB10AN001_ВВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.06.01.15 |  | 30HLB10AN001_ВВ Балансировка на работно колело | 1 | бр. |  | 0
30.06.01.16 |  | 30HLB10AN001_ВВ Ремонт на обслужващи площадки. | 1 | м² |  | 0
30.06.01.17 |  | 30HLB10AN001_ВВ Пробно въртене и обкатка на ВВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.02. | 30HLB30AN001 | 30HLB30AN001_Вентилатор за рециркулация на горещ въздух 1 |  |  |  | 0 | 0
30.06.02.01 |  | 30HLB30AN001_ВРГВ Разкуплиране на съеденител ВРГВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.02.02 |  | 30HLB30AN001_ВРГВ Ревизия на лагерен блок на ВРГВ (отваряне,почистване на картер,подмяна на радиални уплътнения, затваряне,ремонт на нивопоказател и др. ) | 1 | бр. |  | 0
30.06.02.03 |  | 30HLB30AN001_ВРГВ Подмяна на вал с лагери. ( Отваряне на корпус на ВРГВ. Изваждане на вал с работно колело и куплунг. Изваждане на работно колело и куплунг. Подмяна на лагери и радиални уплътнения. Измерване на лагерни луфтове- аксиални и радиални.Монтаж на работно колело и куплунг. Монтаж нз оборудвания лагерен възел в ВРГВ. Центровка на работно колело в корпуса на ВРГВ. Затваряне на корпус на ВРГВ.) | 1 | бр. |  | 0
30.06.02.04 |  | 30HLB30AN001_ВРГВ Ревизия / ремонт на система за охлаждане масло на ВРГВ (почистване на охлаждаща серпентина, ремонт/подмяна на спирателна арматура-2 бр., подмяна на уплътнения корпуса на лагерния блок и др.) | 1 | бр. |  | 0
30.06.02.05 |  | 30HLB30AN001_ВРГВ Ревизия и ремонт на задвижване за направляващ апарат(проверка работата на редуктора и състояние на задвижваща щанга) и Ревизия и ремонт на самия направляващ апарат на ВРГВ.(Проверка/ремонт на направляващи и вилки,проверка /ремонт на направляващи лопатки,проверка / ремонт на окачване на направляващ апарат,презаварка на скъсани заваръчни шевове) | 1 | бр. |  | 0
30.06.02.06 |  | 30HLB30AN001_ВРГВ Ремонт рама на лагерен блок ВРГВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.02.07 |  | 30HLB30AN001_ВРГВ Ремонт корпус на ВРГВ | 2 | м² |  | 0
30.06.02.08 |  | 30HLB30AN001_ВРГВ Подмяна масло на лагерен блок на ВРГВ ( източване на отработеното масло, почистване на маслен картер в тялото на лагерния блок, подмяна на уплътнение на пробка, наливане на свежо масло ) | 1 | бр. |  | 0
30.06.02.09 |  | 30HLB30AN001_ВРГВ Ремонт на смукателна клапа. | 1 | бр. |  | 0
30.06.02.10 |  | 30HLB30AN001_ВРГВ Ремонт на нагнетателна клапа. | 1 | бр. |  | 0
30.06.02.11 |  | 30HLB30AN001_ВРГВ Куплиране насъеденител ВРГВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.02.12 |  | 30HLB30AN001_ВРГВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.06.02.13 |  | 30HLB30AN001_ВРГВ Балансировка на работно колело | 1 | бр. |  | 0
30.06.02.14 |  | 30HLB30AN001_ВРГВ Пробно въртене и обкатка на ВРГВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.03. | 30HLB50AN001 | 30HLB50AN001_Въздушен вентилатор 2 |  |  |  | 0 | 0
30.06.03.01 |  | 30HLB50AN001_ВВ Разкуплиране на съеденител ВВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.03.02 |  | 30HLB50AN001_ВВ Ревизия на лагерен блок на ВВ (отваряне,замер на лагерни луфтове- аксиални и радиални,подмяна на лагери на ВВ при нужда, почистване на картер,подмяна на радиални уплътнения, затваряне,ремонт на нивопоказател и др. ) | 1 | бр. |  | 0
30.06.03.03 |  | 30HLB50AN001_ВВ Подмяна на радиално уплътнение | 1 | бр. |  | 0
30.06.03.04 |  | 30HLB50AN001_ВВ Ревизия / ремонт на система за охлаждане масло на ВВ(почистване на охлаждаща серпентина, ремонт/подмяна на спирателна арматура-2 бр., подмяна на уплътнения корпуса на лагерния блок и др.) | 1 | бр. |  | 0
30.06.03.05 |  | 30HLB50AN001_ВВ Ревизия на работно колело на ВВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.03.06 |  | 30HLB50AN001_ВВ Ремонт на задвижване(проверка работата на редуктора и състояние на задвижваща щанга) и направляващ апарат на ВВ (Проверка/ремонт на направляващи и вилки,проверка /ремонт на направляващи лопатки,проверка / ремонт на окачване на направляващ апарат,презаварка на скъсани заваръчни шевове,ремонт/подмяна на припокриваща ламарина на РК) | 1 | бр. |  | 0
30.06.03.07 |  | 30HLB50AN001_ВВ Ремонт задвижване на направляващ апарат на ВВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.03.08 |  | 30HLB50AN001_ВВ Ремонт рама на лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
30.06.03.09 |  | 30HLB50AN001_ВВ Ремонт корпус на ВВ | 2 | м² |  | 0
30.06.03.10 |  | 30HLB50AN001_ВВ Подмяна масло на лагерен блок на ВВ ( източване на отработеното масло, почистване на маслен картер в тялото на лагерния блок, подмяна на уплътнение на пробка, наливане на свежо масло ) | 1 | бр. |  | 0
30.06.03.11 |  | 30HLB50AN001_ВВ Ремонт на смукателна клапа.Почистване на смукателна решетка. | 1 | бр. |  | 0
30.06.03.12 |  | 30HLB50AN001_ВВ Ремонт на нагнетателна клапа. | 1 | бр. |  | 0
30.06.03.13 |  | 30HLB50AN001_ВВ Куплиране на съеденител ВВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.03.14 |  | 30HLB50AN001_ВВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.06.03.15 |  | 30HLB50AN001_ВВ Балансировка на работно колело | 1 | бр. |  | 0
30.06.03.16 |  | 30HLB50AN001_ВВ Ремонт на обслужващи площадки. | 1 | м² |  | 0
30.06.03.17 |  | 30HLB50AN001_ВВ Пробно въртене и обкатка на ВВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.04. | 30HLB80AN001 | 30HLB80AN001_Вентилатор за рециркулация на горещ въздух-2 |  |  |  | 0 | 0
30.06.04.01 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Разкуплиране на съеденител ВРГВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.04.02 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Ревизия на лагерен блок на ВРГВ (отваряне,замер на лагерни луфтове- аксиални и радиални,подмяна на лагери на ВВ при нужда, почистване на картер,подмяна на радиални уплътнения, затваряне,ремонт на нивопоказател и др. ) | 1 | бр. |  | 0
30.06.04.03 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Подмяна на радиално уплътнение | 1 | бр. |  | 0
30.06.04.04 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Ревизия / ремонт на система за охлаждане масло на ВРГВ (почистване на охлаждаща серпентина, ремонт/подмяна на спирателна арматура-2 бр., подмяна на уплътнения корпуса на лагерния блок и др.) | 1 | бр. |  | 0
30.06.04.05 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Ревизия на работно колело на ВРГВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.04.06 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Ревизия и ремонт на задвижване за направляващ апарат(проверка работата на редуктора и състояние на задвижваща щанга) и Ревизия и ремонт на самия направляващ апарат на ВРГВ.(Проверка/ремонт на направляващи и вилки,проверка /ремонт на направляващи лопатки,проверка / ремонт на окачване на направляващ апарат,презаварка на скъсани заваръчни шевове) | 1 | бр. |  | 0
30.06.04.07 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Ремонт рама на лагерен блок ВРГВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.04.08 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Ремонт корпус на ВРГВ | 2 | м² |  | 0
30.06.04.09 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Подмяна масло на лагерен блок на ВРГВ ( източване на отработеното масло, почистване на маслен картер в тялото на лагерния блок, подмяна на уплътнение на пробка, наливане на свежо масло ) | 1 | бр. |  | 0
30.06.04.10 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Ремонт на смукателна клапа. | 1 | бр. |  | 0
30.06.04.11 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Ремонт на нагнетателна клапа. | 1 | бр. |  | 0
30.06.04.12 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Куплиране на съеденител ВРГВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.04.13 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.06.04.14 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Балансировка на работно колело | 1 | бр. |  | 0
30.06.04.15 |  | 30HLB80AN001_ВРГВ Пробно въртене и обкатка на ВРГВ | 1 | бр. |  | 0
30.06.05. |  | Общи работи по ремонта на ВВ и ВРГВ |  |  |  | 0 | 0
30.06.05.01 |  | Ремонтни рзботи по тръбопроводи за охлаждаща вода. | 1 | бр. |  | 0
30.06.05.02 |  | 30HLB10AN001 Подмяна на лагери ВВ | 2 | бр. |  | 0
30.06.05.03 |  | 30HLB30AN001Подмяна на лагери ВРГВ | 4 | бр. |  | 0
30.06.06. |  | Технически ръководител | 8 | Ч/Ч |  | 0
30.06.07. |  | Монтьор | 32 | Ч/Ч |  | 0
30.06.08. |  | Заварчик | 8 | Ч/Ч |  | 0
30.06.09. |  | Оксиженист | 8 | Ч/Ч |  | 0
30.06.10. |  | Провеждане на въздушна опресовка и отстраняване на намерените пропуски. | 2 | бр. |  | 0
30.06.11. |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/