## 10gr.
Ценова оферта Среден ремонт на Енерго Блок 3 – X.Група - Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН,кондензатор А и Б,резервна маслена помпа ,аварийна маслена помпа,пускова маслена помпа,маслоохладител 1 и 2 на ТА, Лагер N 7 - от точка 30.10.01.01 до 30.10.21
No | KKS | Описание | Мерна единица | К-во | Ед.цена | Обща цена
|  | X. Група - Ремонт на Турбино оборудване- Турбина : Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН,кондензатор А и Б,резервна маслена помпа ,аварийна маслена помпа,пускова маслена помпа,маслоохладител 1 и 2 на ТА,Лагер 7-от точка 30.10.01.01 до 30.10.21 |  |  |  | 0
30.10.01 | 30MAA11AA001KA01 | 30MAA11AA001KA01_Регулиращи клапани ВН остра пара 1 |  |  |  | 0 | 0
30.10.01.01 |  | 30MAA11AA001KA01_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН. Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | бр. | 1 |  | 0
30.10.01.02 |  | 30MAA11AA001KA01_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН. Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | бр. | 1 |  | 0
30.10.01.03 |  | 30MAA11AA001KA01_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | бр. | 1 |  | 0
30.10.01.04 |  | 30MAA11AA001KA01_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото. Пасване. | бр. | 1 |  | 0
30.10.01.05 |  | 30MAA11AA001KA01_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | бр. | 1 |  | 0
30.10.01.06 |  | 30MAA11AA001KA01_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част. Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи. | бр. | 1 |  | 0
30.10.01.07 |  | 30MAA11AA001KA01_Ремонт на РКВН. Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | бр. | 1 |  | 0
30.10.02 | 30MAA11AA001KA03 | 30MAA11AA001KA03_Регулиращи клапани ВН остра пара 3 |  |  |  | 0 | 0
30.10.02.01 |  | 30MAA11AA001KA03_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН. Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | бр. | 1 |  | 0
30.10.02.02 |  | 30MAA11AA001KA03_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Демонтаж на сервомотор от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | бр. | 1 |  | 0
30.10.02.03 |  | 30MAA11AA001KA03_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | бр. | 1 |  | 0
30.10.02.04 |  | 30MAA11AA001KA03_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | бр. | 1 |  | 0
30.10.02.05 |  | 30MAA11AA001KA03_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | бр. | 1 |  | 0
30.10.02.06 |  | 30MAA11AA001KA03_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи.Монтаж на сервомотор. | бр. | 1 |  | 0
30.10.02.07 |  | 30MAA11AA001KA03_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | бр. | 1 |  | 0
30.10.03 | 30MAA21AA001KA02 | 30MAA21AA001KA02_Регулиращи клапани ВН остра пара 2 |  |  |  | 0 | 0
30.10.03.01 |  | 30MAA21AA001KA02_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | бр. | 1 |  | 0
30.10.03.02 |  | 30MAA21AA001KA02_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Демонтаж на сервомотор от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | бр. | 1 |  | 0
30.10.03.03 |  | 30MAA21AA001KA02_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | бр. | 1 |  | 0
30.10.03.04 |  | 30MAA21AA001KA02_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | бр. | 1 |  | 0
30.10.03.05 |  | 30MAA21AA001KA02_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | бр. | 1 |  | 0
30.10.03.06 |  | 30MAA21AA001KA02_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи.Монтаж на сервомотор. | бр. | 1 |  | 0
30.10.03.07 |  | 30MAA21AA001KA02_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | бр. | 1 |  | 0
30.10.04 | 30MAA21AA001KA04 | 30MAA21AA001KA04_Регулиращи клапани ВН остра пара 4 |  |  |  | 0 | 0
30.10.04.01 |  | 30MAA21AA001KA04_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване. | бр. | 1 |  | 0
30.10.04.02 |  | 30MAA21AA001KA04_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | бр. | 1 |  | 0
30.10.04.03 |  | 30MAA21AA001KA04_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините. | бр. | 1 |  | 0
30.10.04.04 |  | 30MAA21AA001KA04_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | бр. | 1 |  | 0
30.10.04.05 |  | 30MAA21AA001KA04_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия.Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | бр. | 1 |  | 0
30.10.04.06 |  | 30MAA21AA001KA04_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи. | бр. | 1 |  | 0
30.10.04.07 |  | 30MAA21AA001KA04_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | бр. | 1 |  | 0
30.10.05. | 30MAA21AA001-Y01 | 30MAA21AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани ВН-2, 4 |  |  |  | 0 | 0
30.10.05.01 |  | 30MAA21AA001-Y01_Демонтаж на холендрови връзки на тръбопроводите по масло.на сервомотора.Демонтаж на подвижното рамо от сервомотора към РКВН. | бр. | 1 |  | 0
30.10.05.02 |  | 30MAA21AA001-Y01_Демонтаж на сервомотора от капака на регулиращия клапан.Рзглобяване на сферичната опораи сфератаот сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
30.10.05.03 |  | 30MAA21AA001-Y01_Разглобяване на сервомотора.Почистване на повърхнините между теглителния прът/щока/ на сервомотораи подвижната втулка.Ревзия долната сферична опора и лагерите. | бр. | 1 |  | 0
30.10.05.04 |  | 30MAA21AA001-Y01_Ремонт сервомотор РКВН/извършва се при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
30.10.05.05 |  | 30MAA21AA001-Y01_Сглобяване на сервомотора.Монтаж на сервомотора на място.Монтаж на задвижващо рамо към РКВН.Монтаж на холендровите връзки на тръбопроводите по масло. | бр. | 1 |  | 0
30.10.06. | 30MAA11AA001-Y01 | 30MAA11AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани ВН-1, 3 |  |  |  | 0 | 0
30.10.06.01 |  | 30MAA11AA001-Y01_Демонтаж на холендрови връзки на тръбопроводите по масло.на сервомотора.Демонтаж на подвижното рамо от сервомотора към РКВН. | бр. | 1 |  | 0
30.10.06.02 |  | 30MAA11AA001-Y01_Демонтаж на сервомотора от капака на регулиращия клапан.Рзглобяване на сферичната опораи сфератаот сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
30.10.06.03 |  | 30MAA11AA001-Y01_Разглобяване на сервомотора.Почистване на повърхнините между теглителния прът/щока/ на сервомотораи подвижната втулка.Ревзия долната сферична опора и лагерите. | бр. | 1 |  | 0
30.10.06.04 |  | 30MAA11AA001-Y01_Ремонт сервомотор РКВН/извършва се при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
30.10.06.05 |  | 30MAA11AA001-Y01_Сглобяване на сервомотора.Монтаж на сервомотора на място.Монтаж на задвижващо рамо към РКВН.Монтаж на холендровите връзки на тръбопроводите по масло. | бр. | 1 |  | 0
30.10.07. | 30MAG10BB001 | 30MAG10BB001_Кондензатор A |  |  |  | 0 | 0
30.10.07.01 |  | 30MAG10BB001_Отваряне вратите на кондензатора | бр. | 2 |  | 0
30.10.07.02 |  | 30MAG10BB001_Почистване тръбните дъски на кондензатора, почистване уплътняващите повърхнини на вратите | бр. | 4 |  | 0
30.10.07.03 |  | 30MAG10BB001_Почистване охлаждащите тръби на кондензатора с помпа URACA | бр. | 8000 |  | 0
30.10.07.04 |  | 30MAG10BB001_Подмяна на гумените уплътнения /комплект/ | бр. | 2 |  | 0
30.10.07.05 |  | 30MAG10BB001_Опресовка на кондензатора, отстраняване на пропуски /неплътности/ | бр. | 1 |  | 0
30.10.07.06 |  | 30MAG10BB001_Затваряне вратите и люковете на кондензатора /комплект/ | бр. | 2 |  | 0
30.10.08. | 30MAG10BB002 | 30MAG10BB002_Кондензатор Б |  |  |  | 0 | 0
30.10.08.01 |  | 30MAG10BB002_Отваряне вратите на кондензатора | бр. | 2 |  | 0
30.10.08.02 |  | 30MAG10BB002_Почистване тръбните дъски на кондензатора, почистване уплътняващите повърхнини на вратите | бр. | 4 |  | 0
30.10.08.03 |  | 30MAG10BB002_Почистване охлаждащите тръби на кондензатора с помпа URACA | бр. | 8000 |  | 0
30.10.08.04 |  | 30MAG10BB002_Подмяна на гумените уплътнения /комплект/ | бр. | 2 |  | 0
30.10.08.05 |  | 30MAG10BB002_Опресовка на кондензатора, отстраняване на пропуски /неплътности/ | бр. | 1 |  | 0
30.10.08.06 |  | 30MAG10BB002_Затваряне вратите и люковете на кондензатора/комплект/ | бр. | 2 |  | 0
30.10.09 | 30MAV12AP001KP01 | 30MAV12AP001KP01_Резервна маслена помпа |  |  |  | 0 | 0
30.10.09.01 |  | 30MAV12AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
30.10.09.02 |  | 30MAV12AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.10.09.03 |  | 30MAV12AP001KP01_Ревизия на лагерите | бр. | 2 |  | 0
30.10.09.04 |  | 30MAV12AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
30.10.09.05 |  | 30MAV12AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
30.10.10 | 30MAV13AP001KP01 | 30MAV13AP001KP01_Аварийна маслена помпа (правотокова) |  |  |  | 0 | 0
30.10.10.01 |  | 30MAV13AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
30.10.10.02 |  | 30MAV13AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.10.10.03 |  | 30MAV13AP001KP01_Ревизия на лагерите | бр. | 2 |  | 0
30.10.10.04 |  | 30MAV13AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
30.10.10.05 |  | 30MAV13AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
30.10.11 | 30MAV19AP001KP01 | 30MAV19AP001KP01_Пускова маслена помпа |  |  |  | 0 | 0
30.10.11.01 |  | 30MAV19AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
30.10.11.02 |  | 30MAV19AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.10.11.03 |  | 30MAV19AP001KP01_Ревизия на лагерите | бр. | 2 |  | 0
30.10.11.04 |  | 30MAV19AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
30.10.11.05 |  | 30MAV19AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
30.10.12 | 30MAV21AC001KC01 | 30MAV21AC001KC01_Маслоохладител-1 на ТА |  |  |  | 0 | 0
30.10.12.01 |  | 30MAV21AC001KC01_Демонтиране на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.10.12.02 |  | 30MAV21AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.10.12.03 |  | 30MAV21AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.10.12.04 |  | 30MAV21AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.10.12.05 |  | 30MAV21AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.10.12.06 |  | 30MAV21AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.10.13 | 30MAV22AC001KC01 | 30MAV22AC001KC01_Маслоохладител-2 на ТА |  |  |  | 0 | 0
30.10.13.01 |  | 30MAV22AC001KC01_Демонтиране на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.10.13.02 |  | 30MAV22AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.10.13.03 |  | 30MAV22AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.10.13.04 |  | 30MAV22AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.10.13.05 |  | 30MAV22AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.10.13.06 |  | 30MAV22AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.10.14 | 30MKD12HD001MT01 | 30MKD12HD001MT01_Отстраняване пропуск от вътрешния капак на Лагер N 7 |  |  |  | 0 | 0
30.10.14.01 |  | 30MKD12HD001MT01_Демонтаж вътрешния и външния двуделен капак на лагер 7 /комплект/ | бр. | 2 |  | 0
30.10.14.02 |  | 30MKD12HD001MT01_Демонтаж капака на лагер 7 /извършва се при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
30.10.14.03 |  | 30MKD12HD001MT01_Изработване на уплътнения на двуделния капак на лагер 7 | бр. | 2 |  | 0
30.10.14.04 |  | 30MKD12HD001MT01_Изработване и подмяна на уплътненията на болтовете към долна половина корпуса на лагера /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.10.14.05 |  | 30MKD12HD001MT01_Монтаж капака на лагер 7 /извършва се при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
30.10.14.06 |  | 30MKD12HD001MT01_Почистване,уплътняване и монтаж вътрешния и външния двуделен двуделен капак на лагер 7 /комплект/ | бр. | 2 |  | 0
30.10.14.07 |  | 30MKD12HD001MT01_Демонтаж на маслопровода слив от МУЛ 2.Изработване и подмяна гарнитурата на фланеца слив на маслоуплътняващ лагер 2. | бр. | 1 |  | 0
30.10.15 |  | Технически ръководител | Ч/Ч | 12 |  | 0
30.10.16 |  | Монтьор | Ч/Ч | 96 |  | 0
30.10.17 |  | Заварчик | Ч/Ч | 36 |  | 0
30.10.18 |  | Оксиженист | Ч/Ч | 24 |  | 0
30.10.19 |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за всички съоръжения от групата ) | бр. | 1 |  | 0
30.10.20 |  | Провеждане на водна опресовка и отстраняване пропуски | бр. | 2 |  | 0
30.10.21 |  | Провеждане на вакуумна опресовка и отстраняване пропуски | бр. | 1 |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/