## 9gr.
Ценова оферта Среден ремонт на Енерго Блок 3 – IX. Група - Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване : Ремонт помпи-ДП,КПI и II ст.,сливни помпи,дестилатни помпи,ТО на дестилата,СОФ А и Б,топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б,топкосъбирач 1 и2,ТОП 1 и 2,ФТВ 1,2,3,ГОП 1 и 2,ПЕП 1,2,3,маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1,2,3 - от точка 30.09.01 до точка 30.09.49
No | KKS | Описание | Мерна единица | К-во | Ед.цена | Обща цена
|  | IX. Група - Ремонт на Турбино оборудване : Ремонт помпи-ДП,КПI и II ст.,сливни помпи,дестилатни помпи,ТО на дестилата,СОФ А и Б,топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б,топкосъбирач 1 и 2, ТОП 1 и 2, ФТВ 1,2,3,ГОП 1 и 2,ПЕП 1,2,3,маслоохладители 1,2 на ПЕП 1,2,3 -oт точка 30.09.01 - 30.09.49 |  |  |  | 0
|  | IX. Група - 1. Ремонт на помпи. Съгласно Квалификационна система с референтен номер № 121-141-16-1 -от точка 30.09.01.01 - 30.09.10.05 |  |  |  | 0
30.09.01 | 30HAN01AP001KP01 | 30HAN01AP001KP01_Дренажна помпа 1 |  |  |  | 0 | 0
30.09.01.01 |  | 30HAN01AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
30.09.01.02 |  | 30HAN01AP001KP01_Ревизия на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.01.03 |  | 30HAN01AP001KP01_Демонтиране и монтиране на помпата | бр. | 1 |  | 0
30.09.01.04 |  | 30HAN01AP001KP01_Разглобяване на помпата, подмяна лагери, защитна салникова втулка, ревизия/подмяна на работно колело/при необходимост/, сглобяване/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.01.05 |  | 30HAN01AP001KP01_Монтиране на помпата | бр. | 1 |  | 0
30.09.01.06 |  | 30HAN01AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
30.09.02 | 30HAN02AP001KP01 | 30HAN02AP001KP01_Дренажна помпа 2 |  |  |  | 0 | 0
30.09.02.01 |  | 30HAN02AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
30.09.02.02 |  | 30HAN02AP001KP01_Ревизия на полумуфата,,монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.02.03 |  | 30HAN02AP001KP01_Демонтиране и монтиране на помпата | бр. | 1 |  | 0
30.09.02.04 |  | 30HAN02AP001KP01_Разглобяване на помпата, подмяна лагери, защитна салникова втулка, ревизия/подмяна на работно колело, сглобяване/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.02.05 |  | 30HAN02AP001KP01_Монтиране на помпата | бр. | 1 |  | 0
30.09.02.06 |  | 30HAN02AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
30.09.03 | 30LCB01AP001KP01 | 30LCB01AP001KP01_Кондензна помпа I ст.-1 |  |  |  | 0 | 0
30.09.03.01 |  | 30LCB01AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.03.02 |  | 30LCB01AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата,,монтаж и демонтаж на палци и тампони.Проверка и центровка./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.03.03 |  | 30LCB01AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | бр. | 1 |  | 0
30.09.03.04 |  | 30LCB01AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | бр. | 1 |  | 0
30.09.03.05 |  | 30LCB01AP001KP01_Ревизия/подмяна при необходимост/ на смукателна решетка.Почистване. | бр. | 1 |  | 0
30.09.04 | 30LCB02AP001KP01 | 30LCB02AP001KP01_Кондензна помпа I ст.-2 |  |  |  | 0 | 0
30.09.04.01 |  | 30LCB02AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.04.02 |  | 30LCB02AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата, подмяна на палци и тампони.Проверка и центровка./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.04.03 |  | 30LCB02AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | бр. | 1 |  | 0
30.09.04.04 |  | 30LCB02AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | бр. | 1 |  | 0
30.09.04.05 |  | 30LCB02AP001KP01_Ревизия/подмяна при необходимост/ на смукателна решетка.Почистване. | бр. | 1 |  | 0
30.09.05 | 30LCB03AP001KP01 | 30LCB03AP001KP01_Кондензна помпа I ст.-3 |  |  |  | 0 | 0
30.09.05.01 |  | 30LCB03AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.05.02 |  | 30LCB03AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони.Проверка и центровка./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.05.03 |  | 30LCB03AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | бр. | 1 |  | 0
30.09.05.04 |  | 30LCB03AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | бр. | 1 |  | 0
30.09.05.05 |  | 30LCB03AP001KP01_Ревизия/подмяна при необходимост/ на смукателна решетка.Почистване. | бр. | 1 |  | 0
30.09.06 | 30LCB11AP001KP01 | 30LCB11AP001KP01_Кондензна помпа II ст.-1 |  |  |  | 0 | 0
30.09.06.01 |  | 30LCB11AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.06.02 |  | 30LCB11AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони.Проверка и центровка./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.06.03 |  | 30LCB11AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | бр. | 1 |  | 0
30.09.06.04 |  | 30LCB11AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | бр. | 1 |  | 0
30.09.07 | 30LCB12AP001KP01 | 30LCB12AP001KP01_Кондензна помпа II ст.-2 |  |  |  | 0 | 0
30.09.07.01 |  | 30LCB12AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.07.02 |  | 30LCB12AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони.Проверка и центровка./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.07.03 |  | 30LCB12AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | бр. | 1 |  | 0
30.09.07.04 |  | 30LCB12AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | бр. | 1 |  | 0
30.09.08 | 30LCB13AP001KP01 | 30LCB13AP001KP01_Кондензна помпа II ст.-3 |  |  |  | 0 | 0
30.09.08.01 |  | 30LCB13AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.08.02 |  | 30LCB13AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони.Проверка и центровка./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.08.03 |  | 30LCB13AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | бр. | 1 |  | 0
30.09.08.04 |  | 30LCB13AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | бр. | 1 |  | 0
30.09.09 | 30LCJ21AP001KP01 | 30LCJ21AP001KP01_Сливна помпа 1 |  |  |  | 0 | 0
30.09.09.01 |  | 30LCJ21AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
30.09.09.02 |  | 30LCJ21AP001KP01_Ревизия на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.09.03 |  | 30LCJ21AP001KP01_Ревизия на лагерите | бр. | 2 |  | 0
30.09.09.04 |  | 30LCJ21AP001KP01_Подмяна лагери./извършва се при необходимост/ | бр. | 2 |  | 0
30.09.09.05 |  | 30LCJ21AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
30.09.09.06 |  | 30LCJ21AP001KP01_Центроване ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
30.09.10 | 30LCJ22AP001KP01 | 30LCJ22AP001KP01_Сливна помпа 2 |  |  |  | 0 | 0
30.09.10.01 |  | 30LCJ22AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
30.09.10.02 |  | 30LCJ22AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.10.03 |  | 30LCJ22AP001KP01_Ревизия на лагерите | бр. | 2 |  | 0
|  | 30LCJ22AP001KP01_Подмяна лагери./извършва се при необходимост/ | бр. | 2 |  | 0
30.09.10.04 |  | 30LCJ22AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
30.09.10.05 |  | 30LCJ22AP001KP01_Центроване ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
|  | IX. Група - 2.Ремонт на дестилатни помпи,топлообменици на дестилата А и Б- от точка 30.09.11.01- 30.09.14.04 |  |  |  | 0
30.09.11 | 30MKF10AP001KP01 | 30MKF10AP001KP01_Дестилатна помпа-1 |  |  |  | 0 | 0
30.09.11.01 |  | 30MKF10AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
30.09.11.02 |  | 30MKF10AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.11.03 |  | 30MKF10AP001KP01_Ревизия на лагерите | бр. | 2 |  | 0
30.09.11.04 |  | 30MKF10AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
30.09.11.05 |  | 30MKF10AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
30.09.12 | 30MKF11AP001KP01 | 30MKF11AP001KP01_Дестилатна помпа-2 |  |  |  | 0 | 0
30.09.12.01 |  | 30MKF11AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
30.09.12.02 |  | 30MKF11AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.12.03 |  | 30MKF11AP001KP01_Ревизия на лагерите | бр. | 2 |  | 0
30.09.12.04 |  | 30MKF11AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
30.09.12.05 |  | 30MKF11AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
30.09.13 | 30MKF16AC001KC01 | 30MKF16AC001KC01_Топлобменник на дестилата-А |  |  |  | 0 | 0
30.09.13.01 |  | 30MKF16AC001KC01_Демонтаж капака на топлообменника/ТОД/. | бр. | 1 |  | 0
30.09.13.02 |  | 30MKF16AC001KC01_Почистване на тръбния сноп. Ревизия на уплътняващите повърхнини. | бр. | 1 |  | 0
30.09.13.03 |  | 30MKF16AC001KC01_Изпитание нa TOД. Подмяна на гарнитури/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.13.04 |  | 30MKF16AC001KC01_Сглобяване и монтаж на капака. | бр. | 1 |  | 0
30.09.14 | 30MKF17AC001KC01 | 30MKF17AC001KC01_Топлобменник на дестилата-Б |  |  |  | 0 | 0
30.09.14.01 |  | 30MKF17AC001KC01_Демонтаж капака на топлообменника/ТОД/. | бр. | 1 |  | 0
30.09.14.02 |  | 30MKF17AC001KC01_Почистване на тръбния сноп. Ревизия на уплътняващите повърхнини. | бр. | 1 |  | 0
30.09.14.03 |  | 30MKF17AC001KC01_Изпитание нa TOД. Подмяна на гарнитури./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.14.04 |  | 30MKF17AC001KC01_Сглобяване и монтаж на капака. | бр. | 1 |  | 0
|  | X. Група - 3. Ремонт на топкоочистваща система - СОФ А и Б,Топкоочистващи решетки А и Б на кондензатор А и Б,Топкосъбирач 1 и 2,ТОП 1 и 2 ,ФТВ А,Б,В и Газоохлаждащи помпи 1 и 2 -от точка 30.09.15.01 - 30.09.27.05 |  |  |  | 0
30.09.15 | 30PAB01AT002KT01 | 30PAB01AT002KT01_Самоочистващ филтър на Кондензатор-Б |  |  |  | 0 | 0
30.09.15.01 |  | 30PAB01AT002KT01_Демонтаж и монтаж на редуктора на Самоочистващ филтър | бр. | 1 |  | 0
30.09.15.02 |  | 30PAB01AT002KT01_Ремонт на редуктора на самочистващия филтър/разглобяване на редуктора,дефектовка на частите,подмяна на лагерите,ревизия и ремонт оси,втулки/при необходимост изработване и подмяна /. | бр. | 1 |  | 0
30.09.15.03 |  | 30PAB01AT002KT01_Смазване редуктора на Самоочистващ филтър | бр. | 1 |  | 0
30.09.15.04 |  | 30PAB01AT002KT01_Демонтаж и монтаж на тръбния кожух и задвижващия вал на самоочистващив филтър | бр. | 1 |  | 0
30.09.15.05 |  | 30PAB01AT002KT01_Ревизия и ремонт на задвижващия вал на самоочистващив филтър/демонтаж на конусното зъбно колело ,ревизия и ремонт на съединителя,подмяна на лагерите на вала,ревизия и ремонт на вала-при необходимост,смазване на лагерния възел./ | бр. | 1 |  | 0
30.09.15.06 |  | 30PAB01AT002KT01_Демонтаж и монтаж на подвижен сектор филтърен на СОФ/ФС1600/-комплект | бр. | 1 |  | 0
30.09.15.07 |  | 30PAB01AT002KT01_Демонтаж и монтаж на задвижвания вал на самоочистващив филтър | бр. | 1 |  | 0
30.09.15.08 |  | 30PAB01AT002KT01_Ревизия и ремонт на задвижвания вал на самоочистващив филтър/демонтаж на конусното зъбно колело ,подмяна на плъзгащи полиамидни лагери на вала,ревизия и ремонт на вала-при необходимост,ревизия и ремонт на бронзовите втулки,престъргване на вътрешния диаметър на полиамидните втулки по втулките на вала,престъргване на външния диаметър на полиамидните втулки на струг съвместно с вала-уточнява се по окончателния вътрешендиаметър на бронзовата втулка/. | бр. | 1 |  | 0
30.09.15.09 |  | 30PAB01AT002KT01_Ревизия и ремонт /при необходимост подмяна /на гумени уплътнения на сектор филтърен на СОФ /ФС1600/ -комплект | бр. | 1 |  | 0
30.09.15.10 |  | 30PAB01AT002KT01_Ревизия и почистване отвори на филтърната решетката. | бр. | 1 |  | 0
30.09.15.11 |  | 30PAB01AT002KT01_Демонтаж и монтаж на коляното от изходящата тръба за изтичане на отделените от филтъра замърсявания. | бр. | 1 |  | 0
30.09.15.12 |  | 30PAB01AT002KT01_Подмяна уплътнения и набивка и регулиране на салниково уплътнение на СОФ/ФС1600/ -комплект | бр. | 1 |  | 0
30.09.16 | 30PAB02AT001KT01 | 30PAB02AT001KT01_Топкоулавящи решетки на кондензатор-А |  |  |  | 0 | 0
30.09.16.01 |  | 30PAB02AT001KT01_Ревизия и почистване на топкоулавящата решетка | бр. | 1 |  | 0
30.09.16.02 |  | 30PAB02AT001KT01_Смазване задвижването на топкоолавящите решетки | бр. | 1 |  | 0
30.09.16.03 |  | 30PAB02AT001KT01_Почистване на системата за мерене разлика в наляганията.Проверка за плътност.Ревизия на арматурата за промиване | бр. | 1 |  | 0
30.09.16.04 |  | 30PAB02AT001KT01_Ремонт на решетките/извършва се при необходимост/.Подмяна всички болтове на решетката с неръждаеми.Регулиране на разстоянието между решетките и канала за събиране на топчетата. | бр. | 1 |  | 0
30.09.16.05 |  | 30PAB02AT001KT01_Подмяна тръбопроводи за събиране на топчетата../извършва се при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.17 | 30PAB01AT001KT01 | 30PAB01AT001KT01_Топкоулавящи решетки на кондензатор-Б |  |  |  | 0 | 0
30.09.17.01 |  | 30PAB01AT001KT01_Ревизия и почистване на топкоулавящата решетка | бр. | 1 |  | 0
30.09.17.02 |  | 30PAB01AT001KT01_Демонтаж на закрепващата планка външно на рамемната на топкоулавящи решеки Б.Изработване на нова палнка и монтаж чрез заваряване.Смазване задвижването на топкоолавящите решетки | бр. | 1 |  | 0
30.09.17.03 |  | 30PAB01AT001KT01_Почистване на системата за мерене разлика в наляганията.Проверка за плътност.Ревизия на арматурата за промиване. | бр. | 1 |  | 0
30.09.17.04 |  | 30PAB01AT001KT01_Ремонт на решетките/извършва се при необходимост/.Подмяна всички болтове на решетката с неръждаеми.Регулиране на разстоянието между решетките и канала за събиране на топчетата. | бр. | 1 |  | 0
30.09.17.05 |  | 30PAB01AT001KT01_Подмяна тръбопроводи за събиране на топчетата../извършва се при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.18 | 30PAB02AT002KT01 | 30PAB02AT002KT01_Самоочистващ филтър на Кондензатор-А |  |  |  | 0 | 0
30.09.18.01 |  | 30PAB02AT002KT01_Демонтаж и монтаж на редуктора на Самоочистващ филтър | бр. | 1 |  | 0
30.09.18.02 |  | 30PAB02AT002KT01_Ремонт на редуктора на самочистващия филтър/разглобяване на редуктора,дефектовка на частите,подмяна на лагерите,ревизия и ремонт оси,втулки/при необходимост изработване и подмяна /. | бр. | 1 |  | 0
30.09.18.03 |  | 30PAB02AT002KT01_Смазване редуктора на Самоочистващ филтър | бр. | 1 |  | 0
30.09.18.04 |  | 30PAB02AT002KT01_Ревизия и ремонт на задвижващия вал на самоочистващив филтър/демонтаж на конусното зъбно колело ,ревизия и ремонт на съединителя,подмяна на лагерите на вала,ревизия и ремонт на вала-при необходимост,смазване на лагерния възел./ | бр. | 1 |  | 0
30.09.18.05 |  | 30PAB02AT002KT01_Ревизия и ремонт на задвижващия вал на самоочистващив филтър/демонтаж на конусното зъбно колело ,ревизия и ремонт на съединителя,подмяна на лагерите на вала,ревизия и ремонт на вала-при необходимост,смазване на лагерния възел./ | бр. | 1 |  | 0
30.09.18.06 |  | 30PAB02AT002KT01_Демонтаж и монтаж на подвижен сектор филтърен на СОФ/ФС1600/-комплект | бр. | 1 |  | 0
30.09.18.07 |  | 30PAB02AT002KT01_Демонтаж и монтаж на задвижвания вал на самоочистващив филтър | бр. | 1 |  | 0
30.09.18.08 |  | 30PAB02AT002KT01_Ревизия и ремонт на задвижвания вал на самоочистващив филтър/демонтаж на конусното зъбно колело ,подмяна на плъзгащи полиамидни лагери на вала,ревизия и ремонт на вала-при необходимост,ревизия и ремонт на бронзовите втулки,престъргване на вътрешния диаметър на полиамидните втулки по втулките на вала,престъргване на външния диаметър на полиамидните втулки на струг съвместно с вала-уточнява се по окончателния вътрешендиаметър на бронзовата втулка/. | бр. | 1 |  | 0
30.09.18.09 |  | 30PAB02AT002KT01_Ревизия и ремонт /при необходимост подмяна /на гумени уплътнения на сектор филтърен на СОФ /ФС1600/ -комплект | бр. | 1 |  | 0
30.09.18.10 |  | 30PAB02AT002KT01_Ревизия и почистване отвори на филтърната решетката. | бр. | 1 |  | 0
30.09.18.11 |  | 30PAB02AT002KT01_Демонтаж и монтаж на коляното от изходящата тръба за изтичане на отделените от филтъра замърсявания. | бр. | 1 |  | 0
30.09.18.12 |  | 30PAB02AT002KT01_Подмяна уплътнения и набивка и регулиране на салниково уплътнение на СОФ/ФС1600/ -комплект | бр. | 1 |  | 0
30.09.19 | 30PAH08BB001KD01 | 30PAH08BB001KD01_Топкосъбирач 2 |  |  |  | 0 | 0
30.09.19.01 |  | 30PAH08BB001KD01_Ревизия на топкосъбирача.Почистване. Проверка покрите на корпуса.Подмяна уплътнението. | бр. | 1 |  | 0
30.09.19.02 |  | 30PAH08BB001KD01_Демонтаж на стъклата за визуална проверка на топкосъбирача и монтаж.Почистване на контролното стъкло на топкосъбирача. | бр. | 1 |  | 0
30.09.19.03 |  | 30PAH08BB001KD01_Подмяна вентил DN100 долна страна на топкосъбирач 2 -30PAH10AA501 | бр. | 1 |  | 0
30.09.20 | 30PAH28BB001KD01 | 30PAH28BB001KD01_Топкосъбирач 1 |  |  |  | 0 | 0
30.09.20.01 |  | 30PAH28BB001KD01_Ревизия на топкосъбирача.Почистване. Проверка покрите на корпуса.Подмяна уплътнението. | бр. | 1 |  | 0
30.09.20.02 |  | 30PAH28BB001KD01-Демонтаж на стъклата за визуална проверка на топкосъбирача и монтаж.Почистване на контролното стъкло на топкосъбирача. | бр. | 1 |  | 0
30.09.20.03 |  | 30PAH28BB001KD01_Подмяна вентил DN100 долна страна на топкосъбирач 1 -30PAH30AA501 | бр. | 1 |  | 0
30.09.21 | 30PAH26AP001KP01 | 30PAH26AP001KP01_Топкоочистваща помпа 1 |  |  |  | 0 | 0
30.09.21.01 |  | 30PAH26AP001KP01_Разглобяване на помпата | бр. | 1 |  | 0
30.09.21.02 |  | 30PAH26AP001KP01_Ревизия на работното колело и лагерите на помпата /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.21.03 |  | 30PAH26AP001KP01_Подмяна на работното колело/извършва се при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.21.04 |  | 30PAH26AP001KP01_Подмяна на лагера на помпата/извършва се при необходимост/. | бр. | 2 |  | 0
30.09.21.05 |  | 30PAH26AP001KP01_Подмяна салниково уплътнение | бр. | 1 |  | 0
30.09.21.06 |  | 30PAH26AP001KP01_ Сглобяване на помпата.Центровка. | бр. | 1 |  | 0
30.09.22 | 30PAH06AP001KP01 | 30PAH06AP001KP01_Топкоочистваща помпа 2 |  |  |  | 0 | 0
30.09.22.01 |  | 30PAH06AP001KP01_Разглобяване на помпата | бр. | 1 |  | 0
30.09.22.02 |  | 30PAH06AP001KP01_Ревизия на работното колело и лагерите на помпата /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.22.03 |  | 30PAH06AP001KP01_ Подмяна на работното колело/извършва се при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.22.04 |  | 30PAH06AP001KP01_ Подмяна на лагера на помпата/извършва се при необходимост/ | бр. | 2 |  | 0
30.09.22.05 |  | 30PAH06AP001KP01_Подмяна салниково уплътнение. | бр. | 1 |  | 0
30.09.22.06 |  | 30PAH06AP001KP01_Сглобяване на помпата.Центровка. | бр. | 1 |  | 0
30.09.23 | 30PCB02AT001KT01 | 30PCB02AT001KT01_Филтър техническа вода-А |  |  |  | 0 | 0
30.09.23.01 |  | 30PCB02AT001KT01_Разглобяване на филтъра. | бр. | 1 |  | 0
30.09.23.02 |  | 30PCB02AT001KT01_Почистване, ревизия и ремонт на филтри техническа вода. | бр. | 1 |  | 0
30.09.23.03 |  | 30PCB02AT001KT01_Монтаж на филтъра | бр. | 1 |  | 0
30.09.24 | 30PCB03AT001KT01 | 30PCB03AT001KT01_Филтър техническа вода-Б |  |  |  | 0 | 0
30.09.24.01 |  | 30PCB03AT001KT01_Разглобяване на филтъра. | бр. | 1 |  | 0
30.09.24.02 |  | 30PCB03AT001KT01_Почистване, ревизия и ремонт на филтри техническа вода. | бр. | 1 |  | 0
30.09.24.03 |  | 30PCB03AT001KT01_Монтаж на филтъра | бр. | 1 |  | 0
30.09.25 | 30PCB04AT001KT01 | 30PCB04AT001KT01_Филтър техническа вода-В |  |  |  | 0 | 0
30.09.25.01 |  | 30PCB04AT001KT01_Разглобяване на филтъра. | бр. | 1 |  | 0
30.09.25.02 |  | 30PCB04AT001KT01_Почистване, ревизия и ремонт на филтри техническа вода. | бр. | 1 |  | 0
30.09.25.03 |  | 30PCB04AT001KT01_Монтаж на филтъра | бр. | 1 |  | 0
30.09.26 | 30PCC10AP001KP01 | 30PCC10AP001KP01_Газоохлаждаща помпа-1 |  |  |  | 0 | 0
30.09.26.01 |  | 30PCC10AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
30.09.26.02 |  | 30PCC10AP001KP01_Ревизия на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони/kомплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.26.03 |  | 30PCC10AP001KP01_Ревизия на лагерите | бр. | 2 |  | 0
30.09.26.04 |  | 30PCC10AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
30.09.26.05 |  | 30PCC10AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
30.09.27 | 30PCC11AP001KP01 | 30PCC11AP001KP01_Газоохлаждаща помпа-2 |  |  |  | 0 | 0
30.09.27.01 |  | 30PCC11AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
30.09.27.02 |  | 30PCC11AP001KP01_Ревизия на полумуфата,монтаж и демонтаж на палци и тампони/kомплект/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.27.03 |  | 30PCC11AP001KP01_Ревизия на лагерите | бр. | 2 |  | 0
30.09.27.04 |  | 30PCC11AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
30.09.27.05 |  | 30PCC11AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
|  | IX. Група - 4.Дроселиращо устройство 1,2,3 на ПЕП 1,2,3; Oхладител уплътняваща вода за челните уплътнения на ПЕП 1,2,3,Ремонт ПЕП 1,2,3, Маслохладители 1 и 2 на ПЕП 1,2,3-от точка 30.09.28.01 - 30.09.42.05 |  |  |  | 0
30.09.28 | 30LAB12BP001 | 30LAB12BP001_Дроселиращо устройство на ПЕП 1 |  |  |  | 0 | 0
30.09.28.01 |  | 30LAB12BP001_Подмяна на дроселиращото устройство | бр. | 1 |  | 0
30.09.29 | 30LAB22BP001 | 30LAB22BP001_Дроселиращо устройство на ПЕП 2 |  |  |  | 0 | 0
30.09.29.01 |  | 30LAB22BP001_Подмяна на дроселиращото устройство | бр. | 1 |  | 0
30.09.30 | 30LAB32BP001 | 30LAB32BP001_Дроселиращо устройство на ПЕП 3 |  |  |  | 0 | 0
30.09.30.01 |  | 30LAB32BP001_Подмяна на дроселиращото устройство | бр. | 1 |  | 0
30.09.31 | 30LAC10AC001KC01 | 30LAC10AC001KC01_Oхладител уплътняваща вода за челните уплътнения на ПЕП-1 |  |  |  | 0 | 0
30.09.31.01 |  | 30LAC10AC001KC01_Почистване и монтаж на Водоохладител. | бр. | 1 |  | 0
30.09.31.02 |  | 30LAC10AC001KC01_Демонтиране на Водоохладител.Подмяна гарнитури | бр. | 1 |  | 0
30.09.32 | 30LAC10AP001KP01 | 30LAC10AP001KP01_Питателна помпа /ПЕП/-1 |  |  |  | 0 | 0
30.09.32.01 |  | 30LAC10AP001KP01_Демонтаж и монтаж предпазните капаци между помпа и междинен вал .Подмяна на всички уплътнения /комплект/. | бр. | 1 |  | 0
30.09.32.02 |  | 30LAC10AP001KP01_Демонтаж и монтаж предпазните капаци между междинен вал и ел.двигател.Подмяна на всички уплътнения /комплект/. | бр. | 1 |  | 0
30.09.32.03 |  | 30LAC10AP001KP01_Демонтаж и монтаж на външния малък капак на помпата. Подмяна уплътнението на външния капак | бр. | 1 |  | 0
30.09.32.04 |  | 30LAC10AP001KP01_Ревизия на фибърно уплътнение от външната страна и ремонт. | бр. | 1 |  | 0
30.09.32.05 |  | 30LAC10AP001KP01_Ревизия на фибърно уплътнение от вътрешната страна и ремонт | бр. | 1 |  | 0
30.09.32.06 |  | 30LAC10AP001KP01_Демонтиране и монтиране на смукателния капак.Подмяна уплътнението. | бр. | 1 |  | 0
30.09.32.07 |  | 30LAC10AP001KP01_Замерване и регулиране на разбега с хидропетата | бр. | 1 |  | 0
30.09.32.08 |  | 30LAC10AP001KP01_Проверка центровка междинен вал-ел.двигател и помпа-междинен вал /и корекция при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.33 | 30LAC20AC001KC01 | 30LAC20AC001KC01_Oхладител уплътняваща вода за челните уплътнения на ПЕП-2 |  |  |  | 0 | 0
30.09.33.01 |  | 30LAC20AC001KC01_Почистване и монтаж на Водоохладител. | бр. | 1 |  | 0
30.09.33.02 |  | 30LAC20AC001KC01_Демонтиране на Водоохладител.Подмяна гарнитури | бр. | 1 |  | 0
30.09.34 | 30LAC20AP001KP01 | 30LAC20AP001KP01_Питателна помпа /ПЕП/-2 |  |  |  | 0 | 0
30.09.34.01 |  | 30LAC20AP001KP01_Демонтаж и монтаж предпазните капаци между помпа и междинен вал .Подмяна на всички уплътнения /комплект/. | бр. | 1 |  | 0
30.09.34.02 |  | 30LAC20AP001KP01_Демонтаж и монтаж предпазните капаци между междинен вал и ел.двигател.Подмяна на всички уплътнения /комплект/. | бр. | 1 |  | 0
30.09.34.03 |  | 30LAC20AP001KP01_Ревизия на фибърно уплътнение от външната страна и ремонт. | бр. | 1 |  | 0
30.09.34.04 |  | 30LAC20AP001KP01_Ревизия на фибърно уплътнение от вътрешната страна и ремонт | бр. | 1 |  | 0
30.09.34.05 |  | 30LAC20AP001KP01_Демонтаж и монтаж на външния малък капак на помпата. Подмяна уплътнението на външния капак. | бр. | 1 |  | 0
30.09.34.06 |  | 30LAC20AP001KP01_Демонтиране и монтиране на смукателния капак.Подмяна уплътнението. | бр. | 1 |  | 0
30.09.34.07 |  | 30LAC20AP001KP01_Замерване и регулиране на разбега с хидропетата | бр. | 1 |  | 0
30.09.34.08 |  | 30LAC20AP001KP01_Проверка центровка междинен вал-ел.двигател и помпа-междинен вал /и корекция при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.35 | 30LAC30AC001KC01 | 30LAC30AC001KC01_Oхладител уплътняваща вода за челните уплътнения на ПЕП-3 |  |  |  | 0 | 0
30.09.35.01 |  | 30LAC30AC001KC01_Почистване и монтаж на Водоохладител. | бр. | 1 |  | 0
30.09.35.02 |  | 30LAC30AC001KC01_Демонтиране на Водоохладител.Подмяна гарнитури | бр. | 1 |  | 0
30.09.36 | 30LAC30AP001KP01 | 30LAC30AP001KP01_Питателна помпа /ПЕП/-3 |  |  |  | 0 | 0
30.09.36.01 |  | 30LAC30AP001KP01_Демонтаж и монтаж предпазните капаци между помпа и междинен вал. Подмяна на всички уплътнения /комплект/. | бр. | 1 |  | 0
30.09.36.02 |  | 30LAC30AP001KP01_Демонтаж и монтаж предпазните капаци между междинен вал и ел.двигател.Подмяна на всички уплътнения /комплект/. | бр. | 1 |  | 0
30.09.36.03 |  | 30LAC30AP001KP01_Ревизия на фибърно уплътнение от външната страна и ремонт. | бр. | 1 |  | 0
30.09.36.04 |  | 30LAC30AP001KP01_Ревизия на фибърно уплътнение от вътрешната страна и ремонт | бр. | 1 |  | 0
30.09.36.05 |  | 30LAC30AP001KP01_Демонтаж и монтаж на външния малък капак на помпата. Подмяна уплътнението на външния капак. | бр. | 1 |  | 0
30.09.36.06 |  | 30LAC30AP001KP01_Демонтиране и монтиране на смукателния капак.Подмяна уплътнението. | бр. | 1 |  | 0
30.09.36.07 |  | 30LAC30AP001KP01_Замерване и регулиране на разбега с хидропетата | бр. | 1 |  | 0
30.09.36.08 |  | 30LAC30AP001KP01_Проверка центровка междинен вал-ел.двигател и помпа-междинен вал /и корекция при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
30.09.37 | 30LAV14AC001KC01 | 30LAV14AC001KC01_Маслоохладител 1 на ПЕП -1 |  |  |  | 0 | 0
30.09.37.01 |  | 30LAV14AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.37.02 |  | 30LAV14AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.37.03 |  | 30LAV14AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.37.04 |  | 30LAV14AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.37.05 |  | 30LAV14AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.38 | 30LAV15AC001KC01 | 30LAV15AC001KC01_Маслоохладител 2 на ПЕП -1 |  |  |  | 0 | 0
30.09.38.01 |  | 30LAV15AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.38.02 |  | 30LAV15AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.38.03 |  | 30LAV15AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.38.04 |  | 30LAV15AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.38.05 |  | 30LAV15AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.39 | 30LAV24AC001KC01 | 30LAV24AC001KC01_Маслоохладител 1 на ПЕП -2 |  |  |  | 0 | 0
30.09.39.01 |  | 30LAV24AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.39.02 |  | 30LAV24AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.39.03 |  | 30LAV24AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.39.04 |  | 30LAV24AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.39.05 |  | 30LAV24AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.40 | 30LAV25AC001KC01 | 30LAV25AC001KC01_Маслоохладител 2 на ПЕП -2 |  |  |  | 0 | 0
30.09.40.01 |  | 30LAV25AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.40.02 |  | 30LAV25AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.40.03 |  | 30LAV25AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.40.04 |  | 30LAV25AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.40.05 |  | 30LAV25AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.41 | 30LAV34AC001KC01 | 30LAV34AC001KC01_Маслоохладител 1 на ПЕП -3 |  |  |  | 0 | 0
30.09.41.01 |  | 30LAV34AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.41.02 |  | 30LAV34AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.41.03 |  | 30LAV34AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.41.04 |  | 30LAV34AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.41.05 |  | 30LAV34AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.42 | 30LAV35AC001KC01 | 30LAV35AC001KC01_Маслоохладител 2 на ПЕП -3 |  |  |  | 0 | 0
30.09.42.01 |  | 30LAV35AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.42.02 |  | 30LAV35AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.42.03 |  | 30LAV35AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.42.04 |  | 30LAV35AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.42.05 |  | 30LAV35AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
30.09.43 |  | Технически ръководител | Ч/Ч | 12 |  | 0
30.09.44 |  | Монтьор | Ч/Ч | 96 |  | 0
30.09.45 |  | Заварчик | Ч/Ч | 36 |  | 0
30.09.46 |  | Оксиженист | Ч/Ч | 24 |  | 0
30.09.47 |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за всички съоръжения от групата ) | бр. | 1 |  | 0
30.09.48 |  | Провеждане на водна опресовка и отстраняване пропуски | бр. | 2 |  | 0
30.09.49 |  | Провеждане на вакуумна опресовка и отстраняване пропуски | бр. | 1 |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/