## TA_1
Ценова оферта X Група - Ремонт Турбинно оборудване: Ремонтни дейности по сервомотори на АСК/ВН/ ,АСК/ВН/ ляво и дясно,РКВН 1,2,3,4,Сервомотори 1 и 2 на РКВН,РКСН 1,2,3,4,ОК /СН/ляво и дясно,сервомотори на ОК/СН/. Ремонтни дейности по ресиверни тръбопроводи, Главен маслен бак на ТА.Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА, комдензатор А и Б, Пусков ежектор, РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА, Почистване филтри фина, тънка очистка, маслени филтри на МА. Ремонт на бак хидрозатвора.Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 2,ГОП 1 и 2,Технически помпи 1 и 2,ОЕ А и Б, Електромагнитен соленид 1 и 2,Вентилатор за изсмукване маслени пари,Лагер N 7,Салников подгревател- от точка 10.10.01.01 до 10.10.52
No | KKS | Описание | Мерна единица | К-во | ед. Цена | обща цена
|  | X Група - Ремонт Турбинно оборудване: Ремонтни дейности по сервомотори на АСК/ВН/ ,АСК/ВН/ ляво и дясно;РКВН 1,2,3,4,Сервомотори 1 и 2 на РКВН,РКСН 1,2,3,4,ОК /СН/ляво и дясно,сервомотори на ОК/СН/. Ремонтни дейности по ресиверни тръбопроводи,Главен маслен бак на ТА.Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА,комдензатор А и Б,Пусков ежектор,РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА,Почистване филтри фина, тънка очистка,маслени филтри на МА.Ремонт на бак хидрозатвора.Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 2,ГОП 1 и 2,Технически помпи 1 и 2,ОЕ А и Б, Електромагнитен соленид 1 и 2,Вентилатор за изсмукване маслени пари,Лагер N 7,Салников подгревател -от точка 10.10.01.01 до 10.10.52 |  |  |  | 0
|  | I Група :Ремонтни дейности по Сервомотори на АСК/ВН/,АСК/ВН ляво и дясно,РКВН 1,2,3,4, Сервомотори на РКВН от точка 10.10.01.01 до точка 10.10.10.05 |  |  |  | 0
10.10.01. | 10МАА02AA401MS01 | 10МАА02AA401MS01_Сервомотори на стопорен клапани АСК ляво |  |  |  | 0 | 0
10.10.01.01 |  | 10МАА02AA401MS01_ Разглобяване на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.01.02 |  | 10МАА02AA401MS01_Ревизия и ремонт на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.01.03 |  | 10МАА02AA401MS01_Сглобяване сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.02 | 10МАА01AA401MS01 | 10МАА01AA401MS01_Сервомотор на стопорен клапани АСК дясно |  |  |  | 0 | 0
10.10.02.01 |  | 10МАА01AA401MS01_Разглобяване на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.02.02 |  | 10МАА01AA401MS01_Ревизия и ремонт на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.02.03 |  | 10МАА01AA401MS01_Сглобяване на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.03 | 10MAA01AA401KA01 | 10MAA01AA401KA01_АСК ВН Клапан ляво -DN 250 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
10.10.03.01 |  | 10MAA01AA401KA01_Демонтaж сервомотора на АСК.Демонтаж холендрови връзки на парни тръбопроводи към АСК.Демонтаж на щуцери.Демонтаж на клапана. | бр. | 1 |  | 0
10.10.03.02 |  | 10MAA01AA401KA01_Ревизия и ремонт на клапана: напасване на уплътняващите лица към клапана и седлото.Почистване на предпазното сито/решетката/ на АСК и щока.Подмяна на уплътняващи пръстени на АСК.Подготовка за контрол на метала на клапана. | бр. | 1 |  | 0
10.10.03.03 |  | 10MAA01AA401KA01_Монтаж на пусково сито | бр. | 1 |  | 0
10.10.03.04 |  | 10MAA01AA401KA01_Сглобяване и монтаж на клапана.Монтаж на щуцери,холендрови връзки на парни тръбопроводи.Монтаж на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.04 | 10MAA02AA401KA01 | 10MAA02AA401KA01_АСК ВН Клапан дясно-DN 250 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
10.10.04.01 |  | 10MAA02AA401KA01_Демонтaж сервомотора на АСК.Демонтаж холендрови връзки на парни тръбопроводи към АСК.Демонтаж на щуцери.Демонтаж на клапана. | бр. | 1 |  | 0
10.10.04.02 |  | 10MAA02AA401KA01_Ревизия и ремонт на клапана: напасване на уплътняващите лица към клапана и седлото.Почистване на предпазното сито/решетката/ на АСК и щока.Подмяна на уплътняващи пръстени на АСК.Подготовка за контрол на метала на клапана | бр. | 1 |  | 0
10.10.04.03 |  | 10MAA02AA401KA01_Монтаж на пусково сито | бр. | 1 |  | 0
10.10.04.04 |  | 10MAA02AA401KA01_Сглобяване и монтаж на клапана.Монтаж на щуцери,холендрови връзки на парни тръбопроводи.Монтаж на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.05 | 10MAA11AA001KA01 | 10MAA11AA001KA01_Регулиращи клапани ВН остра пара 1 |  |  |  | 0 | 0
10.10.05.01 |  | 10MAA11AA001KA01_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване.Подмяна износени части | бр. | 1 |  | 0
10.10.05.02 |  | 10MAA11AA001KA01_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | бр. | 1 |  | 0
10.10.05.03 |  | 10MAA11AA001KA01_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините на клапана.Подготовка за контрол на метала на парната кутия. | бр. | 1 |  | 0
10.10.05.04 |  | 10MAA11AA001KA01_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | бр. | 1 |  | 0
10.10.05.05 |  | 10MAA11AA001KA01_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | бр. | 1 |  | 0
10.10.05.06 |  | 10MAA11AA001KA01_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи. | бр. | 1 |  | 0
10.10.05.07 |  | 10MAA11AA001KA01_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | бр. | 1 |  | 0
10.10.06 | 10MAA11AA001KA03 | 10MAA11AA001KA03_Регулиращи клапани ВН остра пара 3 |  |  |  | 0 | 0
10.10.06.01 |  | 10MAA11AA001KA03_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване.Подмяна износени части | бр. | 1 |  | 0
10.10.06.02 |  | 10MAA11AA001KA03_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Демонтаж на сервомотор от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | бр. | 1 |  | 0
10.10.06.03 |  | 10MAA11AA001KA03_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините.Подготовка за контрол на метала на парната кутия. | бр. | 1 |  | 0
10.10.06.04 |  | 10MAA11AA001KA03_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | бр. | 1 |  | 0
10.10.06.05 |  | 10MAA11AA001KA03_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | бр. | 1 |  | 0
10.10.06.06 |  | 10MAA11AA001KA03_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи.Монтаж на сервомотор. | бр. | 1 |  | 0
10.10.06.07 |  | 10MAA11AA001KA03_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | бр. | 1 |  | 0
10.10.07 | 10MAA21AA001KA02 | 10MAA21AA001KA02_Регулиращи клапани ВН остра пара 2 |  |  |  | 0 | 0
10.10.07.01 |  | 10MAA21AA001KA02_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН. Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване.Подмяна износени части . | бр. | 1 |  | 0
10.10.07.02 |  | 10MAA21AA001KA02_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Демонтаж на сервомотор от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | бр. | 1 |  | 0
10.10.07.03 |  | 10MAA21AA001KA02_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините на клапана -подготовка за контрол на метала на парната кутия. | бр. | 1 |  | 0
10.10.07.04 |  | 10MAA21AA001KA02_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | бр. | 1 |  | 0
10.10.07.05 |  | 10MAA21AA001KA02_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | бр. | 1 |  | 0
10.10.07.06 |  | 10MAA21AA001KA02_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи.Монтаж на сервомотор. | бр. | 1 |  | 0
10.10.07.07 |  | 10MAA21AA001KA02_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | бр. | 1 |  | 0
10.10.08 | 10MAA21AA001KA04 | 10MAA21AA001KA04_Регулиращи клапани ВН остра пара 4 |  |  |  | 0 | 0
10.10.08.01 |  | 10MAA21AA001KA04_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН. Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване.Подмяна износени части | бр. | 1 |  | 0
10.10.08.02 |  | 10MAA21AA001KA04_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | бр. | 1 |  | 0
10.10.08.03 |  | 10MAA21AA001KA04_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините на клапана -подготовка за контрол на метала на парната кутия. | бр. | 1 |  | 0
10.10.08.04 |  | 10MAA21AA001KA04_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | бр. | 1 |  | 0
10.10.08.05 |  | 10MAA21AA001KA04_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | бр. | 1 |  | 0
10.10.08.06 |  | 10MAA21AA001KA04_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи. | бр. | 1 |  | 0
10.10.08.07 |  | 10MAA21AA001KA04_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | бр. | 1 |  | 0
10.10.09 | 10MAA11AA001-Y01 | 10MAA11AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани ВН-1, 3 |  |  |  | 0 | 0
10.10.09.01 |  | 10MAA11AA001-Y01_Демонтаж на холендрови връзки на тръбопроводите по масло.на сервомотора.Демонтаж на подвижното рамо от сервомотора към РКВН. | бр. | 1 |  | 0
10.10.09.02 |  | 10MAA11AA001-Y01_Демонтаж на сервомотора от капака на регулиращия клапан.Рзглобяване на сферичната опораи сфератаот сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.09.03 |  | 10MAA11AA001-Y01_Разглобяване на сервомотора.Почистване на повърхнините между теглителния прът/щока/ на сервомотораи подвижната втулка.Ревзия долната сферична опора и лагерите. | бр. | 1 |  | 0
10.10.09.04 |  | 10MAA11AA001-Y01_Ремонт сервомотор РКВН | бр. | 1 |  | 0
10.10.09.05 |  | 10MAA11AA001-Y01_Сглобяване на сервомотора.Монтаж на сервомотора на място.Монтаж на задвижващо рамо към РКВН.Монтаж на холендровите връзки на тръбопроводите по масло. | бр. | 1 |  | 0
10.10.10 | 10MAA21AA001-Y01 | 10MAA21AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани ВН-2, 4 |  |  |  | 0 | 0
10.10.10.01 |  | 10MAA21AA001-Y01_Демонтаж на холендрови връзки на тръбопроводите по масло.на сервомотора.Демонтаж на подвижното рамо от сервомотора към РКВН. | бр. | 1 |  | 0
10.10.10.02 |  | 10MAA21AA001-Y01_Демонтаж на сервомотора от капака на регулиращия клапан.Рзглобяване на сферичната опораи сфератаот сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.10.03 |  | 10MAA21AA001-Y01_Разглобяване на сервомотора.Почистване на повърхнините между теглителния прът/щока/ на сервомотораи подвижната втулка.Ревзия долната сферична опора и лагерите. | бр. | 1 |  | 0
10.10.10.04 |  | 10MAA21AA001-Y01_Ремонт сервомотор РКВН | бр. | 1 |  | 0
10.10.10.05 |  | 10MAA21AA001-Y01_Сглобяване на сервомотора.Монтаж на сервомотора на място.Монтаж на задвижващо рамо към РКВН.Монтаж на холендровите връзки на тръбопроводите по масло. | бр. | 1 |  | 0
|  | II Група Ремонтни дейности по РКСН 1,2,3,4 , ОК /СН/ ляво и дясно,Сервомотори на ОК/СН/ от т.10.10.11.01 до 10.10.18.03 |  |  |  | 0
10.10.11 | 10MAB23AA001KA01 | 10MAB23AA001KA01_Регулиращ клапан СН - 1 |  |  |  | 0 | 0
10.10.11.01 |  | 10MAB23AA001KA01_Демонтиране и разглобяване на клапана | бр. | 1 |  | 0
10.10.11.02 |  | 10MAB23AA001KA01_Ревизия и ремонт, проверка прилягането на уплътнителните повърхнини.Почистване повърхнините на клапана ,щока и втулката.Ремонт колонката на клапана,лагери и оси. | бр. | 1 |  | 0
10.10.11.03 |  | 10MAB23AA001KA01_Сглобяване и монтиране | бр. | 1 |  | 0
10.10.12 | 10MAB23AA001KA02 | 10MAB23AA001KA02_Регулиращ клапан СН - 2 |  |  |  | 0 | 0
10.10.12.01 |  | 10MAB23AA001KA02_Демонтиране и разглобяване на клапана | бр. | 1 |  | 0
10.10.12.02 |  | 10MAB23AA001KA02_Ревизия и ремонт, проверка прилягането на уплътнителните повърхнини.Почистване повурхниините на клапана ,щока и втулката.Ремонт колонката на клапана,лагери и оси. | бр. | 1 |  | 0
10.10.12.03 |  | 10MAB23AA001KA02_Сглобяване и монтиране | бр. | 1 |  | 0
10.10.13 | 10MAB23AA001KA03 | 10MAB23AA001KA03_Регулиращ клапан СН - 3 |  |  |  | 0 | 0
10.10.13.01 |  | 10MAB23AA001KA03_Демонтиране и разглобяване на клапана | бр. | 1 |  | 0
10.10.13.02 |  | 10MAB23AA001KA03_Ревизия и ремонт, проверка прилягането на уплътнителните повърхнини.Почистване повърхнините на щока и втулката.Зачистване корпуса на клапана-подготовка за контрол на метала.Ремонт колонката на клапана,лагери и оси. | бр. | 1 |  | 0
10.10.13.03 |  | 10MAB23AA001KA03_Сглобяване и монтиране | бр. | 1 |  | 0
10.10.14 | 10MAB23AA001KA04 | 10MAB23AA001KA04_Регулиращ клапан СН - 4 |  |  |  | 0 | 0
10.10.14.01 |  | 10MAB23AA001KA04_Демонтиране и разглобяване на клапана. | бр. | 1 |  | 0
10.10.14.02 |  | 10MAB23AA001KA04_Ревизия и ремонт, проверка прилягането на уплътнителните повърхнини.Почистване повурхниините на щока и втулката.Зачистване корпуса на клапана-подготовка за контрол на метала.Ремонт колонката на клапана,лагери и оси. | бр. | 1 |  | 0
10.10.14.03 |  | 10MAB23AA001KA04_Сглобяване и монтиране. | бр. | 1 |  | 0
10.10.15 | 10MAB24AA401KA01 | 10MAB24AA401KA01_ОК (СН) Клапан-дясно |  |  |  | 0 | 0
10.10.15.01 |  | 10MAB24AA401KA01_Демонтаж на сервомотора | бр. | 1 |  | 0
10.10.15.02 |  | 10MAB24AA401KA01_Демонтаж на капака на ОК (СН) | бр. | 1 |  | 0
10.10.15.03 |  | 10MAB24AA401KA01_Демонтаж на клапана и работното предпазното сито | бр. | 1 |  | 0
10.10.15.04 |  | 10MAB24AA401KA01_Почистване и пасване лицата на клапана. Почистване на решетка. Почистване щока на клапана.Почистване отвора на капака.Почистване и подготовка за контрол на метала на клапана. | бр. | 1 |  | 0
10.10.15.05 |  | 10MAB24AA401KA01_Монтаж на клапана и пусково сито. | бр. | 1 |  | 0
10.10.15.06 |  | 10MAB24AA401KA01_Монтаж на капака. | бр. | 1 |  | 0
10.10.15.07 |  | 10MAB24AA401KA01_Монтаж на сервомотора на ОК (СН). | бр. | 1 |  | 0
10.10.16 | 10MAB22AA401KA01 | 10MAB22AA401KA01_ОК (СН) Клапан ляво |  |  |  | 0 | 0
10.20.16.01 |  | 10MAB22AA401KA01_Демонтаж на сервомотора | бр. | 1 |  | 0
10.20.16.02 |  | 10MAB22AA401KA01_Демонтаж на капака на ОК (СН) | бр. | 1 |  | 0
10.20.16.03 |  | 10MAB22AA401KA01_Демонтаж на клапана и предпазното работно сито | бр. | 1 |  | 0
10.20.16.04 |  | 10MAB22AA401KA01_Почистване и пасване лицата на клапана. Почистване на решетка. Почистване щока на клапана.Почистване отвора на капака.Почистване и подготовка за контрол на метала на клапана. | бр. | 1 |  | 0
10.20.16.05 |  | 10MAB22AA401KA01_Монтаж на клапана и пусково сито. | бр. | 1 |  | 0
10.20.16.06 |  | 10MAB22AA401KA01_Монтаж на капака. | бр. | 1 |  | 0
10.20.16.07 |  | 10MAB22AA401KA01_Монтаж на сервомотора на ОК (СН). | бр. | 1 |  | 0
10.10.17 | 10MAB24AA401MS01 | 10MAB24AA401MS01_Сервомотор на клапан ОК (СН) дясно |  |  |  | 0 | 0
10.10.17.01 |  | 10MAB24AA401MS01_Разглобяване на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.17.02 |  | 10MAB24AA401MS01_Почистване ,ревизия и ремонт на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.17.03 |  | 10MAB24AA401MS01_Сглобяване на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.18 | 10MAB22AA401MS01 | 10MAB22AA401MS01_Сервомотор на клапан ОК (СН) ляво |  |  |  | 0 | 0
10.10.18.01 |  | 10MAB22AA401MS01_Разглобяване на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.18.02 |  | 10MAB22AA401MS01_Почистване ,ревизия и ремонт на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.18.03 |  | 10MAB22AA401MS01_Сглобяване на сервомотора. | бр. | 1 |  | 0
|  | III Група : Ремонтни дейности по Главен маслен бак на ТА - от точка 10.10.19.01 до 10.10.19.04 |  |  |  | 0
10.10.19 | 10MAV10BB001KD01 | 10MAV10BB001KD01_Главен маслен бак на Турбината |  |  |  | 0 | 0
10.10.19.01 |  | 10MAV10BB001KD01_Изваждане, проверка и почистване на решетките /ситата/ | бр. | 12 |  | 0
10.10.19.02 |  | 10MAV10BB001KD01_Почистване на главен маслен бак | бр. | 1 |  | 0
10.10.19.03 |  | 10MAV10BB001KD01_Поставяне на решетките /ситата/.Монтаж на капаците на ГМБ. | бр. | 12 |  | 0
10.10.19.04 |  | 10MAV10BB001_Демонтаж на фланеца на нивомера.Зачистване и изработка на гарнитура.Монтаж на новата гарнитура и фланеца на механичния нивомер на ГМБ на ТА-1 | бр. | 1 |  | 0
|  | IV Група :Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА,комдензатор А и Б,Пусков ежектор,РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА - от точка 10.10.20.01.01 до точка 10.10.28.06 |  |  |  | 0
10.10.20. |  | Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА от точка 10.10.20 до 10.10.20.10.08 |  |  |  | 0 | 0
10.10.20.01 |  | ХПИ_DN400_Изграждане и възстановяване на тръбопроводи и арматура DN 400 |  |  |  | 0
10.10.20.01.01 |  | ХПИ_DN400_Изрязване,демонтаж на 1 бр. заглушка DN 400 от общ колектор- тръбопровод DN 400 | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.01.02 |  | ХПИ_DN400_Възстановяване/заваряване/ участък от общ колектор- тръбопровод ДУ 400 към газоохлаждащи помпи 1 и 2 | М | 4 |  | 0
10.10.20.01.03 |  | ХПИ_DN400_Изработване и монтаж на 2бр. заглушки от общ колектор- тръбопровод DN 400 | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.01.04 |  | ХПИ_DN400_Изрязване,демонтаж на 2 бр. заглушки DN 400 от участъците от тръбопровода свързващ смукателните тръбопроводи на Газоохлаждащи помпи 1 и 2. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.01.05 |  | ХПИ_DN400_Възстановяване,монтаж на участък DN 400 от тръбопровода свързващ смукателните тръбопроводи на Газоохлаждащи помпи 1 и 2. | М | 4 |  | 0
10.10.20.01.06 |  | ХПИ_DN400_Изрязване,демонтаж на 2 бр. заглушки DN 400 от общия тръбопровод DN 400 свързващ напорните циркулационни тръбопроводи на А и Б кондензатор. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.01.07 |  | ХПИ_DN400_Монтаж на 2 бр.задвижки DN 400 PN 16. Изработване на гарнитури. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.01.08 |  | ХПИ_DN400_Монтаж на вентил DN80. Изработване на гарнитура | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.01.09 |  | ХПИ_DN400_Монтаж на заглушки DN 400 на вход задвижки /смукателни/10PCB07AA101 и 10PCB08AA101 на газоохлаждащи помпи 1 и 2- /по 1 бр. на помпа/ общо 2бр. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.02 |  | ХПИ_DN300_Изграждане и монтаж на тръбопроводи и арматура DN 300 |  |  |  | 0
10.10.20.02.01 |  | ХПИ_DN300_Изграждане на общ колектор тръбопровод DN 300. | М | 12 |  | 0
10.10.20.02.02 |  | ХПИ_DN300_Изработване опори на общ колектор тръбопровод DN300 | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.02.03 |  | ХПИ_DN300_Изграждане и монтаж на 2 бр. тръбопроводи DN 300 осъществяващи връзка от общ колектор тръбопровод DN 300 към сливните тръбопроводи на кондензатора А и Б | М | 8 |  | 0
10.10.20.02.04 |  | ХПИ_DN300_Стиковане,монтаж и заваряване на фланци към тръбопроводите DN 300 | бр. | 4 |  | 0
10.10.20.02.05 |  | ХПИ_DN300_Монтаж на 2бр.задвижки DN 300 PN 16.Изработване на гарнитури. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.02.06 |  | ХПИ_DN300_Стиковане и заваряване на 2 бр. тръбопроводи DN 300 към общ колектор тръбопровод DN 300 | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.02.07 |  | ХПИ_DN300_Стиковане и заваряване на 2 бр. тръбопроводи DN 300 към сливните тръбопроводи на кондензатора А и Б | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.02.08 |  | ХПИ_DN300_Изрязване на участък Ф 300 от линия охлаждаща вода към генератора,стиковане и заваряване на общия колектор тръбопровод ДУ 300 към линия охлаждаща вода към генератора | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.02.09 |  | ХПИ_DN300_Изработка и монтаж/заварявне/ на 1бр. заглушкa DN 300 на линия охлаждаща вода към генератора | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.02.10 |  | ХПИ_DN300_Монтаж на заглушки DN300 на задвижки изход/изхвърляне/ от СОФ 1,2/по 1бр. на всеки СОФ общо 2бр.-пред задвижки 10PUA20AA101 и 10PUA21AA101. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.02.11 |  | ХПИ_DN300_Монтаж на заглушки DN300 на задвижки изход от байпасите на сливни циркулациаонни тръбопроводи 10PAB01AA104/429/ /линия идваща от топкоулавящи решетки 10PAB01АТ001 на Б кондензатор/ и 10PAB02AA104 /428//линия идваща от топкоулавящи решетки на А кондензатор 10PAB02АТ001 / от генератора към пирамичка/по 1бр. на тр-д / общо 2бр. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.02.12 |  | ХПИ_DN300_Монтаж на 1 бр.задвижка Ду250/вход/ от колектор напорен на газоохлаждащи помпи ,а изхода е преди задвижка на колектора-дренажен към ,,Избистрени води“ .Ревизия и ремонт на задвижката .Подмяна набивка,регулиране на салника. | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.03 |  | ХПМР_Монтаж на допълнителен резервоар и система за химическа промивка |  |  |  | 0
10.10.20.03.01 |  | ХПМР_Монтаж на резервоара за хим.промивка - | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.03.02 |  | ХПМР_Монтаж на допълнителна помпа за химическа промивка.Ревизия и ремонт на помпата. | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.03.03 |  | ХПМР_Монтаж на тръбопровод DN 50 от общия колектор- тръбопровод DN 400 към бак за химическа промивка. | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.03.04 |  | ХПМР_Монтаж на вентили DN50 | бр. | 5 |  | 0
10.10.20.03.05 |  | ХПМР_Монтаж/подмяна/ на вентили DN10. | бр. | 3 |  | 0
10.10.20.03.06 |  | ХПМР_Монтаж на заглушки DN 50 изолиране на Топкоочистващи помпи 1,2 и Топкосъбирачи 1 и 2 -/по 3бр.заглушки на кондензатор/ | бр. | 6 |  | 0
10.10.20.03.07 |  | ХПМР_Монтаж на заглушки DN100 към ТОД А и Б - 2бр. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.03.08 |  | ХПМР_Монтаж на заглушки DN100 към маслоохладителя на МА- 2бр. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.03.09 |  | ХПМР_Монтаж заглушка DN100 на линията към ежектор на дестилата | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.03.10 |  | ХПМР_Монтаж заглушка DN100 на линията към ежектор на дестилата | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.04 |  | ХПИК_Ремонтни дейности по подготовка схема за изолиране на кондензаторите по циркулационна вода |  |  |  | 0
10.10.20.04.01 |  | ХПИК_Изрязване в местата на монтаж на заглушките на сливните и напорни тръбопроводи DN 1600.Монтаж на опори и укрепване на тръбопроводите DN 1600 | бр. | 4 |  | 0
10.10.20.04.02 |  | ХПИК_Изработка,монтаж и заваряване на 4 бр. заглушки DN 1600 на сливните и напорни тръбопроводи. | бр. | 4 |  | 0
10.10.20.05 |  | ХПИДТ _DN32_Изграждане на дренажни тръбопроводи DN 32 от кондензатор А и Б към допълнителния резервоар за химическа промивка.Монтаж дренажни вентили DN 32 |  |  |  | 0
10.10.20.05.01 |  | ХПИДТ_DN32__Изграждане дренажни тръбопроводи- 2бр.-общо 40 м, DN 32 /от тавана на кондензатор А съответно предна част и задна част/ към допълнителния резервоар за химическа промивка | М | 40 |  | 0
10.10.20.05.02 |  | ХПИДТ_DN32__Изграждане дренажни тръбопроводи- 2бр.-общо 40 м, DN 32 /от тавана на кондензатор Б съответно предна част и задна част/ към допълнителния резервоар за химическа промивка. | М | 40 |  | 0
10.10.20.05.03 |  | ХПИДТ _DN20_Монтаж на дренажни вентили DN 20 от кондензатор А и Б към допълнителния резервоар за химическа промивка.Направа на отвори за дренажните линии от тавана на кондензатора А и Б | бр. | 4 |  | 0
|  | Демонтажни и монтажни дейности по възстановяване схемата на работа на кондензатоар А и Б |  |  |  | 0
10.10.20.06 |  | ХПДМ_DN400_Възстановяване на тръбопроводи и арматура DN 400 |  |  |  | 0
10.10.20.06.01 |  | ХПДМ_DN400_Изрязване на участък от общ колектор- тръбопровод DN 400 от страна газоохлаждащи помпи и изработване,монтаж и заваряване на заглушка DN 400 | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.06.02 |  | ХПДМ_DN400_Изрязване участък от тръбопровода свързващ смукателните тръбопроводи на Газоохлаждащи помпи 1 и 2. Изработване,монтаж и заваряване на 2 бр. заглушки DN 400 към участъците от тръбопроводите свързващ смукателните тръбопроводи на Газоохлаждащи помпи 1 и 2. | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.06.03 |  | ХПДМ_DN400_Демонтаж на задвижките DN 400 от общия тръбопровод DN 400 свързващ напорните циркулационни тръбопроводи на А и Б кондензатор. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.06.04 |  | ХПДМ_DN400_Изработка и монтаж на заглушки DN 400 /на местата на задвижките/ от общия тръбопровод DN 400 свързващ напорните циркулационни тръбопроводи на А и Б кондензатор. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.07 |  | ХПДМ_DN300_Демонтажни и монтажни работи на тръбопроводи и арматура DN 300 |  |  |  | 0
10.10.20.07.01 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж на задвижки DN 300 от общия колектор DN 300 –кота 0 | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.07.02 |  | ХПДМ_DN300_Изрязване на тръбопроводите DN 300 разположени на кота 0 свързани към сливните тръбопроводи ДN1600. Изработка,монтаж и заваряване на заглушки DN300 в местата на свързване. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.07.03 |  | ХПДМ_DN300_Изрязване на общия колектор тръбопровод DN 300 от линия охлаждаща вода към генератора участък Ф 300 от линия охлаждаща вода към генератора,стиковане и заваряване | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.07.04 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж заглушка DN 300 от линия охлаждаща вода към генератора.Подготовка на заваряване | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.07.05 |  | ХПДМ_DN300_Подготовка на краищата за заваряване на тръбопровода DN 300 от линия охлаждаща вода към генератора.Пасване и стиковане на участък тръба ф300 за възстановяване на тръбопровода.Заваряване на участък тръба ф 300. | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.07.06 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж на заглушки DN300 на задвижки изход/изхвърляне/ от СОФ 1,2/по 1бр. на всеки СОФ общо 2бр.-пред задвижки 10PUA20AA101 и 10PUA21AA101. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.07.07 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж на заглушки DN300 на задвижки изход от байпасите на сливни циркулациаонни тръбопроводи 10PAB01AA104/429/ /линия идваща от топкоулавящи решетки 10PAB01АТ001 на Б кондензатор/ и 10PAB02AA104 /428//линия идваща от топкоулавящи решетки на А кондензатор 10PAB02АТ001 / от генератора към пирамичка/по 1бр. на тр-д / общо 2бр. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.07.08 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж на 1 бр.задвижка Ду250/вход/ от колектор напорен на газоохлаждащи помпи ,а изхода е преди задвижка на колектора-дренажен към ,,Избистрени води“ .Ревизия и ремонт на задвижката .Подмяна набивка,регулиране на салника. | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.08 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Демонтажни и монтажни работи по сливни и напорни циркулационни тръбопроводи |  |  |  | 0
10.10.20.08.01 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Демонтаж на заглушки DN1600 на сливни и напорни циркулационни тръбопроводи | бр. | 4 |  | 0
10.10.20.08.02 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Заваряване/възстановяване/ на сливни и напорни циркулационни тръбопроводи DN1600 | бр. | 4 |  | 0
10.10.20.08.03 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Подготовка зачистване до метален блясък от вътрешната и външната страна на участък от тръбопровода DN1600 около заваръчния шев за контрол. | M ² | 8 |  | 0
10.10.20.08.04 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Нанасяне на антикорозионно покритие в зоната около заваръчния шев на тръбопровода DN1600 | M ² | 8 |  | 0
10.10.20.09 |  | ХПДМ_Б_Л_DN50_Демонтажни и монтажни работи по бака и линиите DN50 за химическа промивка |  |  |  | 0
10.10.20.09.01 |  | ХПДМ_Б_Л_DN50_Демонтаж на тръбопровод DN 50 от общия колектор- тръбопровод DN 400 към резервоар за химическа промивка. | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.09.02 |  | ХПДМ_Б_Л_DN50_Демонтаж на вентили DN 50 | бр. | 5 |  | 0
10.10.20.09.03 |  | ХПДМ_Б_Л_DN50_Демонтаж на резервоара за хим.промивка | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.10 |  | ХПДДДрТ_DN32_Демонтажни дейности по дренажни тръбопроводи DN 32 от кондензатор А и Б към допълнителния резервоар за химическа промивка.Демонтаж дренажни вентили DN 32 |  |  |  | 0
10.10.20.10.01 |  | ХПДДДрТ_DN32_Демонтаж на дренажни тръбопроводи- 2бр.-общо 40 м, DN 32 /от тавана на кондензатор А съответно предна част и задна част / към допълнителния резервоар за химическа промивка | М | 40 |  | 0
10.10.20.10.02 |  | ХПДДДрТ_DN32__Демонтаж на дренажни тръбопроводи- 2бр.-общо 40 м, DN 32 /от тавана на кондензатор Б съответно от предна част и задна част / към допълнителния резервоар за химическа промивка | М | 40 |  | 0
10.10.20.10.03 |  | ХПДДДрТ _DN20_Демонтаж на дренажни вентили DN 20 от кондензатор А и Б към допълнителния резервоар за химическа промивка.Възстановяване отворите от линиите на тавана на кондензатора. | бр. | 4 |  | 0
10.10.20.10.04 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж на заглушки DN 50 изолиране на Топкоочистващи помпи 1,2 и Топкосъбирачи 1 и 2 -/по 3бр.заглушки на кондензатор/ | бр. | 6 |  | 0
10.10.20.10.05 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж на заглушки DN100 към ТОД А и Б - 2бр. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.10.06 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж на заглушки DN100 към маслоохладителя на МА- 2бр. | бр. | 2 |  | 0
10.10.20.10.07 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж заглушка DN100 на линията към ежектор на дестилата | бр. | 1 |  | 0
10.10.20.10.08 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж заглушка DN100 на линията към ежектор на дестилата | бр. | 1 |  | 0
10.10.21 | 10MAG10BB001 | 10MAG10BB001_Кондензатор А |  |  |  | 0 | 0
10.10.21.01 |  | 10MAG10BB001_Отваряне вратите на кондензатора | бр. | 4 |  | 0
10.10.21.02 |  | 10MAG10BB001_Почистване тръбните дъски на кондензатора, почистване уплътняващите повърхнини на вратите/комплект/ | бр. | 4 |  | 0
10.10.21.03 |  | 10MAG10BB001_Почистване охлаждащите тръби на кондензатора с помпа URACA | бр. | 8000 |  | 0
10.10.21.04 |  | 10MAG10BB001_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | бр. | 4 |  | 0
10.10.21.05 |  | 10MAG10BB001_Опресовка на кондензатора, отстраняване на пропуски /неплътности/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.21.06 |  | 10MAG10BB001_Затваряне вратите и люковете на кондензатора/комплект/ | бр. | 4 |  | 0
10.10.21.07 |  | 10MAG10BB001_Ремонт подмяна износени участъци от циркулационни тръбопровод DN1600 | м² | 16 |  | 0
10.10.21.08 |  | 10MAG10BB001_Подмяна участък от тръбопровод охлаждаща вода към генератора | л.м | 8 |  | 0
10.10.22 | 10MAG10BB002 | 10MAG10BB002_Кондензатор Б |  |  |  | 0 | 0
10.10.22.01 |  | 10MAG10BB002_Отваряне вратите на кондензатора | бр. | 4 |  | 0
10.10.22.02 |  | 10MAG10BB002_Почистване тръбните дъски на кондензатора, почистване уплътняващите повърхнини на вратите/комплект/ | бр. | 4 |  | 0
10.10.22.03 |  | 10MAG10BB002_Почистване охлаждащите тръби на кондензатора с помпа URACA | бр. | 8000 |  | 0
10.10.22.04 |  | 10MAG10BB002_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | бр. | 4 |  | 0
10.10.22.05 |  | 10MAG10BB002_Опресовка на кондензатора, отстраняване на пропуски неплътности | бр. | 1 |  | 0
10.10.22.06 |  | 10MAG10BB002_Затваряне вратите и люковете на кондензатора/комплект/ | бр. | 4 |  | 0
10.10.22.07 |  | 10MAG10BB002_Ремонт подмяна износени участъци от циркулационни тръбопровод DN1600 | м² | 16 |  | 0
10.10.22.08 |  | 10MAG10BB002_Подмяна участък от тръбопровод охлаждаща вода към генератора | л.м | 8 |  | 0
10.10.23 | 10MAJ13BN001MR01 | 10MAJ13BN001MR01_Пусков ежектор |  |  |  | 0 | 0
10.10.23.01 |  | 10MAJ13BN001MR01_Демонтаж на пусковия ежектор от фланцовите съединения | бр. | 1 |  | 0
10.10.23.02 |  | 10MAJ13BN001MR01_Разглобяване,почистване ревизия и ремонт на ежектора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.23.03 |  | 10MAJ13BN001MR01_Монтаж на пусковия ежектор към фланцовите съединения | бр. | 1 |  | 0
10.10.24 | 10MAV12AP001KP01 | 10MAV12AP001KP01_Резервна маслена помпа |  |  |  | 0 | 0
10.10.24.01 |  | 10MAV12AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
10.10.24.02 |  | 10MAV12AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.24.03 |  | 10MAV12AP001KP01_Ревизия на лагерите | бр. | 2 |  | 0
10.10.24.04 |  | 10MAV12AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
10.10.24.05 |  | 10MAV12AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
10.10.24.06 |  | 10MAV12AP001KP01_Отваряне капака на помпата | бр. | 1 |  | 0
10.10.24.07 |  | 10MAV12AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране | бр. | 1 |  | 0
10.10.24.08 |  | 10MAV12AP001KP01_Подмяна на защитните салникови втулки/при необходимост/ | бр. | 2 |  | 0
10.10.24.09 |  | 10MAV12AP001KP01_Демонтиране на лагерите, подмяна и монтиране на лагерните тела | бр. | 2 |  | 0
10.10.24.10 |  | 10MAV12AP001KP01_Затваряне капака на помпата | бр. | 1 |  | 0
10.10.25 | 10MAV13AP001KP01 | 10MAV13AP001KP01_Аварийна маслена помпа |  |  |  | 0 | 0
10.10.25.01 |  | 10MAV13AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
10.10.25.02 |  | 10MAV13AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.25.03 |  | 10MAV13AP001KP01_Ревизия на лагерите | бр. | 2 |  | 0
10.10.25.04 |  | 10MAV13AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
10.10.25.05 |  | 10MAV13AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
10.10.25.06 |  | 10MAV13AP001KP01_Отваряне капака на помпата | бр. | 1 |  | 0
10.10.25.07 |  | 10MAV13AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране | бр. | 1 |  | 0
10.10.25.08 |  | 10MAV13AP001KP01_Подмяна на защитните салникови втулки/при необходимост/ | бр. | 2 |  | 0
10.10.25.09 |  | 10MAV13AP001KP01_Демонтиране на лагерите, подмяна и монтиране на лагерните тела | бр. | 2 |  | 0
10.10.25.10 |  | 10MAV13AP001KP01_Затваряне капака на помпата | бр. | 1 |  | 0
10.10.26 | 10MAV19AP001KP01 | 10MAV19AP001KP01_Пускова маслена помпа |  |  |  | 0 | 0
10.10.26.01 |  | 10MAV19AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
10.10.26.02 |  | 10MAV19AP001KP01_Ревизия на полумуфата, подмяна на палци и тампони | бр. | 1 |  | 0
10.10.26.03 |  | 10MAV19AP001KP01_Ревизия на лагерите | бр. | 2 |  | 0
10.10.26.04 |  | 10MAV19AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
10.10.26.05 |  | 10MAV19AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
10.10.26.06 |  | 10MAV19AP001KP01_Демонтиране на лагерите и лагерните корпуси | бр. | 2 |  | 0
10.10.26.07 |  | 10MAV19AP001KP01_Демонтиране на разтоварващата пета, ревизия и ремонт, корегиране на луфта, монтиране | бр. | 1 |  | 0
10.10.26.08 |  | 10MAV19AP001KP01_Разглобяване на помпата, почистване на всички части, ревизия (при необходимост подмяна) на работни колела, уплътнения, секции, направляващи апарати, корегиране на луфтове, подмяна на гумените уплътнения | бр. | 1 |  | 0
10.10.26.09 |  | 10MAV19AP001KP01_Проверка на вала за кривина, ревизия на шпонковите възли | бр. | 1 |  | 0
10.10.26.10 |  | 10MAV19AP001KP01_Сглобяване на помпата | бр. | 1 |  | 0
10.10.26.11 |  | 10MAV19AP001KP01_Монтиране на лагерните корпуси и лагерите | бр. | 2 |  | 0
10.10.26.12 |  | 10MAV19AP001KP01_Изработване и монтаж и демонтаж на помощен стилаж за поставяне и ревизиране на ротора със секциите на ПМП | бр. | 1 |  | 0
10.10.27 | 10MAV21AC001KC01 | 10MAV21AC001KC01_Маслоохладител-1 на ТА |  |  |  | 0 | 0
10.10.27.01 |  | 10MAV21AC001KC01_Демонтиране на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
10.10.27.02 |  | 10MAV21AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
10.10.27.03 |  | 10MAV21AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
10.10.27.04 |  | 10MAV21AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
10.10.27.05 |  | 10MAV21AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
10.10.27.06 |  | 10MAV21AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
10.10.28 | 10MAV22AC001KC01 | 10MAV22AC001KC01_Маслоохладител-2 на ТА |  |  |  | 0 | 0
10.10.28.01 |  | 10MAV22AC001KC01_Демонтиране на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
10.10.28.02 |  | 10MAV22AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
10.10.28.03 |  | 10MAV22AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
10.10.28.04 |  | 10MAV22AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
10.10.28.05 |  | 10MAV22AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
10.10.28.06 |  | 10MAV22AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | бр. | 1 |  | 0
|  | V Група: Почистване филтри фина, тънка очистка,маслени филтри на МА.Ремонт на бак хидрозатвора.Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 2,ГОП 1 и 2, Технически помпи 1 и 2,Основен ежектор А и Б,Електромагнитен изключвател 1 и 2,Вентилатор за изсмукване маслени пари /ексгаустер/,Лагер N 7,Салников подгревател от точка 10.10.29.01 до 10.10.45.07 |  |  |  | 0
10.10.29 | 10MAV20AT001KT01 | 10MAV20AT001KT01_Филтър финна очистка |  |  |  | 0 | 0
10.10.29.01 |  | 10MAV20AT001KT01_Демонтаж на капака масления филтър. | бр. | 1 |  | 0
10.10.29.02 |  | 10MAV20AT001KT01_Демонтаж на филтрите .Почистване/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.29.03 |  | 10MAV20AT001KT01_Монтаж на филтрите./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.29.04 |  | 10MAV20AT001KT01_Монтаж на капака масления филтър. | бр. | 1 |  | 0
10.10.30 | 10MAV20AT002KT01 | 10MAV20AT002KT01_Филтър тънка очистка |  |  |  | 0 | 0
10.10.30.01 |  | 10MAV20AT002KT01_Демонтаж на капака масления филтър | бр. | 1 |  | 0
10.10.30.02 |  | 10MAV20AT002KT01_Демонтаж на филтъра.Подмяна с нов. | бр. | 1 |  | 0
10.10.30.03 |  | 10MAV20AT002KT01_Монтаж на капака масления филтър. | бр. | 1 |  | 0
10.10.31 | 10MKW50AT001KT01 | 10MKW50AT001KT01_Маслен филтър на МА |  |  |  | 0 | 0
10.10.31.01 |  | 10MKW50AT001KT01_Демонтаж на капака масления филтър | бр. | 1 |  | 0
10.10.31.02 |  | 10MKW50AT001KT01_Демонтаж на филтъра.Подмяна с нов. | бр. | 2 |  | 0
10.10.31.03 |  | 10MKW50AT001KT01_Монтаж на капака масления филтър. | бр. | 1 |  | 0
10.10.32 | 10MKW06BB001KD1 | 10MKW06BB001KD1_Бак хидрозатвор |  |  |  | 0 | 0
10.10.32.01 |  | 10MKW06BB001KD1_Разглобяване на бак хидрозатвора. Демонтаж на механичния хидрозатвор. Проверка за плътност на поплавака и механичния хидрозатвор. | бр. | 1 |  | 0
10.10.32.02 |  | 10MKW06BB001KD1_Почистване на бак хидрозатвора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.32.03 |  | 10MKW06BB001KD1_Монтаж на механичния хидрозатвор и поплавака.Подмяна на гарнитури. Затваряне на бак хидрозатвора. | бр. | 1 |  | 0
10.10.33 | 10MKW40AP001KP01 | 10MKW40AP001KP01_Генератор Уплът.масло помпа 1 |  |  |  | 0 | 0
10.10.33.01 |  | 10MKW40AP001KP01 _ Почистване на смукателния филтър | бр. | 1 |  | 0
10.10.33.02 |  | 10MKW40AP001KP01_Раглобяване, ревизия лагерите на помпата,слобяване.Подмяна на лагерите/при необходимост/.Смазване на лагерите/комплект/. | бр. | 1 |  | 0
10.10.33.03 |  | 10MKW40AP001KP01_Ревизия на механичното уплътнение.Подмяна на уплътнението/при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.33.04 |  | 10MKW40AP001KP01_Демонтаж ревизия и монтаж на съединителя. | бр. | 1 |  | 0
10.10.33.05 |  | 10MKW40AP001KP01_Подмяна на еластичния съединител /при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.33.06 |  | 10MKW40AP001KP01_Куплиране и центроване на помпа -ел.двигател | бр. | 1 |  | 0
10.10.34 | 10MKW42AP001KP01 | 10MKW42AP001KP01_Генератор Уплът.масло помпа 3 |  |  |  | 0 | 0
10.10.34.01 |  | 10MKW42AP001KP01_Почистване на смукателния филтъра | бр. | 1 |  | 0
10.10.34.02 |  | 10MKW42AP001KP01_Раглобяване, ревизия лагерите на помпата,слобяване.Подмяна на лагерите/при необходимост/.Смазване на лагерите/комплект/. | бр. | 1 |  | 0
10.10.34.03 |  | 10MKW42AP001KP01_Ревизия на механичното уплътнение.Подмяна на уплътнението/при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.34.04 |  | 10MKW42AP001KP01_Демонтаж ревизия и монтаж на съединителя. | бр. | 1 |  | 0
10.10.34.05 |  | 10MKW42AP001KP01_Подмяна на еластичния съединител /при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.34.06 |  | 10MKW42AP001KP01_Куплиране и центроване на помпа -ел.двигател | бр. | 1 |  | 0
10.10.35 | 10PCC10AP001KP01 | 10PCC10AP001KP01_Газоохлаждаща помпа-1 |  |  |  | 0 | 0
10.10.35.01 |  | 10PCC10AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
10.10.35.02 |  | 10PCC10AP001KP01_Ревизия на полумуфата,демонтаж на палци и тампони | бр. | 1 |  | 0
10.10.35.03 |  | 10PCC10AP001KP01_Подмяна на палци и тампони/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.35.04 |  | 10PCC10AP001KP01_Ревизия на лагерите.Смазване на лагерите | бр. | 2 |  | 0
10.10.35.05 |  | 10PCC10AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
10.10.35.06 |  | 10PCC10AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
10.10.35.07 |  | 10PCC10AP001KP01_Демонтиране, подмяна и монтиране на лагерите | бр. | 2 |  | 0
10.10.35.08 |  | 10PCC10AP001KP01_Отваряне капака на помпата | бр. | 1 |  | 0
10.10.35.09 |  | 10PCC10AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране/к-т/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.35.10 |  | 10PCC10AP001KP01_Затваряне капака на помпата | бр. | 1 |  | 0
10.10.36 | 10PCC11AP001KP01 | 10PCC11AP001KP01_Газоохлаждаща помпа-2 |  |  |  | 0 | 0
10.10.36.01 |  | 10PCC11AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | бр. | 1 |  | 0
10.10.36.02 |  | 10PCC11AP001KP01_Ревизия на полумуфата, демонтаж на палци и тампони | бр. | 1 |  | 0
10.10.36.03 |  | 10PCC11AP001KP01_Подмяна на палци и тампони/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.36.04 |  | 10PCC11AP001KP01_Ревизия на лагерите.Смазване на лагерите | бр. | 2 |  | 0
10.10.36.05 |  | 10PCC11AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
10.10.36.06 |  | 10PCC11AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
10.10.36.07 |  | 10PCC11AP001KP01_Демонтиране, подмяна и монтиране на лагерите | бр. | 2 |  | 0
10.10.36.08 |  | 10PCC11AP001KP01_Отваряне капака на помпата | бр. | 1 |  | 0
10.10.36.09 |  | 10PCC11AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране/к-т/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.36.10 |  | 10PCC11AP001KP01_Затваряне капака на помпата | бр. | 1 |  | 0
10.10.37 | 10HFV90AP001KP01 | 10HFV90AP001KP01_Техническа помпа -1 |  |  |  | 0 | 0
10.10.37.01 |  | 10HFV90AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.37.02 |  | 10HFV90AP001KP01_Ревизия на полумуфата, демонтаж на палци и тампони | бр. | 1 |  | 0
10.10.37.03 |  | 10HFV90AP001KP01_Подмяна на палци и тампони/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.37.04 |  | 10HFV90AP001KP01_Демонтиране, ревизия и монтиране на лагерите.Смазване на лагерите | бр. | 2 |  | 0
10.10.37.05 |  | 10HFV90AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
10.10.37.06 |  | 10HFV90AP001KP01_Подмяна на защитната салникова втулка/при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.37.07 |  | 10HFV90AP001KP01_Подмяна на лагерите | бр. | 2 |  | 0
10.10.37.08 |  | 10HFV90AP001KP01_Демонтаж на помпата | бр. | 1 |  | 0
10.10.37.09 |  | 10HFV90AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.37.10 |  | 10HFV90AP001KP01_Монтаж на помпата | бр. | 1 |  | 0
10.10.37.11 |  | 10HFV90AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
20.10.38 | 10HFV91AP001KP01 | 10HFV91AP001KP01_Техническа помпа -2 |  |  |  | 0 | 0
10.10.38.01 |  | 10HFV91AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.38.02 |  | 10HFV91AP001KP01_Ревизия на полумуфата, демонтаж на палци и тампони | бр. | 1 |  | 0
10.10.38.03 |  | 10HFV91AP001KP01_Подмяна на палци и тампони/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.38.04 |  | 10HFV91AP001KP01_Демонтиране, ревизия и монтиране на лагерите.Смазване на лагерите | бр. | 2 |  | 0
10.10.38.05 |  | 10HFV91AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | бр. | 2 |  | 0
10.10.38.06 |  | 10HFV91AP001KP01_Подмяна на защитната салникова втулка/при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.38.07 |  | 10HFV91AP001KP01_Подмяна на лагерите | бр. | 2 |  | 0
10.10.38.08 |  | 10HFV91AP001KP01_Демонтаж на помпата | бр. | 1 |  | 0
10.10.38.09 |  | 10HFV91AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране/к-т/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.38.10 |  | 10HFV91AP001KP01_Монтаж на помпата | бр. | 1 |  | 0
10.10.38.11 |  | 10HFV91AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | бр. | 1 |  | 0
10.10.39 | 10MAJ11BN001 | 10MAJ11BN001_Основен ежектор А |  |  |  | 0 | 0
10.10.39.01 |  | 10MAJ11BN001_Разсъединяване и съединяване на всички фланцови и щуцерни съединения към ежектора/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.39.02 |  | 10MAJ11BN001_Демнонтиране на корпуса и тръбния сноп | бр. | 2 |  | 0
10.10.39.03 |  | 10MAJ11BN001_Почистване и проверка.Подмяна на всички гарнитури./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.39.04 |  | 10MAJ11BN001_Сглобяване и монтаж на корпуса и тръбния сноп | бр. | 2 |  | 0
10.10.40 | 10MAJ12BN001 | 10MAJ12BN001_Основен ежектор Б |  |  |  | 0 | 0
10.10.40.01 |  | 10MAJ12BN001_Разсъединяване и съединяване на всички фланцови и щуцерни съединения към ежектора/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.40.02 |  | 10MAJ12BN001_Демнонтиране на корпуса и тръбния сноп | бр. | 2 |  | 0
10.10.40.03 |  | 10MAJ12BN001_Почистване и проверка.Подмяна на всички гарнитури./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.40.04 |  | 10MAJ12BN001_Сглобяване и монтаж на корпуса и тръбния сноп | бр. | 2 |  | 0
10.10.41 | 10MAX51AA305 | 10MAX51AA305 _Електромагнитен соленоид/изключвател/ |  |  |  | 0 | 0
10.10.41.01 |  | 10MAX51AA305 _Демонтаж на капака на регулацията. | бр. | 1 |  | 0
10.10.41.02 |  | 10MAX51AA305_Демонтаж на електромагнитен соленоид /изключвател / и капака.Почистване. | бр. | 1 |  | 0
10.10.41.03 |  | 10MAX51AA305_Демонтаж на капака на електромагнитния соленоид.Подмяна на гарнитурите на капака и електромагнитния соленоид, монтаж на електромагнитния соленоид и капака на електромагнитния соленоид. | бр. | 1 |  | 0
10.10.41.04 |  | 10MAX51AA305_Демонтаж предния капак на регулацията /на МУТ/. Подмяна на гарнитурата,уплътняване .Монтаж на предния капак на регулацията. | бр. | 1 |  | 0
10.10.42 | 10MAX51AA304 | 10MAX51AA304 _Електромагнитен соленоид/изключвател/ |  |  |  | 0 | 0
10.10.42.01 |  | 10MAX51AA304_Демонтаж на електромагнитен соленоид /изключвател / .Почистване. | бр. | 1 |  | 0
10.10.42.02 |  | 10MAX51AA305_Подмяна на гарнитурите и монтаж на електромагнитния соленоид. | бр. | 1 |  | 0
10.10.42.03 |  | 10MAX51AA305_Монтаж на капака на регулацията. | бр. | 1 |  | 0
10.10.43 | 10MAV50AN001 | 10MAV50AN001_Вентилатор за изсмукване маслени пари /ексгаустер/ |  |  |  | 0 | 0
10.10.43.01 |  | 10MAV50AN00_ Разглобяване на вентилатора,демонтаж смукателна и нагнетателна част от тръбопроводите./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.43.02 |  | 10MAV50AN001_Отстраняване пропуск чрез заваряване от корпусната част на вентилатора | бр. | 1 |  | 0
10.10.43.03 |  | 10MAV50AN001_Почистване и подмяна на гарнитурите на вентилатора. | бр. | 3 |  | 0
10.10.44 | 10MKD12HD001MT01 | 10MKD12HD001MT01_Отстраняване пропуск от вътрешния капак на Лагер N 7 |  |  |  | 0 | 0
10.10.44.01 |  | 10MKD12HD001MT01_Демонтаж вътрешния и външния двуделен капак на лагер 7 /комплект/ | бр. | 2 |  | 0
10.10.44.02 |  | 10MKD12HD001MT01_Демонтаж капака на лагер 7 /извършва се при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.44.03 |  | 10MKD12HD001MT01_Изработване на уплътнения на двуделния капак на лагер 7 | бр. | 2 |  | 0
10.10.44.04 |  | 10MKD12HD001MT01_Изработване и подмяна на уплътненията на болтовете към долна половина корпуса на лагера /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.44.05 |  | 10MKD12HD001MT01_Монтаж капака на лагер 7 /извършва се при необходимост/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.44.06 |  | 10MKD12HD001MT01_Почистване,уплътняване и монтаж вътрешния и външния двуделен двуделен капак на лагер 7 /комплект/ | бр. | 2 |  | 0
10.10.44.07 |  | 10MKD12HD001MT01_Демонтаж на маслопровода слив от МУЛ 2.Изработване и подмяна гарнитурата на фланеца слив на маслоуплътняващ лагер 2. | бр. | 1 |  | 0
10.10.45 | 10MAM72AC001 | 10MAM72AC001_Салников подгревател |  |  |  | 0 | 0
10.10.45.01 |  | 10MAM72AC001_Демонтаж и монтаж вентил за обезвъздушаване. | бр. | 1 |  | 0
10.10.45.02 |  | 10MAM72AC001_Развиване и демонтиране шпилките на резьома/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.45.03 |  | 10MAM72AC001_Демонтаж и монтаж капака. | бр. | 1 |  | 0
10.10.45.04 |  | 10MAM72AC001_Демонтаж и монтаж на тръбния сноп.Ревизия на уплътняващите повърхнини на подгревателя. Зачистване.Подмяна на гарнитурите./комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.45.05 |  | 10MAM72AC001_Ревизия на преградните стени на капака /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.45.06 |  | 10MAM72AC001_Ремонт преградните стени на капака /комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.45.07 |  | 10MAM72AC001_Монтаж на шпилките на резьома/комплект/ | бр. | 1 |  | 0
10.10.46 |  | Технически ръководител | ч.ч | 48 |  | 0
10.10.47 |  | Монтьор | ч.ч | 288 |  | 0
10.10.48 |  | Заварчик | ч.ч | 96 |  | 0
10.10.49 |  | Оксиженист | ч.ч | 96 |  | 0
10.10.50 |  | Провеждане на водна опресовка и отстраняване пропуски | бр. | 2 |  | 0
10.10.51 |  | Провеждане на вакуумна опресовка и отстраняване пропуски | бр. | 1 |  | 0
10.10.52 |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията | бр. | 1 |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/