## 13gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Основен ремонт на Енерго Блок 4 -XIIIгр.
| KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | XIII. Група: |  |  |  | 0
40.13.01 |  | Двигатели 6кV
40.13.01.01. |  | Двигатели 6кV 4000кW |  |  |  | 0
40.13.01.01.01 | 40LAC10AP001-M01 | 40LAC10AP001-M01 - Ел.двигател на Питателна помпа-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.01.02 | 40LAC20AP001-M01 | 40LAC20AP001-M01 - Ел.двигател на Питателна помпа-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.01.03 | 40LAC30AP001-M01 | 40LAC30AP001-M01 - Ел.двигател на Питателна помпа-3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.02 |  | Центрене ротор-статор на един двигател на двигатели 4000кW | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.03 |  | Двигатели 6кV 2500кW |  |  |  | 0
40.13.01.03.01 | 40HNC10AN001-M01 | 40HNC10AN001-M01 - Ел.двигател на Димен Вентилатор-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.03.02 | 40HNC60AN001-M01 | 40HNC60AN001-M01 - Ел.двигател на Димен Вентилатор-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.04 |  | Подмяна лагери при необходимост на двигатели 2500кW | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.05 |  | Двигатели 6кV 1250кW |  |  |  | 0
40.13.01.05.01 | 40HLB10AN001-M01 | 40HLB10AN001-M01 - Ел.двигател на Въздушен вентилатор 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.05.02 | 40HLB50AN001-M01 | 40HLB50AN001-M01 - Ел.двигател на Въздушен вентилатор 2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06 |  | Ревизия на плъзгащите лагери на ел. двигателите на Въздушните вентилатори |  |  |  | 0
40.13.01.06.01 |  | Сливане на маслото на плъзгащите лагери и връщане в маслено стопанство | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.02 |  | Демонтаж на термосъпротивленията на плъзгащите лагери | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.03 |  | Демонтаж на страничните уплътнения на плъзгащите лагери | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.04 |  | Демонтаж на капака на лагерните столове | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.05 |  | Замерване на странични и маслени луфтове и натяг на плъзгащите лагери | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.06 |  | Демонтаж на горна половина на плъзгащите лагери | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.07 |  | Повдигане вала на ел. Двигателя | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.08 |  | Демонтаж на долна половина на плъзгащите лагери, инспекция на плъзгащите повърхнини и проверка за отлепване | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.09 |  | Инспекция на лагерните шийки на вала на двигателя | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.10 |  | Почистване и забърсване на картерите на лагерите с обезмаслител/спирт | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.11 |  | Монтаж на долна половина на плъзгащите лагери | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.12 |  | Проверка за хоризонталността на лагерните столове и вала на ел. двигателя – нагласяне/изправяне/ на валовата линия | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.13 |  | Проверка по индиго за контакт на повърхностите | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.14 |  | Препасване до постигане на оптимален контакт | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.15 |  | Замерване на страничните луфтове плъзгащите лагери | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.16 |  | Монтаж на горна половина на плъзгащите лагери | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.17 |  | Замерване на маслен луфт на плъзгащите лагери | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.18 |  | Монтаж на капака на лагерните столове и замерване на натяг м/у капаците и плъзгащите лагери | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.19 |  | Монтаж на странични уплътнения на лагерните столове | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.20 |  | Монтаж на термосъпротивленията на плъзгащите лагери | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.21 |  | Получаване и наливане на ново масло на плъзгащите лагери | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.22 |  | Почистване на лагерните тела, столове и фундамента | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07 |  | Подмяна на плъзгащи лагери на двигатели 1250кW |  |  |  | 0
40.13.01.07.01 |  | Откачане на захранването и заземителната шина поставяне на к.с. на захранващия кабел | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.02 |  | Разкуплиране на двигателя | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.03 |  | Разболтване от фундамента на статора | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.04 |  | Демонтаж на капаците на двигателя | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.05 |  | Сливане на маслото на плъзгащите лагери и връщане в маслено стопанство | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.06 |  | Отсъединяване на маслената система | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.07 |  | Демонтаж на термосъпротивлението на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.08 |  | Демонтаж на страничните уплътнения на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.09 |  | Демонтаж на капака на лагерния стол | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.10 |  | Замерване на странични и маслени луфтове и натяг на стария плъзгащ лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.11 |  | Демонтаж на горна половина на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.12 |  | Повдигане вала на ел. двигателя | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.13 |  | Демонтаж на долна половина на плъзгащия лагер, инспекция на плъзгащите повърхнини и проверка за отлепване | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.14 |  | Инспекция на лагерната шийка на вала на двигателя | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.15 |  | Демонтаж на лагерните столове | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.16 |  | Демонтаж на охладителния вентилатор | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.17 |  | Изваждане на ротора и пренасяне до мастото за съхранение | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.18 |  | Изваждане на полумуфата | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.19 |  | Демонтаж на статора на ел. двигателя и пренасяне до мястото за съхранение | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.20 |  | Почистване на детайлите на двигателя – капаци, вентилатори, лагерни столове, маслоуловители, фундаменти | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.21 |  | Набиване на полумуфата | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.22 |  | Пренасяне на статора и ротора от ремонтната площадка/склада/ до мястото на монтажа | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.23 |  | Монтаж на статора на ел. двигателя в/у фундамент | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.24 |  | Вкарване на ротора | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.25 |  | Монтаж на вентилатора | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.26 |  | Монтиране на лагерните столове | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.27 |  | Монтаж на долна половина на новия плъзгащ лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.28 |  | Проверка за хоризонталността на лагерния стол и вала на ел. двигателя – нагласяне/изправяне/ на валовата линия | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.29 |  | Проверка по индиго за контакт на повърхностите | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.30 |  | Препасване до постигане на оптимален контакт | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.31 |  | Замерване на страничните луфтове на новия плъзгащ лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.32 |  | Монтаж на горна половина на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.33 |  | Центровка на ротор-статор с нагласяне на статора | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.34 |  | Замерване на маслен луфт на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.35 |  | Монтаж на капака на лагерния стол и замерване на натяг м/у капака и плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.36 |  | Монтаж на странични уплътнения на лагерния стол | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.37 |  | Подсъединяване на маслената система | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.38 |  | Монтаж на термосъпротивлението на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.39 |  | Получаване и наливане на ново масло на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.40 |  | Почистване на лагерните тела, столове и фундамента | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.41 |  | Подсъединяване на захранващия кабел и заземителната шина | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.42 |  | Пробно въртене със следене температурата на лагерите и последващо шабарене при нужда, до достигане на нормалните им параметри за работа – 55˚С. | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.08 |  | Двигатели 6кV 800кW |  |  |  | 0
40.13.01.08.01 | 40HFC10AJ001-M01 | 40HFC10AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 10 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.08.02 | 40HFC20AJ001-M01 | 40HFC20AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 20 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.08.03 | 40HFC30AJ001-M01 | 40HFC30AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 30 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.08.04 | 40HFC40AJ001-M01 | 40HFC40AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 40 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.08.05 | 40HFC50AJ001-M01 | 40HFC50AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 50 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.08.06 | 40HFC60AJ001-M01 | 40HFC60AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 60 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.08.07 | 40HFC70AJ001-M01 | 40HFC70AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 70 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.08.08 | 40HFC80AJ001-M01 | 40HFC80AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 80 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.08.09 |  | Подмяна на лагери при необходимост на двигател 800кW | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.09 |  | Двигател 6кV 400кW |  |  |  | 0
40.13.01.09.01 | 40HLB30AN001-M01 | 40HLB30AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор за рециркулация на горещ въздух 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.09.02 | 40HLB80AN001-M01 | 40HLB80AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор за рециркулация на горещ въздух-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.10 |  | Подмяна на лагери при необходимост на двигател 400кW | 2 | бр. |  | 0
40.13.01.11 |  | Двигатели 6кV от 200кW до 250kW |  |  |  | 0
40.13.01.11.01 | 40LCB11AP001-M01 | 40LCB11AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа II ст.-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.11.02 | 40LCB12AP001-M01 | 40LCB12AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа II ст.-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.11.03 | 40LCB13AP001-M01 | 40LCB13AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа II ст.-3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.11.04 | 40MAV19AP001-M01 | 40MAV19AP001-M01 - Ел.двигател на Пускова маслена помпа | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.12 |  | Подмяна на лагери при необходимост на двигател от 200 до 250кW | 3 | бр. |  | 0
40.13.02 |  | Двигатели 0,4кV от 0,5 кW до 110 кW |  |  |  | 0
40.13.02.01 | 40PCC10AP001-M01 | 40PCC10AP001-M01 - Ел.двигател на Газоохлаждаща помпа-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.02 | 40PCC11AP001-M01 | 40PCC11AP001-M01 - Ел.двигател на Газоохлаждаща помпа-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.03 | 00EAE51AF001-M01 | 00EAE11AF001-M01 - Ел.двигател ГТЛ 20А | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.04 | 00EAE52AF001-M01 | 00EAE12AF001-M01 - Ел.двигател ГТЛ 20Б | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.05 | 00EAE91AF001-M01 | 00EAE21AF001-M01 - Ел.двигател ГТЛ 24А | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.06 | 00EAE92AF001-M01 | 00EAE22AF001-M01 - Ел.двигател ГТЛ 24Б | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.07 | 40ETA10AF001-M01 | 40ETA10AF001-M01 - Ел.двигател на Шнек /Винтов транспортьор/ | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.08 | 40ETA10AJ001-M01 | 40ETA10AJ001-M01 - Ел. Двигател Шлакодробилка 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.09 | 40ETA20AF001-M01 | 40ETA20AF001-M01 - Ел.двигател на Шнек /Винтов транспортьор/ | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.10 | 40ETA20AJ001-M01 | 40ETA20AJ001-M01 - Ел. Двигател Шлакодробилка 2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.11 | 40ETA30AF001-M01 | 40ETA30AF001-M01 - Ел.двигател на Шнек /Винтов транспортьор/ | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.12 | 40ETA30AJ001-M01 | 40ETA30AJ001-M01 - Ел. Двигател Шлакодробилка 3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.13 | 40HAN11AP001-M01 | 40HAN11AP001-M01 - Ел.двигател на Дренажна помпа 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.14 | 40HAN12AP001-M01 | 40HAN12AP001-M01 - Ел.двигател на Дренажна помпа 2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.15 | 40HCC10AP001-M01 | 40HCC10AP001-M01 - Ел.двигател Помпа обдухващи апарати | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.16 | 40HFB10AF001-M01 | 40HFB10AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-10 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.17 | 40HFB10AF002-M01 | 40HFB10AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-10 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.18 | 40HFB20AF001-M01 | 40HFB20AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-20 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.19 | 40HFB20AF002-M01 | 40HFB20AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-20 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.20 | 40HFB30AF001-M01 | 40HFB30AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-30 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.21 | 40HFB30AF002-M01 | 40HFB30AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-30 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.22 | 40HFB40AF001-M01 | 40HFB40AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-40 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.23 | 40HFB40AF002-M01 | 40HFB40AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-40 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.24 | 40HFB50AF001-M01 | 40HFB50AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-50 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.25 | 40HFB50AF002-M01 | 40HFB50AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-50 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.26 | 40HFB60AF001-M01 | 40HFB60AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-60 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.27 | 40HFB60AF002-M01 | 40HFB60AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-60 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.28 | 40HFB70AF001-M01 | 40HFB70AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-70 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.29 | 40HFB70AF002-M01 | 40HFB70AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-70 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.30 | 40HFB80AF001-M01 | 40HFB80AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-80 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.31 | 40HFB80AF002-M01 | 40HFB80AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-80 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.32 | 40HFV10AP001-M01 | 40HFV10AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 10 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.33 | 40HFV20AP001-M01 | 40HFV20AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 20 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.34 | 40HFV30AP001-M01 | 40HFV30AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 30 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.35 | 40HFV40AP001-M01 | 40HFV40AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 40 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.36 | 40HFV50AP001-M01 | 40HFV50AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 50 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.37 | 40HFV60AP001-M01 | 40HFV60AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 60 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.38 | 40HFV70AP001-M01 | 40HFV70AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 70 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.39 | 40HFV80AP001-M01 | 40HFV80AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 80 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.40 | 40HFV90AP001-M01 | 40HFV90AP001-M01 - Ел.двигател на ПТВ 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.41 | 40HFV91AP001-M01 | 40HFV91AP001-M01 - Ел.двигател на ПТВ 2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.42 | 40HNV31AP001-M01 | 40HNV31AP001-M01 - Ел.двигател на Помпа хидравл.масло-1 Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.43 | 40HNV32AP001-M01 | 40HNV32AP001-M01 - Ел.двигател на Помпа хидравл.масло-2 Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.44 | 40HNV36AN001-M01 | 40HNV36AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор охлаждащ въздух А Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.45 | 40HNV36AN002-M01 | 40HNV36AN002-M01 - Ел.двигател на Вентилатор охлаждащ въздух Б Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.46 | 40HNV81AP001-M01 | 40HNV81AP001-M01 - Ел.двигател на Помпа хидравл.масло-1 Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.47 | 40HNV82AP001-M01 | 40HNV82AP001-M01 - Ел.двигател на Помпа хидравл.масло-2 Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.48 | 40HNV86AN001-M01 | 40HNV86AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор охлаждащ въздух А Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.49 | 40HNV86AN002-M01 | 40HNV86AN002-M01 - Ел.двигател на Вентилатор охлаждащ въздух Б Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.50 | 40HNW41AN001-M01 | 40HNW41AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор уплътняващ въздух A Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.51 | 40HNW42AN001-M01 | 40HNW42AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор уплътняващ въздух Б Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.52 | 40HNW91AN001-M01 | 40HNW91AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор уплътняващ въздух A Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.53 | 40HNW92AN001-M01 | 40HNW92AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор уплътняващ въздух Б Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.54 | 40LAV11AP001-M01 | 40LAV11AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 1 на ПЕП-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.55 | 40LAV12AP001-M01 | 40LAV12AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 2 на ПЕП-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.56 | 40LAV13AP001-M01 | 40LAV13AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 3 на ПЕП-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.57 | 40LAV21AP001-M01 | 40LAV21AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 1 на ПЕП-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.58 | 40LAV22AP001-M01 | 40LAV22AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 2 на ПЕП-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.59 | 40LAV23AP001-M01 | 40LAV23AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 3 на ПЕП-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.60 | 40LAV31AP001-M01 | 40LAV31AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 1 на ПЕП-3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.61 | 40LAV32AP001-M01 | 40LAV32AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 2 на ПЕП-3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.62 | 40LAV33AP001-M01 | 40LAV33AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 3 на ПЕП-3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.63 | 40LCB01AP001-M01 | 40LCB01AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа I ст.-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.64 | 40LCB02AP001-M01 | 40LCB02AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа I ст.-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.65 | 40LCB03AP001-M01 | 40LCB03AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа I ст.-3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.66 | 40LCJ21AP001-M01 | 40LCJ21AP001-M01 - Ел.двигател на Сливна помпа 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.67 | 40LCJ22AP001-M01 | 40LCJ22AP001-M01 - Ел.двигател на Сливна помпа 2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.68 | 40MAK16AE001-M01 | 40MAK16AE001-M01 - Ел.двигател на Валопревъртащо устройство на ТА | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.69 | 40MAQ10AN001-M01 | 40MAQ10AN001-M01 - Ел. двигател на Вентилатор за изсмукване на маслените пари от ГМБ | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.70 | 40MAV12AP001-M01 | 40MAV12AP001-M01 - Ел.двигател на Резервна маслена помпа | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.71 | 40MAV13AP001-M01 | 40MAV13AP001-M01 - Ел.двигател на Аварийна маслена помпа | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.72 | 40MAV50AN001-M01 | 40MAV50AN001-M01 - Вентилатор за изсмукване на маслените пари от картерите на лагерите на ТА | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.73 | 40MKF10AP001-M01 | 40MKF10AP001-M01 - Ел.двигател Дестилатна помпа-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.74 | 40MKF11AP001-M01 | 40MKF11AP001-M01 - Ел.двигател Дестилатна помпа-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.75 | 40MKW40AP001-M01 | 40MKW40AP001-M01 - Ел.двигател Генератор Уплът.масло помпа 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.76 | 40MKW41AP001-M01 | 40MKW41AP001-M01 - Ел.двигател Генератор Уплът.масло помпа 2 постоянен ток | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.77 | 40MKW42AP001-M01 | 40MKW42AP001-M01 - Ел.двигател Генератор Уплът.масло помпа 3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.78 | 40PAH06AP001-M01 | 40PAH06AP001-M01 - Ел.двигател на Топкоочистваща помпа 2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.79 | 40PAH26AP001-M01 | 40PAH26AP001-M01 - Ел.двигател на Топкоочистваща помпа 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.80 | 40HHF11AP001-M01 | 40HHF11AP001-M01 - Ел.двигател на Мазутна помпа 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.81 | 40HHF12AP001-M01 | 40HHF12AP001-M01 - Ел.двигател на Мазутна помпа 2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.82 | 40HCC10AP002-M01 | 40HCC10AP002-M01 - Захранваща помпа обдухващ апарат | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.83 |  | Ел. двигател маслопомпа 1 на ВВ 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.84 |  | Ел. двигател маслопомпа 2 на ВВ 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.85 |  | Ел. двигател маслопомпа 1 на ВВ 2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.86 |  | Ел. двигател маслопомпа 2 на ВВ 2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.03 |  | Участие в 72 часовите проби | 1 | бр. |  | 0
40.13.04.01 |  | Работа на ел. монтьор НН | 200 | чч |  | 0
40.13.04.02 |  | Работа на ел. монтьор ВН | 100 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/