## 11gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Основен ремонт на Енерго Блок 4 -XIгр.
| KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | XI. Група: |  |  |  | 0
40.11.01. | 40BAT00GT001 | Tрансформатор 40BAT (4T) |  |  |  | 0
40.11.01.01 | 40BAT00GT001 - 1 | 40BAT00GT001 - 1 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
40.11.01.02 | 40BAT00GT001 - 2 | 40BAT00GT001 - 2 - Отсъединяване на страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
40.11.01.03 | 40BAT00GT001 - 3 | 40BAT00GT001 - 3 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
40.11.01.04 | 40BAT00GT001 - 4 | 40BAT00GT001 - 4 - Замерване на комбинирани ТТ и НТ | 3 | бр. |  | 0
40.11.01.05 | 40BAT00GT001 - 5 | 40BAT00GT001 - 5 - Подмяна на кабели с напукана изолация | 100 | м |  | 0
40.11.01.06 | 40BAT00GT001 - 6 | 40BAT00GT001 - 6 - Ревизия на дихателната система – смяна на силикагела | 1 | бр. |  | 0
40.11.01.07 | 40BAT00GT001 - 7 | 40BAT00GT001 - 7 - Дегазация на маслото 72 часа с масловарка. Доливане на масло при необходимост. | 1 | бр. |  | 0
40.11.01.08 | 40BAT00GT001 - 8 | Подмяна на част от стъклените изолатори на въздушна линия 220kV. | 30 | бр. |  | 0
40.11.01.09 | 40BAT00GT001 - 9 | 40BAT00GT001 - 8 - Външно почистване на казана, отстраняване на течове чрез притягане или чрез подмяна на гумените уплътнения на изолаторите или разьомите. | 1 | бр. |  | 0
40.11.01.10 | 40BAT00GT001 - 10 | 40BAT00GT001 - 9 - Подсъединяване на страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
40.11.02. | 40BAT | Ревизия на вентилаторите, маслопомпите, таблата |  |  |  | 0
40.11.02.01 | 40BAT01AN001 | 40BAT01AN001 - Охлаждащ Вент-р 1(MF1A) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.02 | 40BAT01AN002 | 40BAT01AN002 - Охлаждащ Вент-р 2 (MF2A) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.03 | 40BAT01AN003 | 40BAT01AN003 - Охлаждащ Вент-р 3 (MF3A) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.04 | 40BAT01AN004 | 40BAT01AN004 - Охлаждащ Вент-р 4 (MF4A) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.05 | 40BAT01AN005 | 40BAT01AN005 - Охлаждащ Вент-р 5 (MF1B) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.06 | 40BAT01AN006 | 40BAT01AN006 - Охлаждащ Вент-р 6 (MF2B) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.07 | 40BAT01AN007 | 40BAT01AN007 - Охлаждащ Вент-р 7 (MF3B) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.08 | 40BAT01AN008 | 40BAT01AN008 - Охлаждащ Вент-р 8 (MF4B) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.09 | 40BAT01AN009 | 40BAT01AN009 - Охлаждащ Вент-р 9 (MF5B) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.10 | 40BAT01AN010 | 40BAT01AN010 - Охлаждащ Вент-р 10 (MF6B) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.11 | 40BAT01AN011 | 40BAT01AN011 - Охлаждащ Вент-р 11 (MF5A) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.12 | 40BAT01AN012 | 40BAT01AN012 - Охлаждащ Вент-р 12 (MF6A) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.13 | 40BAT01AN013 | 40BAT01AN013 - Охлаждащ Вент-р 13 (MF7A) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.14 | 40BAT01AN014 | 40BAT01AN014 - Охлаждащ Вент-р 14 (MF7B) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.15 | 40BAT01AP001 | 40BAT01AP001 - Маслена помпа 1 (MF1) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.16 | 40BAT01AP002 | 40BAT01AP002 - Маслена помпа 2 (MF2) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.17 | 40BAT01AP003 | 40BAT01AP003 - Маслена помпа 3 (MF3) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.18 | 40BAT01AP004 | 40BAT01AP004 - Маслена помпа 4 (MF4) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.19 | 40BAT01AP005 | 40BAT01AP005 - Маслена помпа 5 (MF5) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.20 | 40BAT01AP006 | 40BAT01AP006 - Маслена помпа 6 (MF6) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.21 | 40BAT01AP007 | 40BAT01AP007 - Маслена помпа 7 (MF7) на 40BAT (4T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.02.22 | 40BAT01 | Ревизия на таблата захранващи вентилаторите, Янсена и връзките на ТТ и защитите | 1 | бр. |  | 0
40.11.03. | 40BBT01GT001 | Трансформатор 40BBT01 (24T) |  |  |  | 0
40.11.03.01 | 40BBT01GT001 - 1 | 40BBT01GT001 - 1 - Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
40.11.03.02 | 40BBT01GT001 - 2 | 40BBT01GT001 - 2 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
40.11.03.03 | 40BBT01GT001 - 3 | 40BBT01GT001 - 3 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
40.11.03.04 | 40BBT01GT001 - 4 | 40BBT01GT001 - 4 - Ревизия на дихателната система – смяна на силикагела | 1 | бр. |  | 0
40.11.03.05 | 40BBT01GT001 - 5 | 40BBT01GT001 - 5 - Дегазация на маслото 48 часа. Доливане на свежо масло при необходимост | 1 | бр. |  | 0
40.11.03.06 | 40BBT01GT001 - 6 | 40BBT01GT001 - 6 - Ревизия на привода на Янсеновия регулатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.03.07 | 40BBT01GT001 - 7 | 40BBT01GT001 - 7 - Външно почистване на казана | 1 | бр. |  | 0
40.11.03.08 | 40BBT01GT001 - 8 | 40BBT01GT001 - 8 - Ревизия на таблата захранващи вентилаторите, Янсена и връзките на ТТ и защитите | 1 | бр. |  | 0
40.11.03.09 | 40BBT01GT001 - 9 | 40BBT01GT001 - 9 - Подсъединяване на трансформатора страна ВН и НН | 1 | бр. |  | 0
40.11.04. | 40BBT01 | Ревизия вентилатори |  |  |  | 0
40.11.04.01 | 40BBT01AN001 | 40BBT01AN001 - Охлаждащ Вент-р 1 (MF1) на 40BBT01 (24T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.04.02 | 40BBT01AN002 | 40BBT01AN002 - Охлаждащ Вент-р 2 (MF2) на 40BBT01 (24T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.04.03 | 40BBT01AN003 | 40BBT01AN003 - Охлаждащ Вент-р 3 (MF3) на 40BBT01 (24T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.04.04 | 40BBT01AN004 | 40BBT01AN004 - Охлаждащ Вент-р 4 (MF4) на 40BBT01 (24T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.04.05 | 40BBT01AN005 | 40BBT01AN005 - Охлаждащ Вент-р 5 (MF5) на 40BBT01 (24T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.04.06 | 40BBT01AN006 | 40BBT01AN006 - Охлаждащ Вент-р 6 (MF6) на 40BBT01 (24T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.04.07 | 40BBT01AN007 | 40BBT01AN007 - Охлаждащ Вент-р 7 (MF7) на 40BBT01 (24T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.04.08 | 40BBT01AN008 | 40BBT01AN008 - Охлаждащ Вент-р 8 (MF8) на 40BBT01 (24T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.04.09 | 40BBT01AN009 | 40BBT01AN009 - Охлаждащ Вент-р 9 (MF9) на 40BBT01 (24T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.04.10 | 40BBT01AN010 | 40BBT01AN010 - Охлаждащ Вент-р 10 (MF10) на 40BBT01 (24T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.04.11 | 40BBT01AN011 | 40BBT01AN011 - Охлаждащ Вент-р 11 (MF11) на 40BBT01 (24T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.04.12 | 40BBT01AN012 | 40BBT01AN012 - Охлаждащ Вент-р 12 (MF12) на 40BBT01 (24T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.04.13 | 40BBT01AN013 | 40BBT01AN013 - Охлаждащ Вент-р 13 (MF13) на 40BBT01 (24T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.04.14 | 40BBT01AN014 | 40BBT01AN014 - Охлаждащ Вент-р 14 (MF14) на 40BBT01 (24T) | 1 | бр. |  | 0
40.11.05. | 40BBT11GT001 | Трансформатор 40BBT11 |  |  |  | 0
40.11.05.01 | 40BBT11GT001 - 1 | 40BBT11GT001 - 1 - Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
40.11.05.02 | 40BBT11GT001 - 2 | 40BBT11GT001 - 2 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
40.11.05.03 | 40BBT11GT001 - 3 | 40BBT11GT001 - 3 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
40.11.05.04 | 40BBT11GT001 - 4 | 40BBT11GT001 - 4 - Ревизия на дихателната система, смяна на силикагела. | 1 | бр. |  | 0
40.11.05.05 | 40BBT11GT001 - 5 | 40BBT11GT001 - 5 - Дегазация на маслото 24 часа. Доливане на свежо масло при необходимост | 1 | бр. |  | 0
40.11.05.06 | 40BBT11GT001 - 6 | 40BBT11GT001 - 6 - Външно почистване на казана | 1 | бр. |  | 0
40.11.05.07 | 40BBT11GT001 - 7 | 40BBT11GT001 - 7 - Ревизия на таблата захранващи Янсена и връзките на ТТ и защитите | 1 | бр. |  | 0
40.11.05.08 | 40BBT11GT001 - 8 | 40BBT11GT001 - 8 - Подсъединяване на трансформатора страна ВН и НН | 1 | бр. |  | 0
40.11.06. | 40BFT01GT001 | Електрофилтър - Захранващ трансформатор 40BFT01 (411T) |  |  |  | 0
40.11.06.01 | 40BFT01GT001 - 1 | 40BFT01GT001 - 1 - Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
40.11.06.02 | 40BFT01GT001 - 2 | 40BFT01GT001 - 2 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
40.11.06.03 | 40BFT01GT001 - 3 | 40BFT01GT001 - 3 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
40.11.06.04 | 40BFT01GT001 - 4 | 40BFT01GT001 - 4 - Дегазация на маслото 24 часа. Доливане на свежо масло при необходимост | 1 | бр. |  | 0
40.11.06.05 | 40BFT01GT001 - 5 | 40BFT01GT001 - 5 -Външно почистване на казана, отстраняване на течове чрез притягане или чрез подмяна на гумените уплътнения на изолаторите или разьомите. | 1 | бр. |  | 0
40.11.06.06 | 40BFT01GT001 - 6 | 40BFT01GT001 - 6 - Подсъединяване на трансформатора | 1 | бр. |  | 0
40.11.07. | 40BFT02GT002 | Електрофилтър - Захранващ трансформатор 40BFT02 (412T) |  |  |  | 0
40.11.07.01 | 40BFT02GT001 - 1 | 40BFT02GT001 - 1 - Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
40.11.07.02 | 40BFT02GT001 - 2 | 40BFT02GT001 - 2 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
40.11.07.03 | 40BFT02GT001 - 3 | 40BFT02GT001 - 3 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
40.11.07.04 | 40BFT02GT001 - 4 | 40BFT02GT001 - 4 - Дегазация на маслото 24 часа. Доливане на свежо масло при необходимост | 1 | бр. |  | 0
40.11.07.05 | 40BFT02GT001 - 5 | 40BFT02GT001 - 5 -Външно почистване на казана, отстраняване на течове чрез притягане или чрез подмяна на гумените уплътнения на изолаторите или разьомите. | 1 | бр. |  | 0
40.11.07.06 | 40BFT02GT001 - 6 | 40BFT02GT001 - 6 - Подсъединяване на трансформатора | 1 | бр. |  | 0
40.11.08. |  | Електрофилтър - Високоволтови регулатори |  |  |  | 0
40.11.08.01 | 40HDE10GH101 | 40HDE10GH101 - ВВ ВолтовРегулатор 1A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.02 | 40HDE10GH102 | 40HDE10GH102 - ВВ ВолтовРегулатор 1Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.03 | 40HDE10GH201 | 40HDE10GH201 - ВВ Волтов Регулатор 2A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.04 | 40HDE10GH202 | 40HDE10GH202 - ВВ Волтов Регулатор 2Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.05 | 40HDE10GH301 | 40HDE10GH301 - ВВ Волтов Регулатор 3A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.06 | 40HDE10GH302 | 40HDE10GH302 - ВВ Волтов Регулатор 3Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.07 | 40HDE10GH401 | 40HDE10GH401 - ВВ Волтов Регулатор 4A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.08 | 40HDE10GH402 | 40HDE10GH402 - ВВ Волтов Регулатор 4Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.09 | 40HDE50GH101 | 40HDE50GH101 - ВВ Волтов Регулатор 1C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.10 | 40HDE50GH102 | 40HDE50GH102 - ВВ Волтов Регулатор 1D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.11 | 40HDE50GH201 | 40HDE50GH201 - ВВ Волтов Регулатор 2C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.12 | 40HDE50GH202 | 40HDE50GH202 - ВВ Волтов Регулатор 2D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.13 | 40HDE50GH301 | 40HDE50GH301 - ВВ Волтов Регулатор 3C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.14 | 40HDE50GH302 | 40HDE50GH302 - ВВ Волтов Регулатор 3D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.15 | 40HDE50GH401 | 40HDE50GH401 - ВВ Волтов Регулатор 4C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.08.16 | 40HDE50GH402 | 40HDE50GH402 - ВВ Волтов Регулатор 4D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
40.11.09. |  | Електрофилтър - Високоволтов трансформатор |  |  |  | 0
40.11.09.01 | 40HDE10GT101 | 40HDE10GT101 - ВВ Волтов Регулатор 1A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.02 | 40HDE10GT102 | 40HDE10GT102 - ВВ Волтов Регулатор 1Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.03 | 40HDE10GT201 | 40HDE10GT201 - ВВ Волтов Регулатор 2A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.04 | 40HDE10GT202 | 40HDE10GT202 - ВВ Волтов Регулатор 2Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.05 | 40HDE10GT301 | 40HDE10GT301 - ВВ Волтов Регулатор 3A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.06 | 40HDE10GT302 | 40HDE10GT302 - ВВ Волтов Регулатор 3Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.07 | 40HDE10GT401 | 40HDE10GT401 - ВВ Волтов Регулатор 4A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.08 | 40HDE10GT402 | 40HDE10GT402 - ВВ Волтов Регулатор 4Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.09 | 40HDE50GT101 | 40HDE50GT101 - ВВ Волтов Регулатор 1C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.10 | 40HDE50GT102 | 40HDE50GT102 - ВВ Волтов Регулатор 1D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.11 | 40HDE50GT201 | 40HDE50GT201 - ВВ Волтов Регулатор 2C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.12 | 40HDE50GT202 | 40HDE50GT202 - ВВ Волтов Регулатор 2D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.13 | 40HDE50GT301 | 40HDE50GT301 - ВВ Волтов Регулатор 3C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.14 | 40HDE50GT302 | 40HDE50GT302 - ВВ Волтов Регулатор 3D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.15 | 40HDE50GT401 | 40HDE50GT401 - ВВ Волтов Регулатор 4C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.16 | 40HDE50GT402 | 40HDE50GT402 - ВВ Волтов Регулатор 4D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
40.11.09.17 |  | Подмяна на захранващите кутии на нагревателите на к.22 | 96 | бр. |  | 0
40.11.09.18 |  | Преглед на чуковете и захранващите кутии към тях - отваряне, замерване на бобината, ревизия и подмяна на гарнитурите. | 416 | бр. |  | 0
40.11.10. |  | Шинопроводи |  |  |  | 0
40.11.10.01 |  | ВВ изпитание на шинопровод 15,75кV | 1 | бр. |  | 0
40.11.10.02 |  | ВВ изпитание на шинопровод 6,3 кV работно захранване | 2 | бр. |  | 0
40.11.11. |  | Секции 6,3kV |  |  |  | 0
40.11.11.01 |  | Почистване на килии 40BBA, 40BBB | 55 | бр. |  | 0
40.11.11.02 |  | Замерване на килии 40BBA, 40BBB | 55 | бр. |  | 0
40.11.11.03 |  | ВВ изпитание на секция 6кV | 2 | бр. |  | 0
40.11.11.04 |  | Преглед и ремонт на прекъсвачи | 150 | чч |  | 0
40.11.11.05 |  | ВВ изпитание на кабели 6кV | 5 | бр. |  | 0
40.11.12. |  | Секции 0,4kV |  |  |  | 0
40.11.12.01 |  | Захранващ трансформатор на 40BHA и 40BHB | 2 | бр. |  | 0
40.11.12.02 |  | Захранващи трансформатори на 40BGA | 2 | бр. |  | 0
40.11.12.03 |  | Почистване на чекмеджета или шкафове в секциите 40BHA, 40BHB, 40BMA, 40BGA, 40BRU | 5 | бр. секции |  | 0
40.11.13. |  | Подмяна на контролни кабели |  |  |  | 0
40.11.13.01 |  | Демонтаж на контролни кабели | 1000 | м |  | 0
40.11.13.02 |  | Полагане на контролни кабели | 1000 | м |  | 0
40.11.14. |  | Направа на кабелни трасета | 200 | м |  | 0
40.11.15. |  | Участие в 72 часовите проби | 1 | бр. |  | 0
40.11.16. |  | Работа по човеко часове, не упомената по горе |  |  |  | 0
40.11.16.01 |  | Работа на ел. монтьор ниска квалификация | 250 | чч |  | 0
40.11.16.02 |  | Работа на ел. монтьор висока квалификация | 150 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/