## 12gr.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
40. | 40MKA10AG001 | Генератор
40.01 |  | Замерване на Z-ротор преди пълното спиране на генератора | 1 | бр.
40.02 |  | Отсъединяване на роторни кабели и демонтаж на четков апарат | 1 | бр.
40.03 |  | Замерване на колекторните пръстени | 1 | бр.
40.04 |  | Шлайфане на колекторните пръстени | 1 | бр.
40.05 |  | Демонтаж на капаци и подготовка за вадене на ротора на генератора. | 1 | бр.
40.06 |  | Вадене на ротора на генератора | 1 | бр.
40.07 |  | Ремонт вентили газов пост PN16/DY50 | 10 | бр.
40.08 |  | Ремонт на вентили на газоохлаждаща вода PN16/DY100 | 8 | бр.
40.09 |  | Ремонт на вентили по генератора | 10 | бр.
40.10 |  | Отсъединяване на генератора от шинопровода | 1 | бр.
40.11 |  | Отсъединяване и замерване на ТТ | 16 | бр.
40.12 |  | Отсъединяване и замерване на НТ | 3 | бр.
40.13 |  | Изваждане на газоохладителите, почистване, опресоването и монтаж | 4 | бр.
40.14 |  | Почистване на магнитен филтър | 1 | бр.
40.15 |  | Преглед и почистване на изсушителя на водород | 1 | бр.
40.16 |  | Почистване и ревизия на таблата на АГП. Замерване на тр-р Възбуждане | 1 | бр.
40.17 |  | Ремонт на намотката и/или нейни връзки | 720 | чч
40.18 |  | Участие в замерванията на фирмата производител на генератора | 320 | чч
40.19 |  | Подсъединяване на кабелите към възбудителния тр-р и шинопровода | 1 | бр.
40.20 |  | Монтаж на ротора обратно в статора и центрене | 1 | бр.
40.21 |  | Монтаж на капаците на генератора | 1 | бр.
40.22 |  | Подсъединяване на ТТ, НТ и шинопровода на генератора. | 1 | бр.
40.23 |  | Монтаж на четковия апарат, подмяна на четки, филтри | 1 | бр.
40.24 |  | Опресовка на генератора | 1 | бр.
40.25 |  | Замерване и ремонт/подмяна на паропрегревател | 1 | бр.
40.26 |  | Участие в предпусковите изпитания на Г4 - ХПХ и ХКС | 1 | бр.
40.27 |  | Участие в 72 часовите проби след пускането на генератора | 1 | бр.
40.28 |  | Работа на ел. монтьор ВН | 100 | чч
40.29 |  | Работа на ел. монтьор НН | 200 | чч