## 2019
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 20HA$00-PC . Среден ремонт на Енерго Блок 2 – Нагревни повърхности Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | I. Група: Ремонт система на економайзера от колектор на вход котел вкл. до, но без изход изпарител, вкл. управление и спомагателни топлопреносни повърхности. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13. От точка 20.01.01 до точка 20.01.18. |  |  |  | 0
20.01.01. | 20HAC1&AC001 | 20HAC1&AC001_EKO I /ляво и дясно/ |  |  |  | 0
20.01.01.01 |  | 20HAC1&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
20.01.01.02 |  | 20HAC1&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 5 | м. |  | 0
20.01.01.03 |  | 20HAC1&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
20.01.01.04 |  | 20HAC1&AC001_Изолиране на първите до стената серпентини на ЕКО | 16 | бр. |  | 0
20.01.01.05 |  | 20HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 20 | % |  | 0
20.01.01.06 |  | 20HAC1&AC001_Ремонт на щитови затвори. | 8 | бр. |  | 0
20.01.01.07 |  | 20HAC1&AC001_Възстановяване на обшивка. | 10 | м². |  | 0
20.01.01.08 |  | 20HAC1&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 24 | бр. |  | 0
20.01.01.09 |  | 20HAC1&AC001_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.01.10 |  | 20HAC1&AC001_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 550 | бр. |  | 0
20.01.01.11 |  | 20HAC1&AC001_Наплавка на щуцери. | 10 | бр. |  | 0
20.01.01.12 |  | 20HAC1&AC001_Подмяна колена ф 32х4(Стомана 20) | 10 | бр. |  | 0
20.01.01.13 |  | 20HAC1&AC001_Подмяна люк ф 450 | 2 | бр. |  | 0
20.01.01.14 |  | 20HAC1&AC001_Ремонт на уплътнение на колекторите | 8 | бр. |  | 0
20.01.02. | 20HAC2&AC001 | 20HAC2&AC001_EKO II /ляво и дясно/ |  |  |  | 0
20.01.02.01 |  | 20HAC2&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
20.01.02.02 |  | 20HAC2&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
20.01.02.03 |  | 20HAC2&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
20.01.02.04 |  | 20HAC1&AC001_Изолиране на първите до стената серпентини на ЕКО | 8 | бр. |  | 0
20.01.02.05 |  | 10HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 20 | % |  | 0
20.01.02.06 |  | 20HAC2&AC001_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
20.01.02.07 |  | 20HAC2&AC001_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
20.01.02.08 |  | 20HAC2&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
20.01.02.09 |  | 20HAC2&AC001_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.02.10 |  | 20HAC2&AC001_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 480 | бр. |  | 0
20.01.02.11 |  | 20HAC1&AC001_Наплавка на щуцери. | 10 | бр. |  | 0
20.01.02.12 |  | 20HAC2&AC001_Подмяна колена ф 32х4(Стомана 20) | 10 | бр. |  | 0
20.01.02.13 |  | 20HAC2&AC001_Подмяна люк ф 450 | 2 | бр. |  | 0
20.01.02.14 |  | 20HAC2&AC001_Ремонт на уплътнение на колекторите | 16 | бр. |  | 0
20.01.02.15 |  | 20HAC2&AC002 Възстановяване на защити против абразивно износване в малки топли кутии(т3.2 от техническата спецификация) | 4 | К-т |  | 0
20.01.03. | 20HAD& | 20HAD&_Пещна камера |  |  |  | 0
20.01.03.01 |  | 20HAD&_Ремонт на уплътняване люкове и гледалки | 10 | бр. |  | 0
20.01.03.02 |  | 20HAD&_Подмяна на дефектни тръби L=6 m и колена(разводки) | 8 | бр. |  | 0
20.01.03.03 |  | 20HAD&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.03.05 |  | 20HAD&_Монтаж на метални плочи δ 15 и δ 10 За възстановяване наносещата способност на каркас на котела в зоната над ГЗГ 70 кота 33 и 36,40 | 600 | кг. |  | 0
20.01.03.05 |  | 20HAD&_Възстановяване на плавници (мембрани) | 30 | м. |  | 0
20.01.03.06 |  | 20HAD&_Монтаж на защити на колена хладен конус(т3.3 от техническата спецификация) | 24 | бр. |  | 0
20.01.03.07 |  | 20HAD&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
20.01.04. | 20HAH1& | 20HAH1&_ГРЧ |  |  |  | 0
20.01.04.01 |  | 20HAH1&_Възстановяване на обшивка. | 10 | м². |  | 0
20.01.04.02 |  | 20HAH1&_Презаваряване на обшивка. | 50 | м. |  | 0
20.01.04.03 |  | 20HAH1&_Ремонт на люкове, подмяна на уплътнението | 4 | бр. |  | 0
20.01.04.04 |  | 20HAH&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.05. | 20HAH3& | 20HAH3&_КПП1 /ляво и дясно/ |  |  |  | 0
20.01.05.01 |  | 20HAH3&_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
20.01.05.02 |  | 20HAH3&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 3 | м. |  | 0
20.01.05.03 |  | 20HAH3&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
20.01.05.04 |  | 20HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 90 | % |  | 0
20.01.05.05 |  | 20HAH3&_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
20.01.05.06 |  | 20HAH3&_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
20.01.05.07 |  | 20HAH3&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
20.01.05.08 |  | 20HAH3&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.05.09 |  | 20HAH3&_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 400 | бр. |  | 0
20.01.05.10 |  | 30HAH3&_Подмяна колена ф 32х5(12X1MF) | 5 | бр. |  | 0
20.01.05.11 |  | 10HAH3&_Наплавка на щуцери. | 10 | бр. |  | 0
20.01.06. | 20HAH4& | 20HAH4&_ШПП |  |  |  | 0
20.01.06.01 |  | 20HAH4&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 4 | бр. |  | 0
20.01.06.02 |  | 20HAH4&_Ремонт подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
20.01.06.03 |  | 20HAH4&_Възстановяване на обшивка. | 2 | м². |  | 0
20.01.06.04 |  | 20HAH4&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
20.01.06.05 |  | 20HAH4&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.06.06 |  | 20HAH4&_Рихтовка | 40 | бр. |  | 0
20.01.06.07 |  | 20HAH4&_Подмяна на колена ШПП ф32х5(12X1MF), | 10 | бр. |  | 0
20.01.06.08 |  | 20HAH4&_Подмяна на дефектни прави участъци L=6m (ставки) | 5 | бр. |  | 0
20.01.06.09 |  | 20HAH4&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
20.01.06.09.01 |  | 20HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - вход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0
20.01.06.09.02 |  | 20HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - вход ляво тил | 1 | бр. |  | 0
20.01.06.09.03 |  | 20HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - изход дясно тил | 1 | бр. |  | 0
20.01.06.09.04 |  | 20HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - изход дясно тил | 1 | бр. |  | 0
20.01.07. | 20HAH5& | 20HAH5&_КПП2 |  |  |  | 0
20.01.07.01 |  | 20HAH5&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението(2 бр. кръгли и 2 бр. правоъгълни) | 4 | бр. |  | 0
20.01.07.02 |  | 20HAH5&_Подмяна подвески на опоро окачваща система | 5 | бр. |  | 0
20.01.07.03 |  | 20HAH5&_Възстановяване на обшивка. | 2 | м². |  | 0
20.01.07.04 |  | 20HAH5&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
20.01.07.05 |  | 20HAH5&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.07.06 |  | 20HAH5&_Подмяна на колена КПП 2 ф32х5 или 36х7 (12X1MF), | 10 | бр. |  | 0
20.01.07.07 |  | 20HAH5&_Подмяна на дефектни прави участъци L=6m (ставки) | 5 | бр. |  | 0
20.01.07.08 |  | 20HAH5&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
20.01.07.08.01 |  | 20HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - изход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0
20.01.07.08.02 |  | 20HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - изход ляво тил | 1 | бр. |  | 0
20.01.07.08.03 |  | 20HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - вход дясно тил | 1 | бр. |  | 0
20.01.07.08.04 |  | 20HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - вход дясно фронт | 1 | бр. |  | 0
20.01.07.08.05 |  | 20HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II -изход дясно фронт | 1 | бр. |  | 0
20.01.07.08.06 |  | 20HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - изход дясно тил | 1 | бр. |  | 0
20.01.08. | 20HAJ2& | 20HAJ2&_МПП2 |  |  |  | 0
20.01.08.01 |  | 20HAJ2&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 2 | бр. |  | 0
20.01.08.02 |  | 20HAJ2&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 5 | бр. |  | 0
20.01.08.03 |  | 20HAJ2&_Възстановяване на обшивка. | 2 | м². |  | 0
20.01.08.04 |  | 20HAJ2&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
20.01.08.05 |  | 20HAJ2&_Отстраняване на пропуски след вакуумна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.08.06 |  | 20HAJ2&_Подмяна на колена ф42х4 или 45х6,5 (12X1MF), | 5 | бр. |  | 0
20.01.08.07 |  | 20HAJ2&_Подмяна на дефектни прави участъци L=6m (ставки) | 6 | бр. |  | 0
20.01.08.08 |  | Подмяна участък от тръбопровод ф 377х17 L 700 мм.(т.3.9 от техническата спецификация) | 1 | бр. |  | 0
20.01.08.09 |  | 20HAJ2&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
20.01.08.09.01 |  | 20HAJ2&_Подмяна на компенсатор МППІІ - изход дясно фронт | 1 | бр. |  | 0
20.01.08.09.02 |  | 20HAJ2&_Подмяна на компенсатор МППІІ - вход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0
20.01.08.09.03 |  | 20HAJ2&_Подмяна на компенсатор МППІІ - вход ляво тил | 1 | бр. |  | 0
20.01.09. | 20HAD10 | 20HAD10_Ремонт на Барабан |  |  |  | 0
20.01.09.01 |  | 20HAD10_Отваряне на люкове на Барабан | 8 | бр. |  | 0
20.01.09.02 |  | 20HAD10_Ревизия на сепариращи колонки(циклони) | 80 | бр. |  | 0
20.01.09.03 |  | 20HAD10_Затваряне на люкове на Барабан | 8 | бр. |  | 0
20.01.10. | 20LBA_ | 20LBA_Предпазни клапани ОП. |  |  |  | 0
20.01.10.01 |  | 20LBA_ Изработка на S образна тръба ф21,3 х3 (1.4541) 12Х1МФ | 12 | бр. |  | 0
20.01.10.02 |  | 20LBA_ Монтаж на S образна тръба ф21,3 х3 (1.4541) 12Х1МФ | 12 | бр. |  | 0
20.01.11. | 20HAD | Реконструкция на дренажи пещна камера на котел Еп 670-140 |  |  |  | 0
20.01.11.01 |  | Монтаж на тръба ф 76,1х10 | 40 | М. |  | 0
20.01.11.02 |  | Монтаж на тръба ф 26,9х4 | 1 | М. |  | 0
20.01.11.03 |  | Монтаж на коляно ф 76,1х10 | 20 | бр. |  | 0
20.01.11.04 |  | Монтаж на тройник ф 76,1х10 | 2 | бр. |  | 0
20.01.11.05 |  | Монтаж на арматура DN 65/PN235 | 4 | бр. |  | 0
20.01.11.06 |  | Монтаж на арматура DN 20/PN236 | 2 | бр. |  | 0
20.01.11.07 |  | Изработка и монтаж на опори | 10 | бр. |  | 0
20.1.20.12 |  | Технически ръководител | 16 | Ч/Ч |  | 0
20.1.20.13 |  | Монтьор | 108 | Ч/Ч |  | 0
20.1.20.14 |  | Заварчик | 36 | Ч/Ч |  | 0
20.1.20.15 |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
20.1.20.16 |  | Провеждане на водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.1.20.17 |  | Участие в газова опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.1.20.18 |  | Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/