## PKM_Блок 4
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 40$$$00-PC439 Среден ремонт на Енерго Блок 4 – Подготовка за контрол на метала Съгласно Квалификационна система с Референтен No127-141-16
Общи изисквания и указания
1. Всички нови детайли да се стилоскопират преди и след монтаж в т.ч. и заварките им.
3. Контрола се заявява от изпълнителя на ремонта в журнал.
4. Изпълнителят на контрола да представя ежедневно писменна информация за резултатите от контрола.
5. За местоположението на контролираните детайли виж приложените схеми.
6. 100% БК за колена включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, УЗ деб. и овалност.
7. 100% БК за заварките включва : ВК, УЗК, КК, реплики и НВ.
8. 100% БК за ляти детайли включва: ВК, КК, реплики и НВ.
9. 100% БК за колектори включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, ендоскопия.
Съкращения:
„Н” - изискване на нормативни документи / ИКМ - Инструкция за контрол на метала в ТЕЦ...., ИКЧ - Инструкция за контрол чистотата на тръби, ИЕ - Инструкция за контрол на екранни тръби.....и др./
„П” - Изискване на ремонтното планиране за подготовка на подмени по нагревни повърхности, колена и др.
„Е” - изискване за надеждна, безопасна и икономически ефективна експлоатация
„А” - Аварийност на съоръженията
„В” - Изисквания и препоръки на извършващи обследванията организации / Концерт, Ансист, Технически университет и др./
КК- капилярен контрол, МК – магнитно прахов контрол, УЗдеб. – дебелометрия, УЗК- ултразвуков контрол,
ВК- визуален контрол, ЕТ-вихротоков контрол, ОК-Е – Ендоскопия, НВ- твърдост по Бринел.
№ | Обект за контрол | Описание на контрола | PKM 2020/UNIT 40
|  |  | Количество | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
PKM Блок 4: | [5 empty] | 0
40.PKM.01. | 40LBA00-MP101 Остра пара | 40LBA Остра пара - Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ. |  |  |  | 0 | 0
40.PKM.01.01 |  | 40LBA Коляно В045 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.02 |  | 40LBA Коляно В045А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.03 |  | 40LBA Заварка W088 ф133х15 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.04 |  | 40LBA Заварка W088A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.05 |  | 40LBA ЗаваркаW150 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.06 |  | 40LBA ЗаваркаW151 ф133х17 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.07 |  | 40LBA Коляно B046 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.08 |  | 40LBA Заварка W152 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.09 |  | 40LBA Заварка W153 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.10 |  | 40LBA Заварка W153А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.11 |  | 40LBA Заварка W153B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.12 |  | 40LBA Заварка W223 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.13 |  | 40LBA Заварка W091 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.14 |  | 40LBA Заварка W119 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.15 |  | 40LBA Заварка W119А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.16 |  | 40LBA Заварка W154 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.17 |  | 40LBA Заварка W155 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.18 |  | 40LBA Заварка W156 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.19 |  | 40LBA Заварка W157 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.20 |  | 40LBA Заварка W157А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.21 |  | 40LBA Заварка W157В ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.22 |  | 40LBA Заварка W157С ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.23 |  | 40LBA Заварка W122 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.24 |  | 40LBA Щуцер N011A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.25 |  | 40LBA Щуцер N011B ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.26 |  | 40LBA Заварка W089 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.27 |  | 40LBA Заварка W090 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.28 |  | 40LBA Щуцер N011C ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.29 |  | 40LBA Щуцер N013 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.30 |  | 40LBA Щуцер N012B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.31 |  | 40LBA Щуцер N012A ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.32 |  | 40LBA Заварка W120 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.33 |  | 40LBA Заварка W121 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.34 |  | 40LBA Щуцер N012D ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.35 |  | 40LBA Щуцер N014 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.36 |  | 40LBA Щуцер N015 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.37 |  | 40LBA Щуцер N016 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.38 |  | 40LBA Заварка W242 ф76х18 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.39 |  | 40LBA Заварка W244 ф76х18 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.40 |  | 40LBA Щуцер N017 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.41 |  | 40LBA Заварка W246 ф76х18 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.42 |  | 40LBA Щуцер N018 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.43 |  | 40LBA Заварка W248 ф76х18 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.44 |  | 40LBA Коляно В047 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.45 |  | 40LBA Коляно В048 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.46 |  | 40LBA Коляно В049 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.47 |  | 40LBA Коляно В049А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.48 |  | 40LBA Коляно В050 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.49 |  | 40LBA Коляно В051 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.50 |  | 40LBA Коляно В052 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.51 |  | 40LBA Заварка W088B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.52 |  | 40LBA Заварка W091A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.53 |  | 40LBA Заварка W122B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.54 |  | 40LBA Заварка W221 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.55 |  | 40LBA Заварка W224 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.56 |  | 40LBA Заварка W123 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.57 |  | 40LBA Заварка W222 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.58 |  | 40LBA Заварка W119B ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.59 |  | 40LBA Тройник Т001 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.60 |  | 40LBA Тройник Т002 ф325/325/274 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.61 |  | 40LBA Тройник Т003 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.62 |  | 40LBA Тройник Т004 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.63 |  | 40LBA Тройник Т005 ф325/325/274 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.64 |  | 40LBA Тройник Т006 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.65 |  | 40LBA Заварка W012 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.66 |  | 40LBA Заварка W013 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.67 |  | 40LBA Заварка W044 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.68 |  | 40LBA Заварка W010 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.69 |  | 40LBA Заварка W011 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.70 |  | 40LBA Заварка W062 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.71 |  | 40LBA Заварка W008 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.72 |  | 40LBA Заварка W009 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.73 |  | 40LBA Заварка W038 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.74 |  | 40LBA Заварка W030 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.75 |  | 40LBA Заварка W031 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.76 |  | 40LBA Заварка W056 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.77 |  | 40LBA Заварка W028 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.78 |  | 40LBA Заварка W029 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.79 |  | 40LBA Заварка W093 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.80 |  | 40LBA Заварка W026 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.81 |  | 40LBA Заварка W027 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.01.82 |  | 40LBA Заварка W050 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02 | 40LBB00-MP101 - ППГ | 40 LBB - ППГ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ. |  |  |  | 0 | 0
40.PKM.02.01 |  | 40 LBB – ППГ Щуцер N001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.02 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W141 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.03 |  | 40 LBB – ППГ Щуцер N002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.04 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W142 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.05 |  | 40 LBB – ППГ Щуцер N003 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.06 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W143 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.07 |  | 40 LBB – ППГ Щуцер N004 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.08 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W144 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.09 |  | 40 LBB – ППГ Щуцер N005 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.10 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W145 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.11 |  | 40 LBB – ППГ Щуцер N006 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.12 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W146 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.13 |  | 40 LBB – ППГ Щуцер N007 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.14 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W148 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.15 |  | 40 LBB – ППГ Щуцер N008 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.16 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W147 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.17 |  | 40 LBB – ППГ Щуцер N009 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.18 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W149 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.19 |  | 40 LBB – ППГ Щуцер N010 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.20 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W150 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.21 |  | 40 LBB – ППГ Щуцер N011 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.22 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W151 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.23 |  | 40 LBB – ППГ Щуцер N012 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.02.24 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W152 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.03 | 40MAL80-MP401 - Дренажи ППГ | 40MAL - Дренажи ППГ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ. |  |  |  | 0 | 0
40.PKM.03.01 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.03.02 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W009 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.03.03 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W046 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.03.04 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W082 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.03.05 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W020 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.03.06 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W023 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.03.07 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W054 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.03.08 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W090 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.04 | 40LBC00-МP101 - ППХ | 40LBC - ППХ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ. |  |  |  | 0 | 0
40.PKM.04.01 |  | 40 LBC – ППХ Щуцер N001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.04.02 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W208 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.04.03 |  | 40 LBB – ППГ Заварка W209 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.04.04 |  | 40 LBC – ППХ Щуцер N002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05 | 40MAL30-МP401 - Дренажи ППТСН | 40LBC - Дренажи ППТСН: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ. |  |  |  | 0 | 0
40.PKM.05.01 |  | 40 Дренажи ППТСН Тройник Т001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.02 |  | 40 Дренажи ППТСН Тройник Т002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.03 |  | 40 Дренажи ППТСН Тройник Т003 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.04 |  | 40 Дренажи ППТСН Тройник Т004 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.05 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W031 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.06 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W032 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.07 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W033 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.08 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W047 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.09 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W048 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.10 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W049 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.11 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W050 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.12 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W092 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.13 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W093 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.14 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W094 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.15 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W095 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.16 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W112 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.17 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W113 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.18 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W114 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.05.19 |  | 40 Дренажи ППТСН Заварка W115 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.06 | 40MAL10-МP401 - Дренажи ППТВН | 40LBА - Дренажи ППТВН: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ. |  |  |  | 0 | 0
40.PKM.06.01 |  | 40 LBА – ППТВН Заварка W002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.06.02 |  | 40 LBА – ППТВН Заварка W010 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.06.03 |  | 40 LBА – ППТВН Заварка W018 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.06.04 |  | 40 LBА – ППТВН Заварка W030 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.07 | ЕКО 1-1 | ЕКО 1-1 |  |  |  | 0 | 0
40.PKM.07.01 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
40.PKM.07.02 |  | Колена в МТК Ф32 УЗдеб. Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
40.PKM.07.03 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 2400 | бр. |  | 0
40.PKM.08 | ЕКО 1-2 | ЕКО 1-2 |  |  |  | 0 | 0
40.PKM.08.01 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
40.PKM.08.02 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 2400 | бр. |  | 0
40.PKM.09 | ЕКО 2 | ЕКО 2 |  |  |  | 0 | 0
40.PKM.09.01 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 4800 | бр. |  | 0
40.PKM.09.02 |  | Колена в МТК Ф32 УЗдеб. Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
40.PKM.09.03 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
40.PKM.10 | МПП1/RH1 | МПП1/RH1 |  |  |  | 0 | 0
40.PKM.10.01 |  | Серпентини и петл. УЗдеб.Н,П,Е,А | 3072 | бр. |  | 0
40.PKM.11 | ТК КПП- Ι / SH 3 | ТК КПП- Ι / SH 3 |  |  |  | 0 | 0
40.PKM.11.01 |  | Щуцери по колектори -КК и ВК - Н,П,Е,А | 1176 | бр. |  | 0
40.PKM.12 | ТК КПП- ΙΙ / SH 5 | ТК КПП- ΙΙ / SH 5 |  |  |  | 0 | 0
40.PKM.12.01 |  | Щуцери по колектори - КК и ВК - Н,П,Е,А | 1176 | бр. |  | 0
40.PKM.12.02 |  | Серпентини - ВК и ЕТ (междукристална корозия) | 1176 | бр. |  | 0
40.PKM.13 | ТК -МПП2/RH2 | ТК -МПП2/RH2 |  |  |  | 0 | 0
40.PKM.13.01 |  | Щуцери по колект.- КК и ВК - Н,П,Е,А | 1372 | бр. |  | 0
40.PKM.13.02 |  | Серпентини - ВК и ЕТ (междукристална корозия) | 1372 | бр. |  | 0
40.PKM.14 | ТК ШПП / SH 4 | ТК ШПП / SH 4 |  |  |  | 0 | 0
40.PKM.14.01 |  | Щуцери по колект.- КК, ВК Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
40.PKM.15 |  | Подмяна на колена при необходимост |  |  |  | 0
40.PKM.15.01 |  | Подмяна на дефектни колена Ст 20
40.PKM.15.01.01 |  | Подмяна на дефектни колена ф 50х5 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.15.01.02 |  | Подмяна на дефектни колена ф 76х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.15.01.03 |  | Подмяна на дефектни колена ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.15.01.04 |  | Подмяна на дефектни колена ф 133х12 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.15.01.05 |  | Подмяна на дефектни колена ф 159х10 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.15.02 |  | Подмяна на дефектни колена Ст 12Х1МФ
40.PKM.15.02.01 |  | Подмяна на дефектни колена ф 76х11 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.15.02.02 |  | Подмяна на дефектни колена ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.15.02.03 |  | Подмяна на дефектни колена ф 168х12 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.15.02.04 |  | Подмяна на дефектни колена ф 219х25 | 1 | бр. |  | 0
40.PKM.16 |  | Допълнителни човекочасове
40.PKM.16.01 |  | Технически ръководител | 48 | Ч/Ч |  | 0
40.PKM.16.02 |  | Монтьор | 96 | Ч/Ч |  | 0
40.PKM.16.03 |  | Заварчик | 24 | Ч/Ч |  | 0
40.PKM.16.04 |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни дейности |  |  |  | 0
Фирма Изпънител:
/подпис, печат/