## PKM_Блок 1
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 10$$$00-PC474 Основен ремонт на Енерго Блок 1 – Подготовка за контрол на метала Съгласно Квалификационна система с Референтен No 127-141-16
Общи изисквания и указания
1. Всички нови детайли да се стилоскопират преди и след монтаж в т.ч. и заварките им.
3. Контрола се заявява от изпълнителя на ремонта в журнал на ОКМВ.
4. Изпълнителят на контрола да представя ежедневно писменна информация за резултатите от контрола в ЛКМВ.
5. За местоположението на контролираните детайли виж приложените схеми.
6. 100% БК за колена включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, УЗ деб. и овалност.
7. 100% БК за заварките включва : ВК, УЗК, КК, реплики и НВ.
8. 100% БК за ляти детайли включва: ВК, КК, реплики и НВ.
9. 100% БК за колктори включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, ендоскопия.
Съкращения:
„Н” - изискване на нормативни документи / ИКМ - Инструкция за контрол на метала в ТЕЦ...., ИКЧ - Инструкция за контрол чистотата на тръби, ИЕ - Инструкция за контрол на екранни тръби.....и др./
„П” - Изискване на ремонтното планиране за подготовка на подмени по нагревни повърхности, колена и др.
„Е” - изискване за надеждна, безопасна и икономически ефективна експлоатация
„А” - Аварийност на съоръженията
„В” - Изисквания и препоръки на извършващи обследванията организации / Концерт, Ансист, Технически университет и др./
КК- капилярен контрол, МК – магнитно прахов контрол, УЗдеб. – дебелометрия, УЗК- ултразвуков контрол,
ВК- визуален контрол, ЕТ-вихротоков контрол, ОК-Е – Ендоскопия, НВ- твърдост по Бринел.
№ | Обект за контрол | Описание на контрола | PKM 2020/UNIT 10
|  |  | Количество | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
PKM Блок 1: | [5 empty] | 0
10.PKM.01. | 10LBA00-MP101 10LBA ПП Остра пара | 10LBA ПП Остра пара - Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,УЗК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,HB. |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.01.01 |  | 10LBA Коляно В045 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.02 |  | 10LBA Коляно В045А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.03 |  | 10LBA Заварка W088 ф133х15 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.04 |  | 10LBA Заварка W088A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.05 |  | 10LBA Заварка W088B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.06 |  | 10LBA ЗаваркаW150 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.07 |  | 10LBA ЗаваркаW151 ф133х17 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.08 |  | 10LBA Коляно B046 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.09 |  | 10LBA Заварка W152 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.10 |  | 10LBA Заварка W153 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.11 |  | 10LBA Заварка W153А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.12 |  | 10LBA Заварка W153B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.13 |  | 10LBA Заварка W153C ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.14 |  | 10LBA Заварка W091A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.15 |  | 10LBA Заварка W119 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.16 |  | 10LBA Заварка W119А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.17 |  | 10LBA Заварка W119B ф133х17 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.18 |  | 10LBA Заварка W154 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.19 |  | 10LBA Заварка W155 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.20 |  | 10LBA Заварка W156 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.21 |  | 10LBA Заварка W157 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.22 |  | 10LBA Заварка W157А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.23 |  | 10LBA Заварка W157В ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.24 |  | 10LBA Заварка W157С ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.25 |  | 10LBA Заварка W122 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.26 |  | 10LBA Щуцер N011 ф32х6 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.27 |  | 10LBA Заварка W087 ф32х6 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.28 |  | 10LBA Заварка W087A ф32х6 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.29 |  | 10LBA Щуцер N012D ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.30 |  | 10LBA Щуцер N011A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.31 |  | 10LBA Щуцер N011B ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.32 |  | 10LBA Заварка W089 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.33 |  | 10LBA Заварка W090 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.34 |  | 10LBA Щуцер N011C ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.35 |  | 10LBA Заварка W091 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.36 |  | 10LBA Щуцер N013 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.37 |  | 10LBA Заварка W092 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.38 |  | 10LBA Щуцер N012B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.39 |  | 10LBA Щуцер N012A ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.40 |  | 10LBA Щуцер N012 ф32х6 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.41 |  | 10LBA Заварка W118 ф32х6 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.42 |  | 10LBA Заварка W118A ф32х6 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.43 |  | 10LBA Заварка W120 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.44 |  | 10LBA Заварка W121 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.45 |  | 10LBA Щуцер N014 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.46 |  | 10LBA Щуцер N015 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.47 |  | 10LBA Заварка W180 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.48 |  | 10LBA Заварка W181 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.49 |  | 10LBA Заварка W182 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.50 |  | 10LBA Заварка W182A ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.51 |  | 10LBA Заварка W183 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.52 |  | 10LBA Заварка W183A ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.53 |  | 10LBA Заварка W184 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.54 |  | 10LBA Заварка W185 ф76х01 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.55 |  | 10LBA Щуцер N016 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.56 |  | 10LBA Заварка W186 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.57 |  | 10LBA Заварка W187 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.58 |  | 10LBA Щуцер N017 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.59 |  | 10LBA Заварка W188 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.60 |  | 10LBA Заварка W189 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.61 |  | 10LBA Щуцер N018 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.62 |  | 10LBA Заварка W190 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.63 |  | 10LBA Заварка W191 ф76х11 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.64 |  | 10LBA Коляно В047 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.65 |  | 10LBA Коляно В048 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.66 |  | 10LBA Коляно В049 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.67 |  | 10LBA Коляно В049А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.68 |  | 10LBA Коляно В050 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.69 |  | 10LBA Коляно В051 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.70 |  | 10LBA Коляно В052 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.71 |  | 10LBA Заварка W122A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.72 |  | 10LBA Заварка W123 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.73 |  | 10LBA Тройник Т001 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.74 |  | 10LBA Тройник Т002 ф325/325/274 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.75 |  | 10LBA Тройник Т003 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.76 |  | 10LBA Тройник Т004 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.77 |  | 10LBA Тройник Т005 ф325/325/274 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.78 |  | 10LBA Тройник Т006 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.79 |  | 10LBA Заварка W012 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.80 |  | 10LBA Заварка W013 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.81 |  | 10LBA Заварка W044 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.82 |  | 10LBA Заварка W010 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.83 |  | 10LBA Заварка W011 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.84 |  | 10LBA Заварка W062 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.85 |  | 10LBA Заварка W008 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.86 |  | 10LBA Заварка W009 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.87 |  | 10LBA Заварка W038 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.88 |  | 10LBA Заварка W030 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.89 |  | 10LBA Заварка W031 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.90 |  | 10LBA Заварка W056 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.91 |  | 10LBA Заварка W028 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.92 |  | 10LBA Заварка W029 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.93 |  | 10LBA Заварка W093 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.94 |  | 10LBA Заварка W026 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.95 |  | 10LBA Заварка W027 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.96 |  | 10LBA Заварка W050 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.97 |  | 10LBA Щуцер N032 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.98 |  | 10LBA Заварка W0203 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.99 |  | 10LBA Щуцер N033 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.100 |  | 10LBA Заварка W0204 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.101 |  | 10LBA Щуцер N034 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.102 |  | 10LBA Заварка W0205 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.103 |  | 10LBA Щуцер N035 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.104 |  | 10LBA Заварка W0206 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.105 |  | 10LBA Щуцер N036 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.106 |  | 10LBA Заварка W0207 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.107 |  | 10LBA Щуцер N037 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.108 |  | 10LBA Заварка W0208 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.109 |  | 10LBA Щуцер N038 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.110 |  | 10LBA Заварка W0209 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.111 |  | 10LBA Щуцер N039 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.112 |  | 10LBA Заварка W0210 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.01.113 |  | 10LBA Подмяна на линии за постоянен разход (над булеварда до ПЗ-5 и РОУ 140/8) ф32х4-заварки | 30 | бр. |  | 0
10.PKM.01.114 |  | 10LBA Подмяна на линии за постоянен разход (над булеварда до ПЗ-5 и РОУ 140/8) ф32х5-тръба | 60 | M. |  | 0
10.PKM.02. | 10LBB00-MP101 10LBB - ППГ | 10 LBB - ППГ: Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,HB. |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.02.01 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.02 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W147 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.03 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.04 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W148 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.05 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N003 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.06 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W146 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.07 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N004 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.08 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W145 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.09 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N005 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.10 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W144 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.11 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N006 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.12 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W143 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.13 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N007 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.14 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W142 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.15 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N008 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.16 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W141 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.17 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N009 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.18 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W149 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.19 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N010 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.20 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W150 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.21 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N011 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.22 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W151 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.23 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N012 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.02.24 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W152 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.03. | 10LBC00-MP101 10LBC - ППХ | 10LBC - ППХ: Колена, Тройници Щуцери и Заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВЩуцери - БК включва: ВК,КК,HB. |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.03.01 |  | 10 LBC – ППХ Щуцер N001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.03.02 |  | 10 LBB – ППХ Заварка W208 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.03.03 |  | 10 LBC – ППХ Щуцер N002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.03.04 |  | 10 LBB – ППХ Заварка W209 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.03.05 |  | 10LBB - ППХ Коляно В016 ф377х17 /12Х1МФ - ПОДМЯНА | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04. | 10HAH10-MP404 ШПП –КПП-II | 10 ШПП – КПП II:Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.04.01 |  | 10 ШПП – КПП II Коляно В001 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04.02 |  | 10 ШПП – КПП II Коляно В010 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04.03 |  | 10 ШПП – КПП II Коляно В003 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04.04 |  | 10 ШПП – КПП II Коляно В004 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04.05 |  | 10 ШПП – КПП II Коляно В015 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04.06 |  | 10 ШПП – КПП II Коляно В016 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04.07 |  | 10 ШПП – КПП II Коляно В019 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04.08 |  | 10 ШПП – КПП II Коляно В020 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04.09 |  | 10 ШПП – КПП II Заварка W013 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04.10 |  | 10 ШПП – КПП II Заварка W014 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04.11 |  | 10 ШПП – КПП II Заварка W015 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04.12 |  | 10 ШПП – КПП II Заварка W016 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04.13 |  | 10 ШПП – КПП II Заварка W035 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04.14 |  | 10 ШПП – КПП II Заварка W036 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.04.15 |  | 10 ШПП – КПП II Заварка W045 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05. | 10HAD00-MP403 Тр-ди Екрани – Барабан/ странични | 10_Тр-ди Екрани – Барабан/ предни и задни/ Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност/ Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.05.01 |  | 10_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N049 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.02 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N050 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.03 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N051 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.04 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N052 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.05 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N053 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.06 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N054 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.07 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N055 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.08 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N056 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.09 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N057 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.10 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N058 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.11 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N059 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.12 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N060 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.13 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N061 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.14 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N062 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.15 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N063 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.16 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N064 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.17 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N065 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.18 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N066 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.19 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N067 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.20 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N068 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.21 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N069 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.22 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N070 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.23 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Щуцер N071 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.24 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В228 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.25 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В233 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.26 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В238 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.27 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В243 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.28 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В248 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.29 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В253 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.30 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В258 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.31 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В263 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.32 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В268 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.33 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В273 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.34 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В278 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.35 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В282 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.36 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В286 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.37 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В290 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.38 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В294 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.39 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В299 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.40 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В304 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.41 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В309 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.42 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В314 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.43 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В319 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.44 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В324 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.45 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В329 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.46 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В334 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.47 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Коляно В339 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.48 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W544 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.49 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W545 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.50 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W557 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.51 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W558 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.52 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W572 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.53 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W570 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.54 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W570 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.55 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W571 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.56 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W586 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.57 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W584 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.58 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W585 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.59 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W599 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.60 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W597 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.61 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W598 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.62 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W611 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.63 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W609 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.64 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W610 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.65 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W623 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.66 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W621 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.67 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W622 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.68 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W636 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.69 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W634 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.70 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W635 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.71 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W650 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.72 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W634 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.73 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W635 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.74 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W648 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.75 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W649 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.76 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W661 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.77 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W662 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.78 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W663 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.79 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W674 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.80 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W676 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.81 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W685 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.82 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W686 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.83 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W687 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.84 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W695 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.85 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W696 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.86 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W697 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.87 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W706 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.88 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W707 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.89 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W716 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.90 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W717 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.91 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W718 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.92 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W727 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.93 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W728 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.94 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W729 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.95 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W739 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.96 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W740 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.97 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W741 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.98 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W751 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.99 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W752 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.100 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W753 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.101 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W763 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.102 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W764 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.103 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W765 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.104 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W776 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.105 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W777 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.106 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W778 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.107 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W789 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.108 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W790 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.109 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W791 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.110 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W801 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.111 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W802 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.112 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W803 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.113 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W814 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.114 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W815 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.115 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W817 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.116 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W828 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.117 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W829 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.05.118 |  | 10_ Екрани-Барабан/странични Заварка W830 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.06. | 10LAB00-MP403 Питателна вода - смукателна страна | 10_Питателна вода - смукателна страна: Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.06.01 |  | 10_Питателна вода Коляно В008 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.06.02 |  | 10_Питателна вода Тройник Т001 ф 530х7 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.06.03 |  | 10_Питателна вода Тройник Т002 ф 530х7 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.06.04 |  | 10_Питателна вода Заварка W016 ф 530х7 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.06.05 |  | 10_Питателна вода Заварка W017 ф 530х7 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.06.06 |  | 10_Питателна вода Заварка W018 ф 530х7 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.06.07 |  | 10_Питателна вода Заварка W019 ф 530х7 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.06.08 |  | 10_Питателна вода Заварка W020 ф 530х7 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.06.09 |  | 10_Питателна вода Заварка W021 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.06.10 |  | 10_Питателна вода Заварка W022 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.06.11 |  | 10_Питателна вода Заварка W023 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.07. | ЕКО 1-1 | ЕКО 1-1 |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.07.01 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
10.PKM.07.02 |  | Колена в МТК Ф32 УЗдеб. Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
10.PKM.07.03 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 2400 | бр. |  | 0
10.PKM.08. | ЕКО 1-2 | ЕКО 1-2 |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.08.01 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
10.PKM.08.02 |  | Колена в МТК Ф32 УЗдеб. Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
10.PKM.08.03 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 2400 | бр. |  | 0
10.PKM.09. | ЕКО 2 | ЕКО 2 |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.09.01 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 4800 | бр. |  | 0
10.PKM.09.02 |  | Колена в МТК Ф32 УЗдеб. Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
10.PKM.09.03 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
10.PKM.10. | ТК КПП- Ι / SH 3 | ТК КПП- Ι / SH 3 |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.10.01 |  | Щуцери по колектори -КК и ВК - Н,П,Е,А | 1176 | бр. |  | 0
10.PKM.11. | ТК КПП- ΙΙ / SH 5 | ТК КПП- ΙΙ / SH 5 |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.11.01 |  | Щуцери по колектори - КК и ВК - Н,П,Е,А | 1176 | бр. |  | 0
10.PKM.11.02 |  | Серпентини - ВК и ЕТ (междукристална корозия) | 1176 | бр. |  | 0
10.PKM.12. | ТК -МПП2/RH2 | ТК -МПП2/RH2 |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.12.01 |  | Щуцери по колект.- КК и ВК - Н,П,Е,А | 1372 | бр. |  | 0
10.PKM.12.02 |  | Серпентини - ВК и ЕТ (междукристална корозия) | 1372 | бр. |  | 0
10.PKM.13. | ТК ШПП / SH 4 | ТК ШПП / SH 4 |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.13.01 |  | Щуцери по колект.- КК, ВК Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
10.PKM.14. | 10HАC10-MP401 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. | ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.14.01 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В001 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.02 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В002 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.03 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В003 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.04 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В004 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.05 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В005 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.06 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В006 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.07 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В007 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.08 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В008 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.09 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В009 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.10 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В010 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.11 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В011 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.12 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В012 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.13 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В013 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.14 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В014 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.15 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В015 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.16 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В016 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.17 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В017 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.18 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В018 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.19 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В037 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.20 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В038 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.21 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В039 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.22 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В040 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.23 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В041 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.24 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В042 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.25 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В043 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.26 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В044 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.27 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В045 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.28 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В046 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.29 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В047 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.30 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В048 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.31 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В049 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.32 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В050 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.33 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В051 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.34 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В052 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.35 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В053 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.36 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст.Kоляно В054 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.37 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N001 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.38 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N002 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.39 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N003 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.40 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N004 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.41 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N005 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.42 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N006 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.43 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N007 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.44 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N008 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.45 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N009 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.46 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N010 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.47 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N011 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.48 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N012 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.49 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N025 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.50 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N026 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.51 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N027 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.52 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N028 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.53 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N029 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.54 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N030 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.55 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N0031 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.56 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N032 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.57 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N033 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.58 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N034 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.59 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N035 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.60 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Щуцер N036 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.61 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W001 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.62 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W002 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.63 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W003 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.64 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W004 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.65 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W005 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.66 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W006 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.67 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W007 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.68 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W008 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.69 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W009 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.70 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W010 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.71 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W011 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.72 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W012 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.73 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W013 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.74 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W014 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.75 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W015 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.76 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W016 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.77 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W017 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.78 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W018 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.79 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W019 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.80 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W020 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.81 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W021 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.82 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W022 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.83 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W023 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.84 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W024 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.85 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W025 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.86 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W026 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.87 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W027 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.88 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W028 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.89 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W029 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.90 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W030 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.91 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W031 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.92 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W032 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.93 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W033 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.94 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W034 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.95 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W067 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.96 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W068 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.97 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W069 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.98 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W070 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.99 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W071 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.100 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W072 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.101 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W073 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.102 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W074 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.103 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W075 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.104 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W076 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.105 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W077 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.106 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W078 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.107 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W079 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.108 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W080 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.109 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W081 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.110 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W082 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.111 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W083 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.112 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W084 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.113 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W085 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.114 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W086 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.115 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W087 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.116 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W088 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.117 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W089 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.118 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W090 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.119 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W091 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.120 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W092 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.121 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W093 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.122 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W094 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.123 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W095 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.124 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W096 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.125 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W097 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.126 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W098 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.127 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W099 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.14.128 |  | 10 ЕКО I ст.-ЕКО II ст. Заварка W100 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15. | 10LBG50-MP001 Обогрев барабан | 10 Обогрев барабан Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.15.01 |  | 10 Обогрев барабан Коляно B006 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.02 |  | 10 Обогрев барабан Коляно B007 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.03 |  | 10 Обогрев барабан Коляно B008 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.04 |  | 10 Обогрев барабан Коляно B011 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.05 |  | 10 Обогрев барабан Коляно B012 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.06 |  | 10 Обогрев барабан Коляно B013 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.07 |  | 10 Обогрев барабан Заварка W025 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.08 |  | 10 Обогрев барабан Заварка W026 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.09 |  | 10 Обогрев барабан Заварка W027 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.10 |  | 10 Обогрев барабан Заварка W028 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.11 |  | 10 Обогрев барабан Заварка W029 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.12 |  | 10 Обогрев барабан Заварка W030 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.13 |  | 10 Обогрев барабан Заварка W039 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.14 |  | 10 Обогрев барабан Заварка W040 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.15 |  | 10 Обогрев барабан Заварка W041 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.16 |  | 10 Обогрев барабан Заварка W042 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.17 |  | 10 Обогрев барабан Заварка W043 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.15.18 |  | 10 Обогрев барабан Заварка W044 ф76х8 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16 | 10HAD00-MP405 Авариен слив Барабан | 10 Авариен слив Барабан Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.16.01 |  | 10 Авариен слив Барабан Коляно В015 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.02 |  | 10 Авариен слив Барабан Коляно В016 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.03 |  | 10 Авариен слив Барабан Коляно В017 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.04 |  | 10 Авариен слив Барабан Коляно В018 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.05 |  | 10 Авариен слив Барабан Коляно В019 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.06 |  | 10 Авариен слив Барабан Коляно В020 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.07 |  | 10 Авариен слив Барабан Коляно В041 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.08 |  | 10 Авариен слив Барабан Коляно В042 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.09 |  | 10 Авариен слив Барабан Коляно В043 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.10 |  | 10 Авариен слив Барабан Коляно В044 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.11 |  | 10 Авариен слив Барабан Коляно В045 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.12 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W045 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.13 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W046 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.14 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W047 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.15 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W048 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.16 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W049 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.17 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W050 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.18 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W051 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.19 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W052 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.20 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W053 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.21 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W054 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.22 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W055 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.23 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W056 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.24 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W057 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.25 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W058 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.26 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W059 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.27 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W060 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.28 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W061 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.29 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W062 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.30 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W063 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.31 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W064 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.32 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W065 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.33 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W066 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.34 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W067 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.35 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W068 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.36 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W069 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.37 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W070 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.38 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W122 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.39 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W123 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.40 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W124 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.41 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W125 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.42 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W126 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.43 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W127 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.44 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W128 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.45 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W129 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.46 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W130 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.47 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W131 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.48 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W132 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.49 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W133 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.50 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W134 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.51 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W135 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.52 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W136 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.53 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W137 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.54 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W138 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.55 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W139 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.56 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W140 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.57 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W141 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.58 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W142 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.59 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W143 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.60 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W144 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.61 |  | 10 Авариен слив Барабан Заварка W145 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.16.62 |  | 10 Авариен слив Барабан Раширител - петна за дебелометрия | 80 | бр. |  | 0
10.PKM.16.63 |  | 10 Авариен слив Барабан Раширител - Заваръчен шев | 20 | М. |  | 0
10.PKM.16.64 |  | 10 Авариен слив Барабан - Ревизия на ОПС | 240 | ч.ч. |  | 0
10.PKM.17 | 10LBA00-MP401 Дренаж пред ГПЗ | 10 Дренаж пред ГПЗ Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.17.01 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Коляно В001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.02 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Коляно В009 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.03 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Коляно В010 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.04 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Тройник Т001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.05 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W04 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.06 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W005 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.07 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W006 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.08 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W007 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.09 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W008 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.10 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W009 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.11 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W010 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.12 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W011 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.13 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W042 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.14 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W034 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.15 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W035 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.16 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W036 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.17 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W037 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.18 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W038 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.19 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W039 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.20 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W040 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.17.21 |  | 10 Дренаж пред ГПЗ Заварка W041 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18 | 10MAL10-MP401 Дренажи ППТВН | 10 Дренажи ППТВН Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.18.01 |  | 10 Дренажи ППТВН Коляно В005 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.02 |  | 10 Дренажи ППТВН Коляно В007 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.03 |  | 10 Дренажи ППТВН Коляно В008 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.04 |  | 10 Дренажи ППТВН Коляно В009 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.05 |  | 10 Дренажи ППТВН Заварка W025 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.06 |  | 10 Дренажи ППТВН Заварка W026 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.07 |  | 10 Дренажи ППТВН Заварка W027 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.08 |  | 10 Дренажи ППТВН Заварка W028 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.09 |  | 10 Дренажи ППТВН Заварка W035 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.10 |  | 10 Дренажи ППТВН Заварка W036 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.11 |  | 10 Дренажи ППТВН Заварка W041 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.12 |  | 10 Дренажи ППТВН Заварка W050 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.13 |  | 10 Дренажи ППТВН Заварка W051 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.14 |  | 10 Дренажи ППТВН Заварка W058 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.15 |  | 10 Дренажи ППТВН Заварка W059 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.16 |  | 10 Дренажи ППТВН Заварка W060 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.17 |  | 10 Дренажи ППТВН Заварка W061 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.18 |  | 10 Дренажи ППТВН Щуцер N006 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.18.19 |  | 10 Дренажи ППТВН Щуцер N008 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19 | 10MAL30-MP401 Дренажи ППТСН | 10 Дренажи ППТСН Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.19.01 |  | 10 Дренажи ППТСН Коляно В003 ф26х3.2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.02 |  | 10 Дренажи ППТСН Коляно В004 ф26х3.2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.03 |  | 10 Дренажи ППТСН Коляно В008 ф26х3.2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.04 |  | 10 Дренажи ППТСН Коляно В010 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.05 |  | 10 Дренажи ППТСН Коляно В014 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.06 |  | 10 Дренажи ППТСН Коляно В026 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.07 |  | 10 Дренажи ППТСН Коляно В030 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.08 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W007 ф26х3,2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.09 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W008 ф26х3,2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.10 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W009 ф26х3,2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.11 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W010 ф26х3,2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.12 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W011 ф26х3,2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.13 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W012 ф26х3,2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.14 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W013 ф26х3,2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.15 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W014 ф26х3,2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.16 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W026 ф26х3,2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.17 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W027 ф26х3,2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.18 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W028 ф26х3,2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.19 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W029 ф26х3,2 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.20 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W103 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.21 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W104 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.22 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W121 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.19.23 |  | 10 Дренажи ППТСН Заварка W122 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.20 | 10MAL80-MP401 Дренажи ППГ | 10 Дренажи ППГ Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.20.01 |  | 10 Дренажи ППГ Заварка W001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.20.02 |  | 10 Дренажи ППГ Заварка W010 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.20.03 |  | 10 Дренажи ППГ Заварка W025 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.20.04 |  | 10 Дренажи ППГ Заварка W032 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.20.05 |  | 10 Дренажи ППГ Заварка W040 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.20.06 |  | 10 Дренажи ППГ Заварка W061 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.20.07 |  | 10 Дренажи ППГ Заварка W067 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.20.08 |  | 10 Дренажи ППГ Заварка W091 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.21 |  | Подмяна на колена при необходимост |  |  |  | 0 | 0
10.PKM.21.01 |  | Подмяна на дефектни колена Ст 20
10.PKM.21.01.01 |  | Подмяна на дефектни колена ф 50х5 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.21.01.02 |  | Подмяна на дефектни колена ф 76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.21.01.03 |  | Подмяна на дефектни колена ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.21.01.04 |  | Подмяна на дефектни колена ф 133х12 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.21.01.05 |  | Подмяна на дефектни колена ф 159х10 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.23.02 |  | Подмяна на дефектни колена Ст 12Х1МФ
10.PKM.21.02.01 |  | Подмяна на дефектни колена ф 76х11 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.21.02.02 |  | Подмяна на дефектни колена ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.21.02.03 |  | Подмяна на дефектни колена ф 168х12 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.21.02.04 |  | Подмяна на дефектни колена ф 219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.PKM.22. |  | Допълнителни човекочасове
10.PKM.22.01 |  | Технически ръководител | 48 | Ч/Ч |  | 0
10.PKM.22.02 |  | Монтьор | 96 | Ч/Ч |  | 0
10.PKM.22.03 |  | Заварчик | 24 | Ч/Ч |  | 0
10.PKM.22.04 |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни дейности |  |  |  | 0
Фирма Изпънител:
/подпис, печат/