## 7gr.
лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 30HLD00-PB Среден ремонт на газоходи (газови тракове Г,Г 1,Г 2 и Г 3 ляво и дясно),въздуховоди (въздушни тракове Д,В, В 1,Е,Б,Б 1 ляво и дясно) и ИВП на Котел 3. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13.
No | KKS | Описание | К-во | М.ед. | Ед.цена | Обща цена |  | Свободни за ползване редове
|  | VII. Група – Ремонт на въздуховоди, газоходи и ИВП. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. От 30.07.01 до точка 30.07.32 |  |  |  | 0
|  | VII. Група - 1. Ремонт въздуховоди. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. От30.07.01 до точка 30.07.14.08 |  |  |  | 0
30.07.01. | 30HLA12BR001 | 30HLA12BR001_Тракт Д - Въздухопроводи за охлаждане на балките на конвективни шахти - ляво |  |  |  | 0 | 0
30.07.01.01 |  | 30HLA12BR001_Дефектовка | 1 | бр. |  | 0
30.07.01.02 |  | 30HLA12BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. |  | 0
30.07.01.03 |  | 30HLA12BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м² |  | 0
30.07.01.04 |  | 30HLA12BR001_Презаварка на износени заваръчни шевове | 5 | м. |  | 0
30.07.02. | 30HLA20BR001 | 30HLA20BR001_Тракт В - Пирамичка горещ въздух-ляво |  |  |  | 0 | 0
30.07.02.01 |  | 30HLA20BR001_Отваряне, ревизия,ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. |  | 0
30.07.02.02 |  | 30HLA20BR001_Дефектовка | 1 | бр. |  | 0
30.07.02.03 |  | 30HLA20BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. |  | 0
30.07.02.04 |  | 30HLA20BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м² |  | 0
30.07.02.05 |  | 30HLA20BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. |  | 0
30.07.02.06 |  | 30HLA20BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 5 | м. |  | 0
30.07.03. | 30HLA20BR003 | 30HLA20BR003_Тракт В1 - Въздуховод горещ въздух-ляво към ОГ-1,2,3,4, БГ-1,2,3,4, МГ- (пръстен-кораб кота 10,70) |  |  |  | 0 | 0
30.07.03.01 |  | 30HLA20BR003_Отваряне, ревизия,ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. |  | 0
30.07.03.02 |  | Почистванена въздуховода | 1 | бр. |  | 0
30.07.03.03 |  | 30HLA20BR003_Дефектовка | 1 | бр. |  | 0
30.07.03.04 |  | 30HLA20BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. |  | 0
30.07.03.05 |  | 30HLA20BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м² |  | 0
30.07.03.06 |  | 30HLA20BR003_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 10 | м. |  | 0
30.07.03.07 |  | 30HLA20BR003_Подмяна на компенсатори ( 1400х1800х375 ) | 2 | бр. |  | 0
30.07.04. | 30HLA30BR001 | 30HLA30BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух (от тракт В) смукателна страна на ВРГВ-1 от пирамичка горещ въздух- ляво |  |  |  | 0 | 0
30.07.04.01 |  | 30HLA30BR001_Дефектовка | 1 | бр. |  | 0
30.07.04.02 |  | 30HLA30BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. |  | 0
30.07.04.03 |  | 30HLA30BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м² |  | 0
30.07.04.04 |  | 30HLA30BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. |  | 0
30.07.04.05 |  | 30HLA30BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. |  | 0
30.07.05. | 30HLA31BR001 | 30HLA31BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух след ВРГВ-1 (нагнетателна страна) към пирамичка между ВРГВ-1 и 2 - ляво |  |  |  | 0 | 0
30.07.05.01 |  | 30HLA31BR001_Дефектовка | 1 | бр. |  | 0
30.07.05.02 |  | 30HLA31BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. |  | 0
30.07.05.03 |  | 30HLA31BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м² |  | 0
30.07.05.04 |  | 30HLA31BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. |  | 0
30.07.05.05 |  | 30HLA31BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. |  | 0
30.07.06. | 30HLA52BR001 | 30HLA52BR001_Тракт Д - Въздухопроводи за охлаждане на балките на конвективни шахти - дясно |  |  |  | 0 | 0
30.07.06.01 |  | 30HLA52BR001_Дефектовка | 1 | бр. |  | 0
30.07.06.02 |  | 30HLA52BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. |  | 0
30.07.06.03 |  | 30HLA52BR001_Подмяна на износени участъци | 5 | м² |  | 0
30.07.07. | 30HLA60BR001 | 30HLA60BR001_Тракт В - Пирамичка горещ въздух-дясно |  |  |  | 0 | 0
30.07.07.01 |  | 30HLA60BR001_Дефектовка | 1 | бр. |  | 0
30.07.07.02 |  | 30HLA60BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. |  | 0
30.07.07.03 |  | 30HLA60BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 10 | м² |  | 0
30.07.07.04 |  | 30HLA60BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. |  | 0
30.07.07.05 |  | 30HLA60BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 5 | м. |  | 0
30.07.08. | 30HLA60BR003 | 30HLA60BR003_Тракт В1 - Въздуховод горещ въздух-дясно към ОГ-5,6,7,8, БГ-5,6,7,8, МГ (пръстен-кораб кота 10,70) |  |  |  | 0 | 0
30.07.08.01 |  | 30HLA60BR003_Отваряне, ревизия,ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. |  | 0
30.07.08.02 |  | Почистване на въздуховида | 1 | бр. |  | 0
30.07.08.03 |  | 30HLA60BR003_Дефектовка | 1 | бр. |  | 0
30.07.08.04 |  | 30HLA60BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. |  | 0
30.07.08.05 |  | 30HLA60BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м² |  | 0
30.07.08.06 |  | 30HLA60BR003_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 10 | м. |  | 0
30.07.08.07 |  | 30HLA60BR003_Подмяна на компенсатори ( 1400х1800х375 ) | 2 | бр. |  | 0
30.07.09. | 30HLA80BR001 | 30HLA80BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух (от тракт В) смукателна страна на ВРГВ-2 от пирамичка горещ въздух- дясно |  |  |  | 0 | 0
30.07.09.01 |  | 30HLA80BR001_Дефектовка | 1 | бр. |  | 0
30.07.09.02 |  | 30HLA80BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. |  | 0
30.07.09.03 |  | 30HLA80BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м² |  | 0
30.07.09.04 |  | 30HLA80BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. |  | 0
30.07.09.05 |  | 30HLA80BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. |  | 0
30.07.10. | 30HLA81BR001 | 30HLA81BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух след ВРГВ-1 (нагнетателна страна) към пирамичка между ВРГВ-1 и 2 - дясно |  |  |  | 0 | 0
30.07.10.01 |  | 30HLA81BR001_Отваряне, ревизия,ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. |  | 0
30.07.10.02 |  | 30HLA81BR001_Дефектовка | 1 | бр. |  | 0
30.07.10.03 |  | 30HLA81BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. |  | 0
30.07.10.04 |  | 30HLA81BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м² |  | 0
30.07.10.05 |  | 30HLA81BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. |  | 0
30.07.10.06 |  | 30HLA81BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. |  | 0
30.07.11. | 30HLA10BR003 | 30HLA10BR003_Тракт Б ляво |  |  |  | 0 | 0
30.07.11.01 |  | 30HLA10BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове | 2 | бр. |  | 0
30.07.11.02 |  | 30HLA10BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 15 | м. |  | 0
30.07.11.03 |  | 30HLA10BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м² |  | 0
30.07.11.04 |  | 30HLA10BR003_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. |  | 0
30.07.12. | 30HLA11BR001 | 30HLA11BR001_Тракт Б1 ляво |  |  |  | 0 | 0
30.07.12.01 |  | 30HLA11BR001_ТОтваряне,затваряне и уплътняване на люкове на изхода на ВВ | 2 | бр. |  | 0
30.07.12.02 |  | 30HLA11BR001_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове към втори смесител след калорифери кота 10 | 4 | бр. |  | 0
30.07.12.03 |  | 30HLA11BR001_Ремонт на клапи | 2 | бр. |  | 0
30.07.12.04 |  | 30HLA11BR001_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове над хоризонтални клапи кота 9 | 4 | бр. |  | 0
30.07.12.05 |  | 30HLA11BR001_ТПрезаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. |  | 0
30.07.12.06 |  | 30HLA11BR001_Т Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м² |  | 0
30.07.12.07 |  | 30HLA11BR001_Т Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. |  | 0
30.07.13. | 30HLA50BR003 | 30HLA50BR003_Тракт Б дясно |  |  |  | 0 | 0
30.07.13.01 |  | 30HLA50BR003Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове | 2 | бр. |  | 0
30.07.13.02 |  | 30HLA50BR003Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 15 | м. |  | 0
30.07.13.03 |  | 30HLA50BR003Изкърпване или подмяна на износени участъци | 10 | м² |  | 0
30.07.13.04 |  | 30HLA50BR003Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. |  | 0
30.07.14. | 30HLA51BR003 | 30HLA51BR003_Тракт Б1 дясно |  |  |  | 0 | 0
30.07.14.01 |  | 30HLA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове на изхода на ВВ | 2 | бр. |  | 0
30.07.14.02 |  | 30HLA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове към втори смесител след калорифери кота 10 | 4 | бр. |  | 0
30.07.14.03 |  | 30HLA51BR003_Ремонт на клапи | 2 | бр. |  | 0
30.07.14.04 |  | 30HLA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове над хоризонтални клапи кота 9 | 4 | бр. |  | 0
30.07.14.05 |  | 30HLA51BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. |  | 0
30.07.14.06 |  | 30HLA51BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м² |  | 0
30.07.14.07 |  | 30HLA51BR003_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. |  | 0
30.07.14A. |  | Общи работи по въздушни тракове |  |  |  | 0 | 0
30.07.14A.01 |  | 30HLA12BR001_Подмяна на компенсатор Трак Д ( Ø630, h = 275 ) | 1 | бр. |  | 0
30.07.14A.02 |  | 30HLA30BR001_Подмяна на компенсатор Тракт Е (600x1200x375) | 1 | бр. |  | 0
30.07.14A.03 |  | 30HLA60BR001_Подмяна на компенсатор Трак В (2300x4600x375) | 1 | бр. |  | 0
30.07.14A.04 |  | 30HLA60BR003_Подмяна на компенсатор Трак В 1(1400x1800x375) | 1 | бр. |  | 0
30.07.14A.05 |  | 30HLA50BR003Подмяна на компенсатор Трак Б ( Ø2500, h = 275 ) | 1 | бр. |  | 0
30.07.14A.06 |  | 30HLA50BR003Подмяна на компенсатор Трак Б 1(1680x2520x295) | 1 | бр. |  | 0
|  | VII. Група - 2. Ремонт на Газоходи. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. От точка 30.07.15.до точка 30.07.24.06 |  |  |  | 0
30.07.15. | 30HNA10BR001 | 30HNA10BR001_Тракт Г - От КШ до ИВП - ляво |  |  |  | 0 | 0
30.07.15.01 |  | 30HNA10BR001_Ремонт на разсекатели(възтановяване на разсекатела-изрязване на износени учстъци,подмяна на изрязаните участъци,наплавка,подготовка за базалтиране) | 4 | бр. |  | 0
30.07.15.02 |  | 30HNA10BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м² |  | 0
30.07.15.03 |  | 30HNA10BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. |  | 0
30.07.15.04 |  | 30HNA10BR001_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 20 | м. |  | 0
30.07.15.05 |  | 30HNA10BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. |  | 0
30.07.15.06 |  | 30HNA10BR001_Ремонт на сифони | 2 | бр. |  | 0
30.07.15.07 |  | 30HNA10BR001_Рмонт на забори | 5 | бр. |  | 0
30.07.16. | 30HNA11BR001 | 30HNA11BR001_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ втори ляв ръкав |  |  |  | 0 | 0
30.07.16.01 |  | 30HNA11BR001_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. |  | 0
30.07.16.02 |  | 30HNA11BR001_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. |  | 0
30.07.16.03 |  | 30HNA11BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м² |  | 0
30.07.16.04 |  | 30HNA11BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. |  | 0
30.07.16.05 |  | 30HNA11BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 15 | м. |  | 0
30.07.16.06 |  | 30HNA11BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. |  | 0
30.07.16.07 |  | 30HNA11BR001_Подмяна на забори | 10 | бр. |  | 0
30.07.16.08 |  | 30HNA11BR001_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 10 | м. |  | 0
30.07.16.09 |  | 30HNA11BR001_Ремонт на захранващ колектор за ПСА | 5 | м. |  | 0
30.07.17. | 30HNA11BR002 | 30HNA11BR002_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ първи ляв ръкав |  |  |  | 0 | 0
30.07.17.01 |  | 30HNA11BR002_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. |  | 0
30.07.17.02 |  | 30HNA11BR002_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. |  | 0
30.07.17.03 |  | 30HNA11BR002_Подмяна на износени участъци | 10 | м² |  | 0
30.07.17.04 |  | 30HNA11BR002_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. |  | 0
30.07.17.05 |  | 30HNA11BR002_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 15 | м. |  | 0
30.07.17.06 |  | 30HNA11BR002_Ремонт на компенсатор | 10 | м. |  | 0
30.07.17.07 |  | 30HNA11BR002_Подмяна на забори | 10 | бр. |  | 0
30.07.17.08 |  | 30HNA11BR002_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 10 | м. |  | 0
30.07.17.09 |  | 30HNA11BR001_Ремонт на захранващ колектор за ПСА | 5 | м. |  | 0
30.07.18. | 30HNA12BR001 | 30HNA12BR001_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ трети десен ръкав |  |  |  | 0 | 0
30.07.18.01 |  | 30HNA12BR001_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. |  | 0
30.07.18.02 |  | 30HNA12BR001_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. |  | 0
30.07.18.03 |  | 30HNA12BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м² |  | 0
30.07.18.04 |  | 30HNA12BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. |  | 0
30.07.18.05 |  | 30HNA12BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 15 | м. |  | 0
30.07.18.06 |  | 30HNA12BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. |  | 0
30.07.18.07 |  | 30HNA12BR001_Подмяна на забори | 10 | бр. |  | 0
30.07.18.08 |  | 30HNA12BR001_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 10 | м. |  | 0
30.07.18.09 |  | 30HNA11BR001_Ремонт на захранващ колектор за ПСА | 5 | м. |  | 0
30.07.19. | 30HNA12BR002 | 30HNA12BR002_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ четвърти десен ръкав |  |  |  | 0 | 0
30.07.19.01 |  | 30HNA12BR002_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. |  | 0
30.07.19.02 |  | 30HNA12BR002_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. |  | 0
30.07.19.03 |  | 30HNA12BR002_Подмяна на износени участъци | 10 | м² |  | 0
30.07.19.04 |  | 30HNA12BR002_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. |  | 0
30.07.19.05 |  | 30HNA12BR002_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 15 | м. |  | 0
30.07.19.06 |  | 30HNA12BR002_Ремонт на компенсатор | 10 | м. |  | 0
30.07.19.07 |  | 30HNA12BR002_Подмяна на забори | 10 | бр. |  | 0
30.07.19.08 |  | Подмяна на пружини на пружинни подвески | 2 | бр. |  | 0
30.07.19.09 |  | 30HNA12BR002_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 20 | м. |  | 0
30.07.19.09 |  | 30HNA11BR001_Ремонт на захранващ колектор за ПСА | 5 | м. |  | 0
30.07.20. | 30HNA20BR001 | 30HNA20BR001_Тракт Г2 - от ЕФ до ДВ-1 - ляво |  |  |  | 0 | 0
30.07.20.01 |  | 30HNA20BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м² |  | 0
30.07.20.02 |  | 30HNA20BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м |  | 0
30.07.20.03 |  | 30HNA20BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 5 | м |  | 0
30.07.20.04 |  | 30HNA20BR001_Ремонт на компенсатор | 15 | м |  | 0
30.07.20.05 |  | 30HNA20BR001_Ремонт на забори | 10 | бр. |  | 0
30.07.21. | 30HNA21BR001 | 30HNA21BR001_Тракт Г3 - след ДВ-1, ляво |  |  |  | 0 | 0
30.07.21.01 |  | 30HNA21BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м² |  | 0
30.07.21.02 |  | 30HNA21BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 2 | м. |  | 0
30.07.21.03 |  | 30HNA21BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 2 | м. |  | 0
30.07.21.04 |  | 30HNA21BR001_Ремонт на компенсатор | 2 | м. |  | 0
30.07.21.05 |  | 30HNA21BR001_Ремонт на забори | 1 | бр. |  | 0
30.07.22. | 30HNA50BR001 | 30HNA50BR001_Тракт Г - От КШ до ИВП - дясно |  |  |  | 0 | 0
30.07.22.01 |  | 30HNA50BR001_Ремонт на разсекатели(възтановяване на разсекатела-изрязване на износени учстъци,подмяна на изрязаните участъци,наплавка,подготовка за базалтиране) | 4 | бр. |  | 0
30.07.22.02 |  | 30HNA50BR001_Подмяна на износени участъци и подготовка за базалтиране | 10 | м² |  | 0
30.07.22.03 |  | 30HNA50BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 30 | м. |  | 0
30.07.22.04 |  | 30HNA50BR001_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 15 | м. |  | 0
30.07.22.05 |  | 30HNA50BR001_Ремонт на компенсатор метална част | 10 | м. |  | 0
30.07.22.06 |  | 30HNA50BR001_Подмяна на компенсатор текстлна част | 2 | бр. |  | 0
30.07.22.07 |  | 30HNA50BR001_Ремонт на сифони | 2 | бр. |  | 0
30.07.22.08 |  | 30HNA50BR001_Ремонт на забори | 5 | бр. |  | 0
30.07.23. | 30HNA60BR001 | 30HNA60BR001_Тракт Г2 - от ЕФ до ДВ-2 - дясно |  |  |  | 0 | 0
30.07.23.01 |  | 30HNA60BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м² |  | 0
30.07.23.02 |  | 30HNA60BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м |  | 0
30.07.23.03 |  | 30HNA60BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 15 | м |  | 0
30.07.23.04 |  | 30HNA60BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м |  | 0
30.07.23.05 |  | 30HNA60BR001_Ремонт на забори | 10 | бр. |  | 0
30.07.24. | 30HNA61BR001 | 30HNA61BR001_Тракт Г3 - след ДВ-2, дясно |  |  |  | 0 | 0
30.07.24.01 |  | 30HNA61BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м² |  | 0
30.07.24.02 |  | 30HNA61BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 2 | м. |  | 0
30.07.24.03 |  | 30HNA61BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 2 | м. |  | 0
30.07.24.04 |  | 30HNA61BR001_Ремонт на компенсатор | 5 | м. |  | 0
30.07.24.05 |  | 30HNA61BR001_Ремонт на забори | 1 | бр. |  | 0
30.07.24.06 |  | 30HNA61BR001_Ревизия и ремонт на опорна система | 1 | бр. |  | 0
|  | VII. Група - 3.Ремонт на Въздухоподгряваща система - ИВП. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. Точка 30.07.25 до точка 30.07.25.12 |  |  |  | 0
30.07.25. | 30HLD&&AC00& | 30HLD&&AC00&_Ремонт ВЪЗДУХОПОДГРЕВАТЕЛ - ИВП |  |  |  | 0
30.07.25.01 |  | 30HLD&&AC00&_Отваряне и затваряне на люкове(Отнася се за отварянето,ремонта уплатняването на всички люкове по ИВП (72 бр)по време на ремонта). | 1 | бр. |  | 0
30.07.25.02 |  | Подмяна люкове | 5 | бр. |  | 0
30.07.25.03 |  | 30HLD&&AC00&_Оглед и проверка тръбите. | 2 | бр. |  | 0
30.07.25.04 |  | 30HLD&&AC00&_Подмяна насадки. | 5000 | бр. |  | 0
30.07.25.05 |  | 30HLD&&AC00&_Презаваряне на скъсани и износени заваръчни шевове) | 30 | м.л. |  | 0
30.07.25.06 |  | 30HLD&&AC00&_Оглед въздушни камери за ИВП | 1 | бр. |  | 0
30.07.25.07 |  | 30HLD&&AC00&_Отстраняване неплътности по въздушните камери, обшивката | 20 | м² |  | 0
30.07.25.08 |  | 30HLD&&AC00&_Изолиране дефектни тръби. | 500 | бр. |  | 0
30.07.25.09 |  | 30HLD&&AC00&_Уплътняване. Изпитване на плътност. | 4 | бр. |  | 0
30.07.25.10 |  | 30HLD&&AC00&_Възстановяване и ремонт на стълби , площадки и парапети | 30 | м. |  | 0
30.07.25.11 |  | 30HLD&&AC00&_Ремонт клапи втори смесители. | 2 | бр. |  | 0
30.07.25.12 |  | 30HLD&&AC00&_Ревизия и ремонт на пожарогасителна инсталация. | 1 | бр. |  | 0
30.07.25.13 |  | 30HLD&&AC00&_Почистване на забити тръби на ИВП по сух способ (основно в първи и втори полуръкав долни кубове) | 20000 | бр. |  | 0
30.07.25.14 |  | 30HLD&&AC00&_Ремонт (отстраняване на пропуски) на текстилни компенсатори (2 бр.) над долните кубове-първи и втори полуръкав.Подмяна на припокриваща ламарина | 20 | м. |  | 0
30.07.26. |  | Технически ръководител | 8 | Ч/Ч |  | 0
30.07.27. |  | Монтьор | 72 | Ч/Ч |  | 0
30.07.28. |  | Заварчик | 24 | Ч/Ч |  | 0
30.07.29. |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
30.07.30. |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията | 1 | бр. |  | 0
30.07.31. |  | Провеждане на въздушна опресовка и отстраняване на намерените пропуски. | 2 | бр. |  | 0
30.07.32. |  | Провеждане на газови опресовка и отстраняване на намерените пропуски. | 2 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител:
/Подпис и печат/