## Sheet1
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 20HA$00-PC . Среден ремонт на Енерго Блок 2 – Нагревни повърхности Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13.
No | KKS | Описание |  | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | I. Група: Ремонт система на економайзера от колектор на вход котел вкл. до, но без изход изпарител, вкл. управление и спомагателни топлопреносни повърхности. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13. От точка 20.01.01 до точка 20.01.20. |  |  |  | 0
20.01.01. | 20HAC1&AC001 | 20HAC1&AC001_EKO I /ляво и дясно/ |  |  |  | 0 | 0
20.01.01.01 |  | 20HAC1&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
20.01.01.02 |  | 20HAC1&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 5 | м. |  | 0
20.01.01.03 |  | 20HAC1&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
20.01.01.04 |  | 20HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 20 | % |  | 0
20.01.01.05 |  | 20HAC1&AC001_Ремонт на щитови затвори. | 8 | бр. |  | 0
20.01.01.06 |  | 20HAC1&AC001_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
20.01.01.07 |  | 20HAC1&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 24 | бр. |  | 0
20.01.01.08 |  | 20HAC1&AC001_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.01.09 |  | Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 120 | бр. |  | 0
20.01.02. | 20HAC2&AC001 | 20HAC2&AC001_EKO II /ляво и дясно/ |  |  |  | 0 | 0
20.01.02.01 |  | 20HAC2&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
20.01.02.02 |  | 20HAC2&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
20.01.02.03 |  | 20HAC2&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
20.01.02.04 |  | 10HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 20 | % |  | 0
20.01.02.05 |  | 20HAC2&AC001_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
20.01.02.06 |  | 20HAC2&AC001_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
20.01.02.07 |  | 20HAC2&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
20.01.02.08 |  | 20HAC2&AC001_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.02.09 |  | 20HAC2&AC001_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 120 | бр. |  | 0
20.01.03. | 20HAD& | 20HAD&_Пещна камера |  |  |  | 0 | 0
20.01.03.01 |  | 20HAD&_Ремонт на уплътняване люкове и гледалки | 10 | бр. |  | 0
20.01.03.02 |  | 20HAD&_Подмяна на дефектни тръби L=6 m и колена | 2 | бр. |  | 0
20.01.03.03 |  | 20HAD&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.04. | 20HAH1& | 20HAH1&_ГРЧ |  |  |  | 0 | 0
20.01.04.01 |  | 20HAH1&_Възстановяване на обшивка. | 10 | м². |  | 0
20.01.04.02 |  | 20HAH1&_Ремонт на люкове, подмяна на уплътнението | 4 | бр. |  | 0
20.01.04.03 |  | 20HAH&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.05. | 20HAH2& | 20HAH2&_ТПП |  |  |  | 0 | 0
20.01.05.01 |  | 20HAH2&_Ревизия на ОПС на ТПП | 5 | бр. |  | 0
20.01.05.02 |  | 20HAH2&_Наплавка на тръби | 50 | см2 |  | 0
20.01.05.03 |  | 20HAH2&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 15 | бр. |  | 0
20.01.05.04 |  | 20HAH2&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
20.01.05.05 |  | 20HAH2&_Подмяна на компенсатор ТПП изход дясно фронт | 1 | бр. |  | 0
20.01.06. | 20HAH3& | 20HAH3&_КПП1 /ляво и дясно/ |  |  |  | 0 | 0
20.01.06.01 |  | 20HAH3&_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
20.01.06.02 |  | 20HAH3&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 3 | м. |  | 0
20.01.06.03 |  | 20HAH3&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
20.01.06.04 |  | 20HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 90 | % |  | 0
20.01.06.05 |  | 20HAH3&_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
20.01.06.06 |  | 20HAH3&_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
20.01.06.07 |  | 20HAH3&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
20.01.06.08 |  | 20HAH3&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.06.09 |  | 20HAH3&_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 120 | бр. |  | 0
20.01.07. | 20HAH4& | 20HAH4&_ШПП |  |  |  | 0 | 0
20.01.07.01 |  | 20HAH4&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
20.01.07.02 |  | 20HAH4&_Ремонт подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
20.01.07.03 |  | 20HAH4&_Възстановяване на обшивка. | 2 | м². |  | 0
20.01.07.04 |  | 20HAH4&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
20.01.07.05 |  | 20HAH4&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.07.06 |  | 20HAH4&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
20.01.07.06.01 |  | 20HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - вход дясно фронт | 1 | бр. |  | 0
20.01.07.06.02 |  | 20HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - изход дясно фронт | 1 | бр. |  | 0
20.01.07.06.03 |  | 20HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - изход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0
20.01.07.06.04 |  | 20HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - изход ляво тил | 1 | бр. |  | 0
20.01.08. | 20HAH5& | 20HAH5&_КПП2 |  |  |  | 0 | 0
20.01.08.01 |  | 20HAH5&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението(2 бр. кръгли и 2 бр. правоъгълни) | 4 | бр. |  | 0
20.01.08.02 |  | 20HAH5&_Подмяна подвески на опоро окачваща система | 5 | бр. |  | 0
20.01.08.03 |  | 20HAH5&_Възстановяване на обшивка. | 2 | м². |  | 0
20.01.08.04 |  | 20HAH5&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
20.01.08.05 |  | 20HAH5&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.08.06 |  | 20HAH5&_Рихтовка | 100 | бр. |  | 0
20.01.08.07 |  | 20HAH5&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
20.01.08.07.01 |  | 20HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - вход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0
20.01.08.07.02 |  | 20HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - вход ляво тил | 1 | бр. |  | 0
20.01.09. | 20HAJ1& | 20HAJ1&_МПП1 |  |  |  | 0 | 0
20.01.09.01 |  | 20HAJ1&_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
20.01.09.02 |  | 20HAJ1&_Подмяна на серпентини | 30 | бр. |  | 0
20.01.09.03 |  | 20HAJ1&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 1 | м. |  | 0
20.01.09.04 |  | 20HAJ1&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
20.01.09.05 |  | 20HAJ1&_Подмяна на износени защити по колена и прави | 15 | бр. |  | 0
20.01.09.06 |  | 20HAJ1&_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
20.01.09.07 |  | 20HAJ1&_Възстановяване на обшивка. | 1 | м². |  | 0
20.01.09.08 |  | 20HAJ1&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
20.01.09.09 |  | 20HAJ1&_Отстраняване на пропуски след вакумна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.10. | 20HAJ2& | 20HAJ2&_МПП2 |  |  |  | 0 | 0
20.01.10.01 |  | 20HAJ2&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 2 | бр. |  | 0
20.01.10.02 |  | 20HAJ2&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 5 | бр. |  | 0
20.01.10.03 |  | 20HAJ2&_Възстановяване на обшивка. | 2 | м². |  | 0
20.01.10.04 |  | 20HAJ2&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
20.01.10.05 |  | 20HAJ2&_Отстраняване на пропуски след вакумна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.10.06 |  | 10HAJ2&_Рихтовка МППІІ | 130 | бр. |  | 0
20.01.10.07 |  | 20HAJ2&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
20.01.10.07.01 |  | 20HAJ2&_Подмяна на компенсатор МППІІ - изход дясно фронт | 1 | бр. |  | 0
20.01.10.07.02 |  | 20HAJ2&_Подмяна на компенсатор МППІІ - вход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0
20.01.10.07.03 |  | 20HAJ2&_Подмяна на компенсатор МППІІ - вход ляво тил | 1 | бр. |  | 0
20.01.11. | 20HAD10 | 20HAD10_Ремонт на Барабан |  |  |  | 0 | 0
20.01.11.01 |  | 30HAD10_Отваряне на люкове на Барабан | 4 | бр. |  | 0
20.01.11.02 |  | 30HAD10_Ревизия на сепариращи колонки(циклони) | 30 | бр. |  | 0
20.01.11.03 |  | 30HAD10_Затваряне на люкове на Барабан | 4 | бр. |  | 0
20.01.12. | 20HAD | Реконструкция на дренажи пещна камера на котел Еп 670-140 |  |  |  | 0 | 0
20.01.12.01 |  | Монтаж на тръба ф 76,1х10 | 40 | М. |  | 0
20.01.12.02 |  | Монтаж на тръба ф 26,9х4 | 1 | М. |  | 0
20.01.12.03 |  | Монтаж на коляно ф 76,1х10 | 20 | бр. |  | 0
20.01.12.04 |  | Монтаж на тройник ф 76,1х10 | 2 | бр. |  | 0
20.01.12.05 |  | Монтаж на арматура DN 65/PN235 | 4 | бр. |  | 0
20.01.12.06 |  | Монтаж на арматура DN 20/PN236 | 2 | бр. |  | 0
20.01.12.07 |  | Изработка и монтаж на опори | 10 | бр. |  | 0
20.01.13. | 20HCC | Ремонт обдухващи апарати |  |  |  | 0 | 0
20.01.13.01 |  | Демонтаж | 4 | бр. |  | 0
20.01.13.02 |  | Ревизия и ремонт | 4 | бр. |  | 0
20.01.13.03 |  | Монтаж | 4 | бр. |  | 0
20.01.14 |  | Технически ръководител | 16 | Ч/Ч |  | 0
20.01.15 |  | Монтьор | 108 | Ч/Ч |  | 0
20.01.16 |  | Заварчик | 36 | Ч/Ч |  | 0
20.01.17 |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
20.01.18 |  | Провеждане на водна и вакумна опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.19 |  | Участие в газова опресовка | 2 | бр. |  | 0
20.01.20 |  | Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Опция: при добро изпълнение на договора Възложителя може да активира опция за повторение на доставките и услугите от техническата спецификация. Максималния срок на договора с включени опции е 4 години
Фирма Изпълнител: | /Подпис и печат/