## 2gr.
лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 30ETA00. Среден ремонт на Енерго Блок 3 – Ремонт на шлакоотделителна система (ШОС) на Блок 3. Група - Ремонт на шлакоотделяне. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-124-105-13.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена |  | Свободни за ползване редове
|  | II. Група - Ремонт на шлакоотделяне. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-124-105-13. От точка 30.02.01 до точка 30.02.13 |  |  |  | 0
30.02.01 | 30ETA10AF001 | 30ETA10AF001_Шнек /Винтов транспортьор/-1 |  |  |  | 0 | 0
30.02.01.01 |  | 30ETA10AF001_Подмяна на редуктор на шнековото у-во(включва и ремонт на рами на редуктор и ел.двигател) | 1 | бр. |  | 0
30.02.01.02 |  | 30ETA10AF001_Профилактика и ремонт на редуктор на шнековото у-во (източване на масло,подмяна на дефектирали лагери и зъбни двойци, почистване на картер, подмяна на радиални упълатнения и др.) | 1 | бр. |  | 0
30.02.01.03 |  | 30ETA10AF001_Отсъединяване тръбопроводите за вода | 1 | бр. |  | 0
30.02.01.04 |  | 30ETA10AF001_Демонтаж на площадки шнекове и дрорилки | 1 | бр. |  | 0
30.02.01.05 |  | 30ETA10AF001_Демонтаж /изтегляне/ шнековото у-во. | 1 | бр. |  | 0
30.02.01.06 |  | 30ETA10AF001_Подмяна на хидрозатвор (горна част към хладен конус) | 1 | бр. |  | 0
30.02.01.07 |  | 30ETA10AF001_Подмяна на носещи елементи за зидария (полици) | 20 | бр. |  | 0
30.02.01.08 |  | 30ETA10AF001_Презаварки скъсани шевове шлаков бункер. | 5 | м. |  | 0
30.02.01.09 |  | 30ETA10AF001_Подмяна дюзи на шлаков бункер. | 2 | бр. |  | 0
30.02.01.10 |  | 30ETA10AF001_Подмяна на участъци от смивна инсталация к.0 | 5 | м. |  | 0
30.02.01.11 |  | 30ETA10AF001_Ремонт(подмяна) на спирателна арматура на смивна инсталация кота 0 | 4 | бр. |  | 0
30.02.01.12 |  | 30ETA10AF001_Монтаж площадки на шнеков шлакоотделител | 1 | бр. |  | 0
30.02.01.13 |  | 30ETA10AF001_Ремонт ( подмяна )на кръгли и квадратни люкове на шлакови бункери. | 4 | бр. |  | 0
30.02.01.14 |  | 30ETA10AF001_Ремонт (подмна) на деформирана обшивка и укрепване на шлакова вана | 5 | кв.м. |  | 0
30.02.01.15 |  | 30ETA10AF001_Подмяна на уплътнение на хидрозатвор(подмяна на уплатнително въже 38х38 и присъеденителни болтове) | 1 | бр. |  | 0
30.02.01.16 |  | 30ETA10AF001_Подсъеденяване на тръбопроводите за вода и хидравличен тест на системата | 1 | бр. |  | 0
30.02.01.17 |  | 30ETA10AF001_Ремонт на стълби площадки съгласно изискванията по безопасност | 5 | кв.м. |  | 0
30.02.01.18 |  | 30ETA10AF001_Монтаж на шнеково устройство от РЗУ | 1 | бр. |  | 0
30.02.01.19 |  | 30ETA10AF001_Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.02.01.20 |  | 30ETA10AF001_Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
30.02.02 | 30ETA10AJ001 | 30ETA10AJ001_Шлакова мелница /Дробилка/-1 |  |  |  | 0 | 0
30.02.02.01 |  | 30ETA10AJ001_Подмяна на редуктор(включва и ремонт на рами на редуктор и ел.двигател) | 1 | бр. |  | 0
30.02.02.02 |  | 30ETA10AJ001_Профилактика и ремонт на редуктор на шлакодробилка(източване на масло,подмяна на дефектирали лагери и зъбни двойци, почистване на картер, подмяна на радиални упълатнения и др.) | 1 | бр. |  | 0
30.02.02.03 |  | 30ETA10AJ001_Подмяна на еластичен съеденител редуктор-ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
30.02.02.04 |  | 30ETA10AJ001_Подмяна на съеденител дробилка-редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.02.02.05 |  | 30ETA10AJ001_Подмяна на рама на шлакодробилка | 1 | бр. |  | 0
30.02.02.06 |  | 30ETA10AJ001_Ремонт рама на редуктор и ел.двигател на шлакодробилка | 1 | бр. |  | 0
30.02.02.07 |  | 30ETA10AJ001_Ремонт на решетки шлаков канал | 2 | м. |  | 0
30.02.02.08 |  | 30ETA10AJ001_Демонтаж на шлакодробилка. | 1 | бр. |  | 0
30.02.02.09 |  | 30ETA10AJ001_Монтаж на шлакодробилка след РЗУ. | 1 | бр. |  | 0
30.02.02.10 |  | 30ETA10AJ001_Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.02.02.11 |  | 30ETA10AJ001_Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
30.02.02.12 |  | 30ETA10AJ001_Ремонт площадки и решетки на шлакови канали. | 1 | кв.м. |  | 0
30.02.03 | 30ETA20AF001 | 30ETA20AF001_Шнек /Винтов транспортьор/-2 |  |  |  | 0 | 0
30.02.03.01 |  | 30ETA20AF001_Подмяна на редуктор на шнековото у-во(включва и ремонт на рами на редуктор и ел.двигател) | 1 | бр. |  | 0
30.02.03.02 |  | 30ETA20AF001_Профилактика и ремонт на редуктор на шнековото у-во (източване на масло,подмяна на дефектирали лагери и зъбни двойци, почистване на картер, подмяна на радиални упълатнения и др.) | 1 | бр. |  | 0
30.02.03.03 |  | 30ETA20AF001_Отсъединяване тръбопроводите за вода | 1 | бр. |  | 0
30.02.03.04 |  | 30ETA20AF001_Демонтаж на площадки шнекове и дрорилки | 1 | бр. |  | 0
30.02.03.05 |  | 30ETA20AF001_Демонтаж /изтегляне/ шнековото у-во. | 1 | бр. |  | 0
30.02.03.06 |  | 30ETA20AF001_Подмяна на хидрозатвор (горна част към хладен конус) | 1 | бр. |  | 0
30.02.03.07 |  | 30ETA20AF001_Подмяна на носещи елементи за зидария (полици) | 20 | бр. |  | 0
30.02.03.08 |  | 30ETA20AF001_Презаварки скъсани шевове шлаков бункер. | 5 | м. |  | 0
30.02.03.09 |  | 30ETA20AF001_Подмяна дюзи на шлаков бункер. | 2 | бр. |  | 0
30.02.03.10 |  | 30ETA20AF001_Подмяна на участъци от смивна инсталация к.0 | 5 | м. |  | 0
30.02.03.11 |  | 30ETA20AF001_Ремонт(подмяна) на спирателна арматура на смивна инсталация кота 0 | 4 | бр. |  | 0
30.02.03.12 |  | 30ETA20AF001_Монтаж площадки на шнеков шлакоотделител | 1 | бр. |  | 0
30.02.03.13 |  | 30ETA20AF001_Ремонт ( подмяна )на кръгли и квадратни люкове на шлакови бункери. | 4 | бр. |  | 0
30.02.03.14 |  | 30ETA20AF001_Ремонт (подмна) на деформирана обшивка и укрепване на шлакова вана | 5 | кв.м. |  | 0
30.02.03.15 |  | 30ETA20AF001_Подмяна на уплатнение на хидрозатвор(подмяна на уплатнително въже 38х38 и присъеденителни болтове) | 1 | бр. |  | 0
30.02.03.16 |  | 30ETA20AF001_Подсъеденяване на тръбопроводите за вода и хидравличен тест на системата | 1 | бр. |  | 0
30.02.03.17 |  | 30ETA20AF001_Ремонт на стълби площадки съгласно изискванията по безопасност | 5 | кв.м. |  | 0
30.02.03.18 |  | 30ETA20AF001_Монтаж на шнеково устройство от РЗУ | 1 | бр. |  | 0
30.02.03.19 |  | 30ETA20AF001_Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.02.03.20 |  | 30ETA20AF001_Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
30.02.04 | 30ETA20AJ001 | 30ETA20AJ001_Шлакова мелница /Дробилка/-2 |  |  |  | 0 | 0
30.02.04.01 |  | 30ETA20AJ001_Подмяна на редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.02.04.02 |  | 30ETA20AJ001_Профилактика и ремонт на редуктор на шлакодробилка(източване на масло,подмяна на дефектирали лагери и зъбни двойци, почистване на картер, подмяна на радиални упълатнения и др.) | 1 | бр. |  | 0
30.02.04.03 |  | 30ETA20AJ001_Подмяна на еластичен съеденител редуктор-ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
30.02.04.04 |  | 30ETA20AJ001_Подмяна на съеденител дробилка-редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.02.04.05 |  | 30ETA20AJ001_Подмяна на рама на шлакодробилка | 1 | бр. |  | 0
30.02.04.06 |  | 30ETA20AJ001_Ремонт рама на редуктор и ел.двигател на шлакодробилка | 1 | бр. |  | 0
30.02.04.07 |  | 30ETA20AJ001_Ремонт на решетки шлаков канал | 2 | м. |  | 0
30.02.04.08 |  | 30ETA20AJ001_Демонтаж на шлакодробилка. | 1 | бр. |  | 0
30.02.04.09 |  | 30ETA20AJ001_Монтаж на шлакодробилка след РЗУ. | 1 | бр. |  | 0
30.02.04.10 |  | 30ETA20AJ001_Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.02.04.11 |  | 30ETA20AJ001_Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
30.02.04.12 |  | 30ETA20AJ001_Ремонт площадки и решетки на шлакови канали. | 1 | кв.м. |  | 0
30.02.05 | 30ETA30AF001 | 30ETA30AF001_Шнек /Винтов транспортьор/-3 |  |  |  | 0 | 0
30.02.05.01 |  | 30ETA30AF001_Подмяна на редуктор на шнековото у-во(включва и ремонт на рами на редуктор и ел.двигател) | 1 | бр. |  | 0
30.02.05.02 |  | 30ETA30AF001_Профилактика и ремонт на редуктор на шнековото у-во (източване на масло,подмяна на дефектирали лагери и зъбни двойци, почистване на картер, подмяна на радиални упълатнения и др.) | 1 | бр. |  | 0
30.02.05.03 |  | 30ETA30AF001_Отсъединяване тръбопроводите за вода | 1 | бр. |  | 0
30.02.05.04 |  | 30ETA30AF001_Демонтаж на площадки шнекове и дрорилки | 1 | бр. |  | 0
30.02.05.05 |  | 30ETA30AF001_Демонтаж /изтегляне/ шнековото у-во. | 1 | бр. |  | 0
30.02.05.06 |  | 30ETA30AF001_Подмяна на хидрозатвор (горна част към хладен конус) | 1 | бр. |  | 0
30.02.05.07 |  | 30ETA30AF001_Подмяна на носещи елементи за зидария (полици) | 20 | бр. |  | 0
30.02.05.08 |  | 30ETA30AF001_Презаварки скъсани шевове шлаков бункер. | 5 | м. |  | 0
30.02.05.09 |  | 30ETA30AF001_Подмяна дюзи на шлаков бункер. | 2 | бр. |  | 0
30.02.05.10 |  | 30ETA30AF001_Подмяна на участъци от смивна инсталация к.0 | 5 | м. |  | 0
30.02.05.11 |  | 30ETA30AF001_Ремонт(подмяна) на спирателна арматура на смивна инсталация кота 0 | 4 | бр. |  | 0
30.02.05.12 |  | 30ETA30AF001_Монтаж площадки на шнеков шлакоотделител | 1 | бр. |  | 0
30.02.05.13 |  | 30ETA30AF001_Ремонт ( подмяна )на кръгли и квадратни люкове на шлакови бункери. | 4 | бр. |  | 0
30.02.05.14 |  | 30ETA30AF001_Ремонт (подмна) на деформирана обшивка и укрепване на шлакова вана | 5 | кв.м. |  | 0
30.02.05.15 |  | 30ETA30AF001_Подмяна на уплатнение на хидрозатвор(подмяна на уплатнително въже 38х38 и присъеденителни болтове) | 1 | бр. |  | 0
30.02.05.16 |  | 30ETA30AF001_Подсъеденяване на тръбопроводите за вода и хидравличен тест на системата | 1 | бр. |  | 0
30.02.05.17 |  | 30ETA30AF001_Ремонт на стълби площадки съгласно изискванията по безопасност | 5 | кв.м. |  | 0
30.02.05.18 |  | 30ETA30AF001_Монтаж на шнеково устройство от РЗУ | 1 | бр. |  | 0
30.02.05.19 |  | 30ETA30AF001_Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.02.05.20 |  | 30ETA30AF001_Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
30.02.06 | 30ETA30AJ001 | 30ETA30AJ001_Шлакова мелница /Дробилка/-3 |  |  |  | 0 | 0
30.02.06.01 |  | 30ETA30AJ001_Подмяна на редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.02.06.02 |  | 30ETA30AJ001_Профилактика и ремонт на редуктор на шлакодробилка(източване на масло,подмяна на дефектирали лагери и зъбни двойци, почистване на картер, подмяна на радиални упълатнения и др.) | 1 | бр. |  | 0
30.02.06.03 |  | 30ETA30AJ001_Подмяна на еластичен съеденител редуктор-ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
30.02.06.04 |  | 30ETA30AJ001_Подмяна на съеденител дробилка-редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.02.06.05 |  | 30ETA30AJ001_Подмяна на рама на шлакодробилка | 1 | бр. |  | 0
30.02.06.06 |  | 30ETA30AJ001_Ремонт рама на редуктор и ел.двигател на шлакодробилка | 1 | бр. |  | 0
30.02.06.07 |  | 30ETA30AJ001_Ремонт на решетки шлаков канал | 2 | м. |  | 0
30.02.06.08 |  | 30ETA30AJ001_Демонтаж на шлакодробилка. | 1 | бр. |  | 0
30.02.06.09 |  | 30ETA30AJ001_Монтаж на шлакодробилка след РЗУ. | 1 | бр. |  | 0
30.02.06.10 |  | 30ETA30AJ001_Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.02.06.11 |  | 30ETA30AJ001_Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
30.02.06.12 |  | 30ETA30AJ001_Ремонт площадки и решетки на шлакови канали. | 1 | кв.м. |  | 0
30.02.07 |  | 30ETA_Общи ремонтни работи по шлакоотделяне |  |  |  | 0 | 0
30.02.07.01 |  | 30ETA_Ремонт на компенсатор шлакова вана и ПК - Метална част(ремонт/подмяна на припокриващите и деформирани участъци от компенсатора) | 1 | бр. |  | 0
30.02.07.02 |  | 30ETA_Подмяна на текстилен компенсатор(възглавница и платно) | 1 | бр. |  | 0
30.02.07.03 |  | 30ETA_Монтаж на нови дюзи на шлаков канал(включва-монтаж на дюза, арматура и тръбна разводка до 5 м. на тръба ø 32 х 4 | 3 | бр. |  | 0
30.02.07.04 |  | 30ETA_Проверка и настройка на подвесна система на шлакова вана. | 1 | бр. |  | 0
30.02.08 |  | Технически ръководител | 8 | Ч/Ч |  | 0
30.02.09 |  | Монтьор | 32 | Ч/Ч |  | 0
30.02.10 |  | Заварчик | 8 | Ч/Ч |  | 0
30.02.11 |  | Оксиженист | 8 | Ч/Ч |  | 0
30.02.12 |  | Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски. | 2 | бр. |  | 0
30.02.13 |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/
………………………………
(Подпис и печат)
Забележка: Задължително е попълването на всички еденични цени. При не попълнена еденична цена се счита, че Учасника не иска или не може да изпълни дадената ремонтна операция и ще бъде отстранен от Договарянето.