## 13gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Среден ремонт на Енерго Блок 3 -XIIIгр.
| KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | XIII. Група: |  |  |  | 0
30.13.01.01. |  | Двигатели 6кV 4000кW |  |  |  | 0
30.13.01.01.01 | 30LAC10AP001-M01 | 30LAC10AP001-M01 - Ел.двигател на Питателна помпа-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.01.02 | 30LAC20AP001-M01 | 30LAC20AP001-M01 - Ел.двигател на Питателна помпа-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.01.03 | 30LAC30AP001-M01 | 30LAC30AP001-M01 - Ел.двигател на Питателна помпа-3 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.02 |  | Центрене ротор-статор на един двигател на двигатели 4000кW | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.03 |  | Двигатели 6кV 2500кW |  |  |  | 0
30.13.01.030.13.01 | 30HNC10AN001-M01 | 30HNC10AN001-M01 - Ел.двигател на Димен Вентилатор-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.030.13.02 | 30HNC60AN001-M01 | 30HNC60AN001-M01 - Ел.двигател на Димен Вентилатор-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.04 |  | Подмяна лагери при необходимост на двигатели 2500кW | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.05 |  | Двигатели 6кV 1250кW |  |  |  | 0
30.13.01.05.01 | 30HLB10AN001-M01 | 30HLB10AN001-M01 - Ел.двигател на Въздушен вентилатор 1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.05.02 | 30HLB50AN001-M01 | 30HLB50AN001-M01 - Ел.двигател на Въздушен вентилатор 2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06 |  | Подмяна на плъзгащи лагери на двигатели 1250кW |  |  |  | 0
30.13.01.06.01 |  | Откачане на захранването и заземителната шина поставяне на к.с. на захранващия кабел | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.02 |  | Разкуплиране на двигателя | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.03 |  | Разболтване от фундамента на статора | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.04 |  | Демонтаж на капаците на двигателя | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.05 |  | Сливане на маслото на плъзгащите лагери и връщане в маслено стопанство | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.06 |  | Отсъединяване на маслената система | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.07 |  | Демонтаж на термосъпротивлението на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.08 |  | Демонтаж на страничните уплътнения на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.09 |  | Демонтаж на капака на лагерния стол | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.10 |  | Замерване на странични и маслени луфтове и натяг на стария плъзгащ лагер | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.11 |  | Демонтаж на горна половина на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.12 |  | Повдигане вала на ел. двигателя | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.13 |  | Демонтаж на долна половина на плъзгащия лагер, инспекция на плъзгащите повърхнини и проверка за отлепване | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.14 |  | Инспекция на лагерната шийка на вала на двигателя | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.15 |  | Демонтаж на лагерните столове | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.16 |  | Демонтаж на охладителния вентилатор | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.17 |  | Изваждане на ротора и пренасяне до мастото за съхранение | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.18 |  | Изваждане на полумуфата | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.19 |  | Демонтаж на статора на ел. двигателя и пренасяне до мястото за съхранение | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.20 |  | Почистване на детайлите на двигателя – капаци, вентилатори, лагерни столове, маслоуловители, фундаменти | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.21 |  | Набиване на полумуфата | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.22 |  | Пренасяне на статора и ротора от ремонтната площадка/склада/ до мястото на монтажа | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.23 |  | Монтаж на статора на ел. двигателя в/у фундамент | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.24 |  | Вкарване на ротора | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.25 |  | Монтаж на вентилатора | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.26 |  | Монтиране на лагерните столове | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.27 |  | Монтаж на долна половина на новия плъзгащ лагер | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.28 |  | Проверка за хоризонталността на лагерния стол и вала на ел. двигателя – нагласяне/изправяне/ на валовата линия | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.29 |  | Проверка по индиго за контакт на повърхностите | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.30 |  | Препасване до постигане на оптимален контакт | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.31 |  | Замерване на страничните луфтове на новия плъзгащ лагер | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.32 |  | Монтаж на горна половина на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.33 |  | Центровка на ротор-статор с нагласяне на статора | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.34 |  | Замерване на маслен луфт на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.35 |  | Монтаж на капака на лагерния стол и замерване на натяг м/у капака и плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.36 |  | Монтаж на странични уплътнения на лагерния стол | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.37 |  | Подсъединяване на маслената система | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.38 |  | Монтаж на термосъпротивлението на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.39 |  | Получаване и наливане на ново масло на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.40 |  | Почистване на лагерните тела, столове и фундамента | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.41 |  | Подсъединяване на захранващия кабел и заземителната шина | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.06.42 |  | Пробно въртене със следене температурата на лагерите и последващо шабарене при нужда, до достигане на нормалните им параметри за работа – 550С. | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.07 |  | Двигатели 6кV 800кW |  |  |  | 0
30.13.01.07.01 | 30HFC10AJ001-M01 | 30HFC10AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 10 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.07.02 | 30HFC20AJ001-M01 | 30HFC20AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 20 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.07.03 | 30HFC30AJ001-M01 | 30HFC30AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 30 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.07.04 | 30HFC40AJ001-M01 | 30HFC40AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 40 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.07.05 | 30HFC50AJ001-M01 | 30HFC50AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 50 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.07.06 | 30HFC60AJ001-M01 | 30HFC60AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 60 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.07.07 | 30HFC70AJ001-M01 | 30HFC70AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 70 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.07.08 | 30HFC80AJ001-M01 | 30HFC80AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 80 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.08 |  | Подмяна на лагери при необходимост на двигател 800кW | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.09 |  | Двигател 6кV 400кW |  |  |  | 0
30.13.01.09.01 | 30HLB30AN001-M01 | 30HLB30AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор за рециркулация на горещ въздух 1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.09.02 | 30HLB80AN001-M01 | 30HLB80AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор за рециркулация на горещ въздух-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.10 |  | Подмяна на лагери при необходимост на двигател 400кW | 2 | бр. |  | 0
30.13.01.11 |  | Двигатели 6кV от 200кW до 250kW |  |  |  | 0
30.13.01.11.01 | 30LCB11AP001-M01 | 30LCB11AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа II ст.-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.11.02 | 30LCB12AP001-M01 | 30LCB12AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа II ст.-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.11.03 | 30LCB13AP001-M01 | 30LCB13AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа II ст.-3 | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.11.04 | 30MAV19AP001-M01 | 30MAV19AP001-M01 - Ел.двигател на Пускова маслена помпа | 1 | бр. |  | 0
30.13.01.12 |  | Подмяна на лагери при необходимост на двигател от 200 до 250кW | 3 | бр. |  | 0
30.13.02 |  | Двигатели 0,4кV от 0,5кW до 110кW |  |  |  | 0
30.13.02.01 | 30PCC10AP001-M01 | 30PCC10AP001-M01 - Ел.двигател на Газоохлаждаща помпа-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.02 | 30PCC11AP001-M01 | 30PCC11AP001-M01 - Ел.двигател на Газоохлаждаща помпа-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.03 | 00EAE11AF001-M01 | 00EAE11AF001-M01 - Ел.двигател ГТЛ 21А | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.04 | 00EAE12AF001-M01 | 00EAE12AF001-M01 - Ел.двигател ГТЛ 21Б | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.05 | 00EAE21AF001-M01 | 00EAE21AF001-M01 - Ел.двигател ГТЛ 22А | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.06 | 00EAE22AF001-M01 | 00EAE22AF001-M01 - Ел.двигател ГТЛ 22Б | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.07 | 30ETA10AF001-M01 | 30ETA10AF001-M01 - Ел.двигател на Шнек /Винтов транспортьор/ | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.08 | 30ETA10AJ001-M01 | 30ETA10AJ001-M01 - Ел. Двигател Шлакодробилка 1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.09 | 30ETA20AF001-M01 | 30ETA20AF001-M01 - Ел.двигател на Шнек /Винтов транспортьор/ | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.10 | 30ETA20AJ001-M01 | 30ETA20AJ001-M01 - Ел. Двигател Шлакодробилка 2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.11 | 30ETA30AF001-M01 | 30ETA30AF001-M01 - Ел.двигател на Шнек /Винтов транспортьор/ | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.12 | 30ETA30AJ001-M01 | 30ETA30AJ001-M01 - Ел. Двигател Шлакодробилка 3 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.13 | 30HAN11AP001-M01 | 30HAN11AP001-M01 - Ел.двигател на Дренажна помпа 1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.14 | 30HAN12AP001-M01 | 30HAN12AP001-M01 - Ел.двигател на Дренажна помпа 2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.15 | 30HCC10AP001-M01 | 30HCC10AP001-M01 - Ел.двигател Помпа обдухващи апарати | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.16 | 30HFB10AF001-M01 | 30HFB10AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-10 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.17 | 30HFB10AF002-M01 | 30HFB10AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-10 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.18 | 30HFB20AF001-M01 | 30HFB20AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-20 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.19 | 30HFB20AF002-M01 | 30HFB20AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-20 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.20 | 30HFB30AF001-M01 | 30HFB30AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-30 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.21 | 30HFB30AF002-M01 | 30HFB30AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-30 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.22 | 30HFB40AF001-M01 | 30HFB40AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-40 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.23 | 30HFB40AF002-M01 | 30HFB40AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-40 /дълъг/ - по точка 30.13.7.2.5. | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.24 | 30HFB50AF001-M01 | 30HFB50AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-50 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.25 | 30HFB50AF002-M01 | 30HFB50AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-50 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.26 | 30HFB60AF001-M01 | 30HFB60AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-60 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.27 | 30HFB60AF002-M01 | 30HFB60AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-60 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.28 | 30HFB70AF001-M01 | 30HFB70AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-70 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.29 | 30HFB70AF002-M01 | 30HFB70AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-70 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.30 | 30HFB80AF001-M01 | 30HFB80AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-80 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.31 | 30HFB80AF002-M01 | 30HFB80AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-80 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.32 | 30HFV10AP001-M01 | 30HFV10AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 10 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.33 | 30HFV20AP001-M01 | 30HFV20AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 20 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.34 | 30HFV30AP001-M01 | 30HFV30AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 30 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.35 | 30HFV40AP001-M01 | 30HFV40AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 40 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.36 | 30HFV50AP001-M01 | 30HFV50AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 50 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.37 | 30HFV60AP001-M01 | 30HFV60AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 60 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.38 | 30HFV70AP001-M01 | 30HFV70AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 70 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.39 | 30HFV80AP001-M01 | 30HFV80AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 80 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.40 | 30HFV90AP001-M01 | 30HFV90AP001-M01 - Ел.двигател на ПТВ 1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.41 | 30HFV91AP001-M01 | 30HFV91AP001-M01 - Ел.двигател на ПТВ 2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.42 | 30HNV31AP001-M01 | 30HNV31AP001-M01 - Ел.двигател на Помпа хидравл.масло-1 Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.43 | 30HNV32AP001-M01 | 30HNV32AP001-M01 - Ел.двигател на Помпа хидравл.масло-2 Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.44 | 30HNV36AN001-M01 | 30HNV36AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор охлаждащ въздух А Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.45 | 30HNV36AN002-M01 | 30HNV36AN002-M01 - Ел.двигател на Вентилатор охлаждащ въздух Б Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.46 | 30HNV81AP001-M01 | 30HNV81AP001-M01 - Ел.двигател на Помпа хидравл.масло-1 Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.47 | 30HNV82AP001-M01 | 30HNV82AP001-M01 - Ел.двигател на Помпа хидравл.масло-2 Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.48 | 30HNV86AN001-M01 | 30HNV86AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор охлаждащ въздух А Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.49 | 30HNV86AN002-M01 | 30HNV86AN002-M01 - Ел.двигател на Вентилатор охлаждащ въздух Б Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.50 | 30HNW41AN001-M01 | 30HNW41AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор уплътняващ въздух A Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.51 | 30HNW42AN001-M01 | 30HNW42AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор уплътняващ въздух Б Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.52 | 30HNW91AN001-M01 | 30HNW91AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор уплътняващ въздух A Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.53 | 30HNW92AN001-M01 | 30HNW92AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор уплътняващ въздух Б Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.54 | 30LAV11AP001-M01 | 30LAV11AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 1 на ПЕП-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.55 | 30LAV12AP001-M01 | 30LAV12AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 2 на ПЕП-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.56 | 30LAV13AP001-M01 | 30LAV13AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 3 на ПЕП-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.57 | 30LAV21AP001-M01 | 30LAV21AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 1 на ПЕП-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.58 | 30LAV22AP001-M01 | 30LAV22AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 2 на ПЕП-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.59 | 30LAV23AP001-M01 | 30LAV23AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 3 на ПЕП-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.60 | 30LAV31AP001-M01 | 30LAV31AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 1 на ПЕП-3 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.61 | 30LAV32AP001-M01 | 30LAV32AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 2 на ПЕП-3 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.62 | 30LAV33AP001-M01 | 30LAV33AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 3 на ПЕП-3 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.63 | 30LCB01AP001-M01 | 30LCB01AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа I ст.-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.64 | 30LCB02AP001-M01 | 30LCB02AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа I ст.-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.65 | 30LCB03AP001-M01 | 30LCB03AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа I ст.-3 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.66 | 30LCJ21AP001-M01 | 30LCJ21AP001-M01 - Ел.двигател на Сливна помпа 1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.67 | 30LCJ22AP001-M01 | 30LCJ22AP001-M01 - Ел.двигател на Сливна помпа 2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.68 | 30MAK16AE001-M01 | 30MAK16AE001-M01 - Ел.двигател на Валопревъртащо устройство на ТА | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.69 | 30MAQ10AN001-M01 | 30MAQ10AN001-M01 - Ел. двигател на Вентилатор за изсмукване на маслените пари от ГМБ | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.70 | 30MAV12AP001-M01 | 30MAV12AP001-M01 - Ел.двигател на Резервна маслена помпа | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.71 | 30MAV13AP001-M01 | 30MAV13AP001-M01 - Ел.двигател на Аварийна маслена помпа | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.72 | 30MAV50AN001-M01 | 30MAV50AN001-M01 - Вентилатор за изсмукване на маслените пари от картерите на лагерите на ТА | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.73 | 30MKF10AP001-M01 | 30MKF10AP001-M01 - Ел.двигател Дестилатна помпа-1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.74 | 30MKF11AP001-M01 | 30MKF11AP001-M01 - Ел.двигател Дестилатна помпа-2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.75 | 30MKW40AP001-M01 | 30MKW40AP001-M01 - Ел.двигател Генератор Уплът.масло помпа 1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.76 | 30MKW41AP001-M01 | 30MKW41AP001-M01 - Ел.двигател Генератор Уплът.масло помпа 2 постоянен ток | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.77 | 30MKW42AP001-M01 | 30MKW42AP001-M01 - Ел.двигател Генератор Уплът.масло помпа 3 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.78 | 30PAH06AP001-M01 | 30PAH06AP001-M01 - Ел.двигател на Топкоочистваща помпа 2 | 1 | бр. |  | 0
30.13.02.79 | 30PAH26AP001-M01 | 30PAH26AP001-M01 - Ел.двигател на Топкоочистваща помпа 1 | 1 | бр. |  | 0
30.13.03 |  | Участие в 72 часовите проби | 1 | бр. |  | 0
30.13.04.01 |  | Работа на ел. монтьор НН | 200 | чч |  | 0
30.13.04.02 |  | Работа на ел. монтьор ВН | 100 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/