## 13gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Среден ремонт на Енерго Блок 4 -XIIIгр.
| KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | XIII. Група: |  |  |  | 0
40.13.01.01 |  | Двигатели 6кV 4000кW |  |  |  | 0
40.13.01.01.01 | 40LAC10AP001-M01 | 40LAC10AP001-M01 - Ел.двигател на Питателна помпа-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.01.02 | 40LAC20AP001-M01 | 40LAC20AP001-M01 - Ел.двигател на Питателна помпа-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.01.03 | 40LAC30AP001-M01 | 40LAC30AP001-M01 - Ел.двигател на Питателна помпа-3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.02 |  | Центрене ротор-статор на един двигател на двигатели 4000кW | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.03 |  | Двигатели 6кV 2500кW |  |  |  | 0
40.13.01.03.01 | 40HNC10AN001-M01 | 40HNC10AN001-M01 - Ел.двигател на Димен Вентилатор-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.03.02 | 40HNC60AN001-M01 | 40HNC60AN001-M01 - Ел.двигател на Димен Вентилатор-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.04 |  | Подмяна лагери при необходимост на двигатели 2500кW | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.05 |  | Двигатели 6кV 1250кW |  |  |  | 0
40.13.01.05.01 | 40HLB10AN001-M01 | 40HLB10AN001-M01 - Ел.двигател на Въздушен вентилатор 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.05.02 | 40HLB50AN001-M01 | 40HLB50AN001-M01 - Ел.двигател на Въздушен вентилатор 2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06 |  | Подмяна на плъзгащи лагери на двигатели 1250кW |  |  |  | 0
40.13.01.06.01 |  | Откачане на захранването и заземителната шина поставяне на к.с. на захранващия кабел | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.02 |  | Разкуплиране на двигателя | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.03 |  | Разболтване от фундамента на статора | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.04 |  | Демонтаж на капаците на двигателя | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.05 |  | Сливане на маслото на плъзгащите лагери и връщане в маслено стопанство | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.06 |  | Отсъединяване на маслената система | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.07 |  | Демонтаж на термосъпротивлението на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.08 |  | Демонтаж на страничните уплътнения на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.09 |  | Демонтаж на капака на лагерния стол | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.10 |  | Замерване на странични и маслени луфтове и натяг на стария плъзгащ лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.11 |  | Демонтаж на горна половина на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.12 |  | Повдигане вала на ел. двигателя | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.13 |  | Демонтаж на долна половина на плъзгащия лагер, инспекция на плъзгащите повърхнини и проверка за отлепване | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.14 |  | Инспекция на лагерната шийка на вала на двигателя | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.15 |  | Демонтаж на лагерните столове | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.16 |  | Демонтаж на охладителния вентилатор | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.17 |  | Изваждане на ротора и пренасяне до мастото за съхранение | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.18 |  | Изваждане на полумуфата | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.19 |  | Демонтаж на статора на ел. двигателя и пренасяне до мястото за съхранение | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.20 |  | Почистване на детайлите на двигателя – капаци, вентилатори, лагерни столове, маслоуловители, фундаменти | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.21 |  | Набиване на полумуфата | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.22 |  | Пренасяне на статора и ротора от ремонтната площадка/склада/ до мястото на монтажа | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.23 |  | Монтаж на статора на ел. двигателя в/у фундамент | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.24 |  | Вкарване на ротора | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.25 |  | Монтаж на вентилатора | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.26 |  | Монтиране на лагерните столове | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.27 |  | Монтаж на долна половина на новия плъзгащ лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.28 |  | Проверка за хоризонталността на лагерния стол и вала на ел. двигателя – нагласяне/изправяне/ на валовата линия | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.29 |  | Проверка по индиго за контакт на повърхностите | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.30 |  | Препасване до постигане на оптимален контакт | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.31 |  | Замерване на страничните луфтове на новия плъзгащ лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.32 |  | Монтаж на горна половина на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.33 |  | Центровка на ротор-статор с нагласяне на статора | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.34 |  | Замерване на маслен луфт на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.35 |  | Монтаж на капака на лагерния стол и замерване на натяг м/у капака и плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.36 |  | Монтаж на странични уплътнения на лагерния стол | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.37 |  | Подсъединяване на маслената система | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.38 |  | Монтаж на термосъпротивлението на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.39 |  | Получаване и наливане на ново масло на плъзгащия лагер | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.40 |  | Почистване на лагерните тела, столове и фундамента | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.41 |  | Подсъединяване на захранващия кабел и заземителната шина | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.06.42 |  | Пробно въртене със следене температурата на лагерите и последващо шабарене при нужда, до достигане на нормалните им параметри за работа – 550С. | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07 |  | Двигатели 6кV 800кW |  |  |  | 0
40.13.01.07.01 | 40HFC10AJ001-M01 | 40HFC10AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 10 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.02 | 40HFC20AJ001-M01 | 40HFC20AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 20 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.03 | 40HFC30AJ001-M01 | 40HFC30AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 30 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.04 | 40HFC40AJ001-M01 | 40HFC40AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 40 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.05 | 40HFC50AJ001-M01 | 40HFC50AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 50 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.06 | 40HFC60AJ001-M01 | 40HFC60AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 60 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.07 | 40HFC70AJ001-M01 | 40HFC70AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 70 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.07.08 | 40HFC80AJ001-M01 | 40HFC80AJ001-M01 - Ел.двигател на Мелещ вентилатор 80 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.08 |  | Подмяна на лагери при необходимост на двигател 800кW | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.09 |  | Двигател 6кV 400кW |  |  |  | 0
40.13.01.09.01 | 40HLB30AN001-M01 | 40HLB30AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор за рециркулация на горещ въздух 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.09.02 | 40HLB80AN001-M01 | 40HLB80AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор за рециркулация на горещ въздух-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.10 |  | Подмяна на лагери при необходимост на двигател 400кW | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.11 |  | Двигатели 6кV от 200кW до 250kW |  |  |  | 0
40.13.01.11.01 | 40LCB11AP001-M01 | 40LCB11AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа II ст.-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.11.02 | 40LCB12AP001-M01 | 40LCB12AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа II ст.-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.11.03 | 40LCB13AP001-M01 | 40LCB13AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа II ст.-3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.11.04 | 40MAV19AP001-M01 | 40MAV19AP001-M01 - Ел.двигател на Пускова маслена помпа | 1 | бр. |  | 0
40.13.01.12 |  | Подмяна на лагери при необходимост на двигател от 200 до 250кW | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01 |  | Двигатели 0,4кV от 0,5кW до 110кW |  |  |  | 0
40.13.02.01.01 | 40ETA10AF001-M01 | 40ETA10AF001-M01 - Ел.двигател на Шнек /Винтов транспортьор/-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.02 | 40ETA10AJ001-M01 | 40ETA10AJ001-M01 - Ел. Двигател Шлакодробилка 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.03 | 40ETA20AF001-M01 | 40ETA20AF001-M01 - Ел.двигател на Шнек /Винтов транспортьор/-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.04 | 40ETA20AJ001-M01 | 40ETA20AJ001-M01 - Ел. Двигател Шлакодробилка 2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.05 | 40ETA30AF001-M01 | 40ETA30AF001-M01 - Ел.двигател на Шнек /Винтов транспортьор/-3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.06 | 40ETA30AJ001-M01 | 40ETA30AJ001-M01 - Ел. Двигател Шлакодробилка 3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.07 | 40HAN11AP001-M01 | 40HAN11AP001-M01 - Ел.двигател на Дренажна помпа 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.08 | 40HAN12AP001-M01 | 40HAN12AP001-M01 - Ел.двигател на Дренажна помпа 2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.09 | 40HCC10AP001-M01 | 40HCC10AP001-M01 - Ел.двигател Помпа обдухващи апарати | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.10 | 40HFB10AF001-M01 | 40HFB10AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-10 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.11 | 40HFB10AF002-M01 | 40HFB10AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-10 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.12 | 40HFB20AF001-M01 | 40HFB20AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-20 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.13 | 40HFB20AF002-M01 | 40HFB20AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-20 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.14 | 40HFB30AF001-M01 | 40HFB30AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-30 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.15 | 40HFB30AF002-M01 | 40HFB30AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-30 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.16 | 40HFB40AF001-M01 | 40HFB40AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-40 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.17 | 40HFB40AF002-M01 | 40HFB40AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-40 /дълъг/ - по точка 3.7.2.5. | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.18 | 40HFB50AF001-M01 | 40HFB50AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-50 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.19 | 40HFB50AF002-M01 | 40HFB50AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-50 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.20 | 40HFB60AF001-M01 | 40HFB60AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-60 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.21 | 40HFB60AF002-M01 | 40HFB60AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-60 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.22 | 40HFB70AF001-M01 | 40HFB70AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-70 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.23 | 40HFB70AF002-M01 | 40HFB70AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-70 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.24 | 40HFB80AF001-M01 | 40HFB80AF001-M01 - Ел.двигател на Дозатор сурови въглища-80 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.25 | 40HFB80AF002-M01 | 40HFB80AF002-M01 - Ел.двигател на Питател сурови въглища-80 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.26 | 40HFC10AN001-M01 | 40HFC10AN001-M01 - Допълнителен двигател към МВ10 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.27 | 40HFC20AN001-M01 | 40HFC20AN001-M01 - Допълнителен двигател към МВ 20 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.28 | 40HFC30AN001-M01 | 40HFC30AN001-M01 - Допълнителен двигател към МВ 30 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.29 | 40HFC40AN001-M01 | 40HFC40AN001-M01 - Допълнителен двигател към МВ 40 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.30 | 40HFC50AN001-M01 | 40HFC50AN001-M01 - Допълнителен двигател към МВ 50 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.31 | 40HFC60AN001-M01 | 40HFC60AN001-M01 - Допълнителен двигател към МВ 60 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.32 | 40HFC70AN001-M01 | 40HFC70AN001-M01 - Допълнителен двигател към МВ 70 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.33 | 40HFC80AN001-M01 | 40HFC80AN001-M01 - Допълнителен двигател към МВ 80 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.34 | 40HFV10AP001-M01 | 40HFV10AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 10 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.35 | 40HFV20AP001-M01 | 40HFV20AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 20 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.36 | 40HFV30AP001-M01 | 40HFV30AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 30 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.37 | 40HFV40AP001-M01 | 40HFV40AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 40 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.38 | 40HFV50AP001-M01 | 40HFV50AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 50 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.39 | 40HFV60AP001-M01 | 40HFV60AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 60 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.40 | 40HFV70AP001-M01 | 40HFV70AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 70 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.41 | 40HFV80AP001-M01 | 40HFV80AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа МВ 80 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.42 | 40HFV90AP001-M01 | 40HFV90AP001-M01 - Ел.двигател на ПТВ 1 към лагерни блокове на МВ 10-80 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.43 | 40HFV91AP001-M01 | 40HFV91AP001-M01 - Ел.двигател на ПТВ 2 към лагерни блокове на МВ 10-80 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.44 | 40HNV31AP001-M01 | 40HNV31AP001-M01 - Ел.двигател на Помпа хидравл.масло-1 Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.45 | 40HNV32AP001-M01 | 40HNV32AP001-M01 - Ел.двигател на Помпа хидравл.масло-2 Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.46 | 40HNV36AN001-M01 | 40HNV36AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор охлаждащ въздух А Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.47 | 40HNV36AN002-M01 | 40HNV36AN002-M01 - Ел.двигател на Вентилатор охлаждащ въздух Б Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.48 | 40HNV81AP001-M01 | 40HNV81AP001-M01 - Ел.двигател на Помпа хидравл.масло-1 Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.49 | 40HNV82AP001-M01 | 40HNV82AP001-M01 - Ел.двигател на Помпа хидравл.масло-1 Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.50 | 40HNV86AN001-M01 | 40HNV86AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор охлаждащ въздух А Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.51 | 40HNV86AN002-M01 | 40HNV86AN002-M01 - Ел.двигател на Вентилатор охлаждащ въздух Б Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.52 | 40HNW41AN001-M01 | 40HNW41AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор уплътняващ въздух A Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.53 | 40HNW42AN001-M01 | 40HNW42AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор уплътняващ въздух Б Димосос-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.54 | 40HNW91AN001-M01 | 40HNW91AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор уплътняващ въздух A Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.55 | 40HNW92AN001-M01 | 40HNW92AN001-M01 - Ел.двигател на Вентилатор уплътняващ въздух Б Димосос-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.56 | 40LAV11AP001-M01 | 40LAV11AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 1 на ПЕП-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.57 | 40LAV12AP001-M01 | 40LAV12AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 2 на ПЕП-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.58 | 40LAV13AP001-M01 | 40LAV13AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 3 на ПЕП-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.59 | 40LAV21AP001-M01 | 40LAV21AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 1 на ПЕП-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.60 | 40LAV22AP001-M01 | 40LAV22AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 2 на ПЕП-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.61 | 40LAV23AP001-M01 | 40LAV23AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 3 на ПЕП-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.62 | 40LAV31AP001-M01 | 40LAV31AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 1 на ПЕП-3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.63 | 40LAV32AP001-M01 | 40LAV32AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 2 на ПЕП-3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.64 | 40LAV33AP001-M01 | 40LAV33AP001-M01 - Ел.двигател на Маслена помпа 3 на ПЕП-3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.65 | 40LCB01AP001-M01 | 40LCB01AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа I ст.-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.66 | 40LCB02AP001-M01 | 40LCB02AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа I ст.-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.67 | 40LCB03AP001-M01 | 40LCB03AP001-M01 - Ел.двигател на Кондензна помпа I ст.-3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.68 | 40LCJ21AP001-M01 | 40LCJ21AP001-M01 - Ел.двигател на Сливна помпа 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.69 | 40LCJ22AP001-M01 | 40LCJ22AP001-M01 - Ел.двигател на Сливна помпа 2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.70 | 40MAK16AE001-M01 | 40MAK16AE001-M01 - Ел.двигател на Валопревъртащо устройство на ТА | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.71 | 40MAQ10AN001-M01 | 40MAQ10AN001-M01 - Ел. двигател на Вентилатор за изсмукване на маслените пари от ГМБ | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.72 | 40MAV12AP001-M01 | 40MAV12AP001-M01 - Ел.двигател на Резервна маслена помпа | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.73 | 40MAV50AN001-M01 | 40MAV50AN001-M01 - Вентилатор за изсмукване на маслените пари от картерите на лагерите на ТА | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.74 | 40MKF10AP001-M01 | 40MKF10AP001-M01 - Ел.двигател Дестилатна помпа-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.75 | 40MKF11AP001-M01 | 40MKF11AP001-M01 - Ел.двигател Дестилатна помпа-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.76 | 40MKW40AP001-M01 | 40MKW40AP001-M01 - Ел.двигател Генератор Уплът.масло помпа 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.77 | 40MKW42AP001-M01 | 40MKW42AP001-M01 - Ел.двигател Генератор Уплът.масло помпа 3 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.78 | 40PAH06AP001-M01 | 40PAH06AP001-M01 - Ел.двигател на Топкоочистваща помпа 2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.79 | 40PAH26AP001-M01 | 40PAH26AP001-M01 - Ел.двигател на Топкоочистваща помпа 1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.80 | 40PCC10AP001-M01 | 40PCC10AP001-M01 - Ел.двигател на Газоохлаждаща помпа-1 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.81 | 40PCC11AP001-M01 | 40PCC11AP001-M01 - Ел.двигател на Газоохлаждаща помпа-2 | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.82 | 00EAE51AF001-M01 | 00EAE51AF001-M01 - Ел.двигател ГТЛ 20А | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.83 | 00EAE52AF001-M01 | 00EAE52AF001-M01 - Ел.двигател ГТЛ 20Б | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.84 | 00EAE91AF001-M01 | 00EAE91AF001-M01 - Ел.двигател ГТЛ 24А | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.01.85 | 00EAE92AF001-M01 | 00EAE92AF001-M01 - Ел.двигател ГТЛ 24Б | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.02 |  | Подмяна на лагери в зависимост от диагностиката |  |  |  | 0
40.13.02.02.01 |  | Подмяна на лагери по необхдимост заедно със съпътващите им операции на двигатели до 1кW | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.02.02 |  | Подмяна на лагери по необхдимост заедно със съпътващите им операции на двигатели до 2,2кW | 8 | бр. |  | 0
40.13.02.02.03 |  | Подмяна на лагери по необхдимост заедно със съпътващите им операции на двигатели до 5,5кW | 8 | бр. |  | 0
40.13.02.02.04 |  | Подмяна на лагери по необхдимост заедно със съпътващите им операции на двигатели до 13кW | 6 | бр. |  | 0
40.13.02.02.05 |  | Подмяна на лагери по необхдимост заедно със съпътващите им операции на двигатели до 30кW | 4 | бр. |  | 0
40.13.02.02.06 |  | Подмяна на лагери по необхдимост заедно със съпътващите им операции на двигатели до 75кW | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.02.07 |  | Подмяна на лагери по необхдимост заедно със съпътващите им операции на двигатели до 110кW | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.03. |  | Центрене на двигател след монтаж |  |  |  | 0
40.13.02.03.01 |  | Центрене на двигател до 2,2kW | 9 | бр. |  | 0
40.13.02.03.02 |  | Центрене на двигател до 10kW | 3 | бр. |  | 0
40.13.02.03.03 |  | Центрене на двигател до 22kW | 2 | бр. |  | 0
40.13.02.03.04 |  | Центрене на двигател до 75kW | 1 | бр. |  | 0
40.13.02.03.05 |  | Центрене на двигател до 110kW | 1 | бр. |  | 0
40.13.03 |  | Участие в 72 часовите проби | 1 | бр. |  | 0
40.13.04 |  | Работа по човеко часове |  |  |  | 0
40.13.04.01 |  | Работа на ел. монтьор НН | 200 | чч |  | 0
40.13.04.02 |  | Работа на ел. монтьор ВН | 100 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/