## NDT_Блок 1
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 10NDT00-PC404 Среден ремонт на Енерго Блок 1 – Контрол на метала,Реф. № 28-60-19 Съгласно Квалификационна система с Референтен No60-141-17
Общи изисквания и указания
1. Всички нови детайли да се стилоскопират преди и след монтаж в т.ч. и заварките им.
3. Контрола се заявява от изпълнителя на ремонта в журнал.
4. Изпълнителят на контрола да представя ежедневно писменна информация за резултатите от контрола.
5. За местоположението на контролираните детайли виж приложените схеми.
6. 100% БК за колена включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, УЗ деб. и овалност.
7. 100% БК за заварките включва : ВК, УЗК, КК, реплики и НВ.
8. 100% БК за ляти детайли включва: ВК, КК, реплики и НВ.
9. 100% БК за колектори включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, ендоскопия.
Съкращения:
„Н” - изискване на нормативни документи / ИКМ - Инструкция за контрол на метала в ТЕЦ...., ИКЧ - Инструкция за контрол чистотата на тръби, ИЕ - Инструкция за контрол на екранни тръби.....и др./
„П” - Изискване на ремонтното планиране за подготовка на подмени по нагревни повърхности, колена и др.
„Е” - изискване за надеждна, безопасна и икономически ефективна експлоатация
„А” - Аварийност на съоръженията
„В” - Изисквания и препоръки на извършващи обследванията организации / Концерт, Ансист, Технически университет и др./
КК- капилярен контрол, МК – магнитно прахов контрол, УЗдеб. – дебелометрия, УЗК- ултразвуков контрол,
ВК- визуален контрол, ЕТ-вихротоков контрол, ОК-Е – Ендоскопия, НВ- твърдост по Бринел.
№ | Обект за контрол | Описание на контрола | NDT 2019/UNIT 10
|  |  | Количество | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
NDT Блок 1: | [5 empty] | 0
10.NDT.01. | 10LBA00-MP101 Остра пара | 10LBA Остра пара - Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ. Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ. |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.01.01 |  | 10LBA Коляно В045 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.02 |  | 10LBA Коляно В045А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.03 |  | 10LBA Заварка W088 ф133х15 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.04 |  | 10LBA Заварка W088A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.05 |  | 10LBA Заварка W088В ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.06 |  | 10LBA ЗаваркаW150 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.07 |  | 10LBA ЗаваркаW151 ф133х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.08 |  | 10LBA Коляно B046 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.09 |  | 10LBA Заварка W152 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.10 |  | 10LBA Заварка W153 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.11 |  | 10LBA Заварка W153А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.12 |  | 10LBA Заварка W153B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.13 |  | 10LBA Заварка W153C ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.14 |  | 10LBA Заварка W091 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.15 |  | 10LBA Заварка W119 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.16 |  | 10LBA Заварка W119А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.17 |  | 10LBA Заварка W154 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.18 |  | 10LBA Заварка W155 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.19 |  | 10LBA Заварка W156 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.20 |  | 10LBA Заварка W157 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.21 |  | 10LBA Заварка W157А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.22 |  | 10LBA Заварка W157В ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.23 |  | 10LBA Заварка W157С ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.24 |  | 10LBA Заварка W182 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.25 |  | 10LBA Заварка W119В ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.26 |  | 10LBA Заварка W122А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.27 |  | 10LBA Заварка W123 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.28 |  | 10LBA Заварка W169 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.29 |  | 10LBA Заварка W183 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.30 |  | 10LBA Заварка W183А ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.31 |  | 10LBA Заварка W182А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.32 |  | 10LBA Заварка W122 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.33 |  | 10LBA Щуцер N011A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.34 |  | 10LBA Щуцер N011B ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.35 |  | 10LBA Заварка W089 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.36 |  | 10LBA Заварка W090 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.37 |  | 10LBA Щуцер N011C ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.38 |  | 10LBA Щуцер N013 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.39 |  | 10LBA Заварка W092 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.40 |  | 10LBA Щуцер N012B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.41 |  | 10LBA Щуцер N012A ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.42 |  | 10LBA Заварка W168 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.43 |  | 10LBA Заварка W180 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.44 |  | 10LBA Заварка W181 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.45 |  | 10LBA Заварка W120 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.46 |  | 10LBA Заварка W121 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.47 |  | 10LBA Щуцер N012D ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.48 |  | 10LBA Щуцер N014 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.49 |  | 10LBA Щуцер N015 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.50 |  | 10LBA Щуцер N016 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.51 |  | 10LBA Заварка W184 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.52 |  | 10LBA Заварка W185 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.53 |  | 10LBA Заварка W186 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.54 |  | 10LBA Заварка W187 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.55 |  | 10LBA Щуцер N017 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.56 |  | 10LBA Заварка W188 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.57 |  | 10LBA Заварка W189 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.58 |  | 10LBA Щуцер N018 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.59 |  | 10LBA Заварка W190 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.60 |  | 10LBA Заварка W191 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.61 |  | 10LBA Коляно В047 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.62 |  | 10LBA Коляно В048 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.63 |  | 10LBA Коляно В049 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.64 |  | 10LBA Коляно В049А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.65 |  | 10LBA Коляно В050 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.66 |  | 10LBA Коляно В051 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.67 |  | 10LBA Коляно В052 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.68 |  | 10LBA Заварка W158 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.69 |  | 10LBA Заварка W158A ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.70 |  | 10LBA Заварка W158B ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.71 |  | 10LBA Коляно В063 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.72 |  | 10LBA Заварка W159 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.73 |  | 10LBA Коляно В064 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.74 |  | 10LBA Заварка W159A ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.75 |  | 10LBA Тройник Т001 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.76 |  | 10LBA Тройник Т002 ф325/325/274 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.77 |  | 10LBA Тройник Т003 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.78 |  | 10LBA Тройник Т004 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.79 |  | 10LBA Тройник Т005 ф325/325/274 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.80 |  | 10LBA Тройник Т006 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.81 |  | 10LBA Заварка W012 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.82 |  | 10LBA Заварка W013 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.83 |  | 10LBA Заварка W044 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.84 |  | 10LBA Заварка W010 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.85 |  | 10LBA Заварка W011 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.86 |  | 10LBA Заварка W062 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.87 |  | 10LBA Заварка W008 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.88 |  | 10LBA Заварка W009 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.89 |  | 10LBA Заварка W038 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.90 |  | 10LBA Заварка W030 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.91 |  | 10LBA Заварка W031 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.92 |  | 10LBA Заварка W056 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.93 |  | 10LBA Заварка W028 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.94 |  | 10LBA Заварка W029 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.95 |  | 10LBA Заварка W093 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.96 |  | 10LBA Заварка W026 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.97 |  | 10LBA Заварка W027 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.98 |  | 10LBA Заварка W050 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02 | 10LBB00-MP101 - ППГ | 10 LBB - ППГ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ. Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ. |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.02.01 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.02 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W147 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.03 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.04 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W148 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.05 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N003 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.06 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W146 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.07 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N004 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.08 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W145 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.09 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N005 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.10 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W144 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.11 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N006 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.12 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W143 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.13 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N007 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.14 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W142 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.15 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N008 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.16 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W141 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.17 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N009 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.18 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W149 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.19 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N010 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.20 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W150 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.21 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N011 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.22 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W151 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.23 |  | 10 LBB – ППГ Щуцер N012 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.24 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W152 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03 | 10MAL80-MP401 - Дренажи ППГ | 10MAL - Дренажи ППГ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ. |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.03.01 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.02 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W010 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.03 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W032 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.04 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W025 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.05 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W040 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.06 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W061 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.07 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W067 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.08 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W091 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04 | 10LBC00-МP101 - ППХ | 10LBC - ППХ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ. |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.04.01 |  | 10 LBC – ППХ Щуцер N001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.02 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W208 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.03 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W209 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.04 |  | 10 LBC – ППХ Щуцер N002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05 | 10MAL84-МP401 - Дренажи ППХ | 10LBC - Дренажи ППХ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ. |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.05.01 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.02 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W009 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06 | ЕКО 1-1 | ЕКО 1-1 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.06.01 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
10.NDT.06.02 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 1200 | бр. |  | 0
10.NDT.07 | ЕКО 1-2 | ЕКО 1-2 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.07.01 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
10.NDT.07.02 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 1200 | бр. |  | 0
10.NDT.08 | ЕКО 2 | ЕКО 2 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.08.01 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 2400 | бр. |  | 0
10.NDT.08.02 |  | Колена в МТК Ф32 УЗдеб. Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
10.NDT.08.03 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
10.NDT.09 | МПП1/RH1 | МПП1/RH1 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.09.01 |  | Серпентини и петл. УЗдеб.Н,П,Е,А | 1536 | бр. |  | 0
10.NDT.10 | ТК КПП- Ι / SH 3 | ТК КПП- Ι / SH 3 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.10.01 |  | Щуцери по колектори -КК и ВК - Н,П,Е,А | 1176 | бр. |  | 0
10.NDT.11 | ТК КПП- ΙΙ / SH 5 | ТК КПП- ΙΙ / SH 5 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.11.01 |  | Щуцери по колектори - КК и ВК - Н,П,Е,А | 1176 | бр. |  | 0
10.NDT.11.02 |  | Серпентини - ВК и ЕТ (междукристална корозия) | 1176 | бр. |  | 0
10.NDT.12 | ТК -МПП2/RH2 | ТК -МПП2/RH2 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.12.01 |  | Щуцери по колект.- КК и ВК - Н,П,Е,А | 1372 | бр. |  | 0
10.NDT.12.02 |  | Серпентини - ВК и ЕТ (междукристална корозия) | 1372 | бр. |  | 0
10.NDT.13 | ТК ШПП / SH 4 | ТК ШПП / SH 4 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.13.01 |  | Щуцери по колект.- КК, ВК Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
10.NDT.14 |  | Допълнителни дейности при необходимост при подмяна на колена, вентили и участъци от тръбопроводи |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.14.01 |  | УЗК на гладко огънати колена (ОМ) | 3 | м² |  | 0
10.NDT.14.02 |  | МПД на колена и ляти детайли (ОМ) | 3 | м² |  | 0
10.NDT.14.03 |  | Капилярен к-л (ОМ) | 5 | м² |  | 0
10.NDT.14.04 |  | Снемане на отпечатъци от мет. Структура/реплика/ | 3 | бр. |  | 0
10.NDT.14.05 |  | Твърдост НB | 50 | точка |  | 0
10.NDT.14.06 |  | Овалност на колена | 3 | бр. |  | 0
10.NDT.14.07 |  | Гама к-л с 1 експ. | 10 | бр. |  | 0
10.NDT.14.08 |  | Гама к-л с 2 експ. | 10 | бр. |  | 0
10.NDT.14.09 |  | УЗ Дебелометрия | 50 | точка |  | 0
10.NDT.14.10 |  | К-л за МКК | 30 | бр. |  | 0
10.NDT.14.11 |  | МПД на щуцери и отвори ф32-ф76 | 30 | бр. |  | 0
10.NDT.14.12 |  | Ендоскопия–колектори | 10 | бр. |  | 0
10.NDT.14.13 |  | УЗК на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
10.NDT.14.14 |  | МПД на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
10.NDT.14.15 |  | ВК на заваръчни съединения | 10 | м² |  | 0
10.NDT.14.16 |  | КК на заваръчни съединения | 5 | л.м. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни дейности |  |  |  | 0
Фирма Изпънител:
/подпис, печат/