## NDT_Блок 2
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 20NDT00-PC404 Основен ремонт на Енерго Блок 2 – Контрол на метала,Реф. № 28-60-19 Съгласно Квалификационна система с Референтен No 60-141-17
Общи изисквания и указания
1. Всички нови детайли да се стилоскопират преди и след монтаж в т.ч. и заварките им.
3. Контрола се заявява от изпълнителя на ремонта в журнал на ОКМВ.
4. Изпълнителят на контрола да представя ежедневно писменна информация за резултатите от контрола в ЛКМВ.
5. За местоположението на контролираните детайли виж приложените схеми.
6. 100% БК за колена включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, УЗ деб. и овалност.
7. 100% БК за заварките включва : ВК, УЗК, КК, реплики и НВ.
8. 100% БК за ляти детайли включва: ВК, КК, реплики и НВ.
9. 100% БК за колктори включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, ендоскопия.
Съкращения:
„Н” - изискване на нормативни документи / ИКМ - Инструкция за контрол на метала в ТЕЦ...., ИКЧ - Инструкция за контрол чистотата на тръби, ИЕ - Инструкция за контрол на екранни тръби.....и др./
„П” - Изискване на ремонтното планиране за подготовка на подмени по нагревни повърхности, колена и др.
„Е” - изискване за надеждна, безопасна и икономически ефективна експлоатация
„А” - Аварийност на съоръженията
„В” - Изисквания и препоръки на извършващи обследванията организации / Концерт, Ансист, Технически университет и др./
КК- капилярен контрол, МК – магнитно прахов контрол, УЗдеб. – дебелометрия, УЗК- ултразвуков контрол,
ВК- визуален контрол, ЕТ-вихротоков контрол, ОК-Е – Ендоскопия, НВ- твърдост по Бринел.
№ | Обект за контрол | Описание на контрола | NDT 2019/UNIT 20
|  |  | Количество | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
NDT Блок 2: | [5 empty] | 0
20.NDT.01. | 20LBA00-MP101 20LBA ПП Остра пара | 20LBA ПП Остра пара - Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,УЗК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,HB. |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.01.01 |  | 20LBA Коляно В045 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.02 |  | 20LBA Коляно В045А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.03 |  | 20LBA Заварка W088 ф133х15 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.04 |  | 20LBA Заварка W088A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.05 |  | 20LBA Заварка W088B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.06 |  | 20LBA ЗаваркаW150 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.07 |  | 20LBA ЗаваркаW151 ф133х17 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.08 |  | 20LBA Коляно B046 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.09 |  | 20LBA Заварка W152 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.10 |  | 20LBA Заварка W153 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.11 |  | 20LBA Заварка W153А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.12 |  | 20LBA Заварка W153B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.13 |  | 20LBA Заварка W153C ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.14 |  | 20LBA Заварка W091A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.15 |  | 20LBA Заварка W119 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.16 |  | 20LBA Заварка W119А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.17 |  | 20LBA Заварка W119B ф133х17 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.18 |  | 20LBA Заварка W154 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.19 |  | 20LBA Заварка W155 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.20 |  | 20LBA Заварка W156 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.21 |  | 20LBA Заварка W157 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.22 |  | 20LBA Заварка W157А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.23 |  | 20LBA Заварка W157В ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.24 |  | 20LBA Заварка W157С ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.25 |  | 20LBA Заварка W122 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.26 |  | 20LBA Щуцер N011D ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.27 |  | 20LBA Щуцер N012C ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.28 |  | 20LBA Заварка W173 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.29 |  | 20LBA Щуцер N012D ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.30 |  | 20LBA Щуцер N011A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.31 |  | 20LBA Щуцер N011B ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.32 |  | 20LBA Заварка W089 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.33 |  | 20LBA Заварка W090 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.34 |  | 20LBA Щуцер N011C ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.35 |  | 20LBA Заварка W091 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.36 |  | 20LBA Щуцер N013 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.37 |  | 20LBA Заварка W092 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.38 |  | 20LBA Щуцер N012B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.39 |  | 20LBA Щуцер N012A ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.40 |  | 20LBA Заварка W119C ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.41 |  | 20LBA Заварка W119D ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.42 |  | 20LBA Заварка W120 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.43 |  | 20LBA Заварка W121 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.44 |  | 20LBA Щуцер N014 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.45 |  | 20LBA Щуцер N015 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.46 |  | 20LBA Заварка W168 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.47 |  | 20LBA Щуцер N016 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.48 |  | 20LBA Заварка W169 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.49 |  | 20LBA Щуцер N017 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.50 |  | 20LBA Заварка W170 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.51 |  | 20LBA Щуцер N018 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.52 |  | 20LBA Заварка W171 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.53 |  | 20LBA Коляно В047 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.54 |  | 20LBA Коляно В048 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.55 |  | 20LBA Коляно В049 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.56 |  | 20LBA Коляно В049А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.57 |  | 20LBA Коляно В050 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.58 |  | 20LBA Коляно В051 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.59 |  | 20LBA Коляно В052 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.60 |  | 20LBA Заварка W122B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.61 |  | 20LBA Заварка W184 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.62 |  | 20LBA Заварка W185 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.63 |  | 20LBA Заварка W123 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.64 |  | 20LBA Тройник Т001 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.65 |  | 20LBA Тройник Т002 ф325/325/274 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.66 |  | 20LBA Тройник Т003 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.67 |  | 20LBA Тройник Т004 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.68 |  | 20LBA Тройник Т005 ф325/325/274 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.69 |  | 20LBA Тройник Т006 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.70 |  | 20LBA Заварка W012 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.71 |  | 20LBA Заварка W013 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.72 |  | 20LBA Заварка W044 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.73 |  | 20LBA Заварка W010 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.74 |  | 20LBA Заварка W011 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.75 |  | 20LBA Заварка W062 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.76 |  | 20LBA Заварка W008 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.77 |  | 20LBA Заварка W009 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.78 |  | 20LBA Заварка W038 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.79 |  | 20LBA Заварка W030 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.80 |  | 20LBA Заварка W031 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.81 |  | 20LBA Заварка W056 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.82 |  | 20LBA Заварка W028 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.83 |  | 20LBA Заварка W029 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.84 |  | 20LBA Заварка W093 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.85 |  | 20LBA Заварка W026 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.86 |  | 20LBA Заварка W027 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.87 |  | 20LBA Заварка W050 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.88 |  | 20LBA Коляно В006 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.89 |  | 20LBA Коляно В007 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.90 |  | 20LBA Коляно В008 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.91 |  | 20LBA Заварка W014 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.92 |  | 20LBA Заварка W015 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.93 |  | 20LBA Заварка W016 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.94 |  | 20LBA Заварка W017 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.95 |  | 20LBA Заварка W018 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.96 |  | 20LBA Щуцер N027 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.97 |  | 20LBA Коляно В014 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.98 |  | 20LBA Коляно В015 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.99 |  | 20LBA Коляно В016 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.100 |  | 20LBA Заварка W032 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.101 |  | 20LBA Заварка W033 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.102 |  | 20LBA Заварка W034 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.103 |  | 20LBA Заварка W035 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.104 |  | 20LBA Заварка W036 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.01.105 |  | 20LBA Щуцер N031 ф32х5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02. | 20LBB00-MP101 20LBB - ППГ | 20 LBB - ППГ: Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,HB. |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.02.01 |  | 20 LBB – ППГ Коляно B027 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.02 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W054 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.03 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W053 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.04 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W053A ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.05 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W053B ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.06 |  | 20 LBB – ППГ Коляно B042 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.07 |  | 20 LBB – ППГ Коляно B043 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.08 |  | 20 LBB – ППГ Коляно B044 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.09 |  | 20 LBB – ППГ Коляно B045 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.10 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W078 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.11 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W079 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.12 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W080 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.13 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W080A ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.14 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W081 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.15 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W081A ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.16 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W082 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.17 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W083 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.18 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W084 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.19 |  | 20 LBB – ППГ Щуцер N001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.20 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W141 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.21 |  | 20 LBB – ППГ Щуцер N002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.22 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W142 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.23 |  | 20 LBB – ППГ Щуцер N003 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.24 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W143 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.25 |  | 20 LBB – ППГ Щуцер N004 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.26 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W144 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.27 |  | 20 LBB – ППГ Щуцер N005 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.28 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W145 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.29 |  | 20 LBB – ППГ Щуцер N006 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.30 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W146 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.31 |  | 20 LBB – ППГ Щуцер N007 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.32 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W148 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.33 |  | 20 LBB – ППГ Щуцер N008 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.34 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W147 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.35 |  | 20 LBB – ППГ Щуцер N009 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.36 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W149 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.37 |  | 20 LBB – ППГ Щуцер N010 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.38 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W150 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.39 |  | 20 LBB – ППГ Щуцер N011 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.40 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W151 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.41 |  | 20 LBB – ППГ Щуцер N012 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.02.42 |  | 20 LBB – ППГ Заварка W152 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.03. | 20LBC00-MP101 20LBC - ППХ | 20LBC - ППХ: Колена, Тройници Щуцери и Заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВЩуцери - БК включва: ВК,КК,HB. |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.03.01 |  | 20 LBC – ППХ Щуцер N001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.03.02 |  | 20 LBB – ППХ Заварка W208 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.03.03 |  | 20 LBC – ППХ Щуцер N002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.03.04 |  | 20 LBB – ППХ Заварка W209 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04. | 20HAD00-MP401 Барабан – ДРЧ ляво и дясно | 20 Барабан - ДРЧ: Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,HB. |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.04.01 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N076 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.02 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N077 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.03 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N078 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.04 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N079 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.05 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N080 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.06 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N081 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.07 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N082 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.08 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N083 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.09 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N084 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.10 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N085 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.11 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N136 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.12 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N137 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.13 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N138 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.14 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N139 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.15 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N140 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.16 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N141 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.17 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N142 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.18 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N143 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.19 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N144 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.20 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N136 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.21 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В363 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.22 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В364 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.23 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В365 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.24 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В366 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.25 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В367 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.26 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В368 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.27 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В369 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.28 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В370 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.29 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В371 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.30 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В372 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.31 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В373 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.32 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В374 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.33 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В375 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.34 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В376 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.35 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В377 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.36 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В378 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.37 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В379 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.38 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В380 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.39 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В381 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.40 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В382 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.41 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В383 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.42 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В384 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.43 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В385 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.44 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В386 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.45 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В387 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.46 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В388 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.47 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В389 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.48 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В390 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.49 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В391 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.50 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В392 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.51 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В393 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.52 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В394 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.53 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В395 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.54 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W381 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.55 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W381А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.56 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W382 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.57 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W383 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.58 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W384 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.59 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W385 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.60 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W385А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.61 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W386 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.62 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W386А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.63 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W387 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.64 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W388 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.65 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W389 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.66 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W389А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.67 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W390 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.68 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W390А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.69 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W391 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.70 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W392 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.71 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W393 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.72 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W393А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.73 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W394 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.74 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W394А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.75 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W395 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.76 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W396 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.77 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W397 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.78 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W397А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.79 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W398 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.80 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W398А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.81 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W399 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.82 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W400 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.83 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W400А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.84 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W401 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.85 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W402 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.86 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W402А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.87 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W403 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.88 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W403А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.89 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W404 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.90 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W405 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.91 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W406 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.92 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W407 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.93 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W407А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.94 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W408 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.95 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W408А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.96 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W409 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.97 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W410 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.98 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W411 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.99 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W412 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.100 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W412А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.101 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W413 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.102 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W413А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.103 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W414 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.104 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W415 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.105 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W416 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.106 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W417 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.107 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W417А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.108 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W418 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.109 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W418А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.110 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W419 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.111 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W420 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.112 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W421 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.113 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W422 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.114 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W423 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.115 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W423А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.116 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W424 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.117 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W424А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.118 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W425 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.119 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W426 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.120 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W427 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.04.121 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W427А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05. | 20HAD00-MP401 Барабан – ДРЧ фронт и тил | 20 Барабан - ДРЧ: Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.05.01 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B340 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.02 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B341 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.03 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B342 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.04 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B343 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.05 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B344 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.06 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B345 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.07 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B346 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.08 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B347 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.09 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B348 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.10 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B349 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.11 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B350 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.12 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B350 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.13 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B351 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.14 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B352 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.15 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B353 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.16 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B354 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.17 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B355 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.18 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B356 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.19 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B357 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.20 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B358 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.21 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B359 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.22 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B360 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.23 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B361 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.24 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно B362 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.25 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N071 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.26 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N072 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.27 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N073 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.28 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N074 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.29 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N075 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.30 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N131 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.31 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N132 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.32 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N133 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.33 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N134 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.34 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N135 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.35 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W353 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.36 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W353А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.37 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W354 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.38 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W355 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.39 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W356 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.40 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W357 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.41 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W357А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.42 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W358 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.43 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W358А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.44 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W359 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.45 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W360 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.46 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W361 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.47 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W362 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.48 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W362А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.49 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W363 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.50 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W363А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.51 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W364 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.52 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W365 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.53 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W366 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.54 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W367 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.55 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W367А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.56 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W368 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.57 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W369 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.58 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W370 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.59 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W371 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.60 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W372 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.61 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W373 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.62 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W373А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.63 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W374 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.64 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W374А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.65 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W375 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.66 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W376 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.67 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W377 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.68 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W378 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.69 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W379 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.70 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W380 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.71 |  | 20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W380А ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05. | 20HAH10-MP401 ГРЧ – ТПП | 20 ГРЧ - ТПП :Колена, Тройници, Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.05.01 |  | 20 HAH - ГРЧ-ТПП - Коляно B013 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.02 |  | 20 HAH - ГРЧ-ТПП - Коляно B014 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.03 |  | 20 HAH - ГРЧ-ТПП - Коляно B015 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.04 |  | 20 HAH - ГРЧ-ТПП - Коляно B016 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.05 |  | 20 HAH - ГРЧ-ТПП - Коляно B018 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.06 |  | 20 HAH - ГРЧ-ТПП - Заварка W016 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.07 |  | 20 HAH - ГРЧ-ТПП - Заварка W017 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.08 |  | 20 HAH - ГРЧ-ТПП - Заварка W018 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.09 |  | 20 HAH - ГРЧ-ТПП - Заварка W019 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.05.10 |  | 20 HAH - ГРЧ-ТПП - Заварка W020 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.06. | 20HAH10-MP402 ТПП – КПП 1 | 20 ТПП – КПП 1 :Колена, Тройници, Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.06.01 |  | 20 HAH - ТПП-КПП 1 - Коляно B025 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.06.02 |  | 20 HAH - ТПП-КПП 1 - Коляно B026 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.06.03 |  | 20 HAH - ТПП-КПП 1 - Коляно B027 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.06.04 |  | 20 HAH - ТПП-КПП 1 - Коляно B028 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.06.05 |  | 20 HAH - ТПП-КПП 1 - Заварка W016 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.06.06 |  | 20 HAH - ТПП-КПП 1 - Заварка W017 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.06.07 |  | 20 HAH - ТПП-КПП 1 - Заварка W018 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.06.08 |  | 20 HAH - ТПП-КПП 1 - Заварка W028 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07. | 20HAH10-MP403 КПП I - ШПП | 20 КПП I - ШПП Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.07.01 |  | 20 КПП I - ШПП Коляно В017 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.02 |  | 20 КПП I - ШПП Коляно В018 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.03 |  | 20 КПП I - ШПП Коляно В035 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.04 |  | 20 КПП I - ШПП Коляно В036 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.05 |  | 20 КПП I - ШПП Заварка W018 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.06 |  | 20 КПП I - ШПП Заварка W019 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.07 |  | 20 КПП I - ШПП Заварка W020 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.08 |  | 20 КПП I - ШПП Заварка W027 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.09 |  | 20 КПП I - ШПП Заварка W041 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.10 |  | 20 КПП I - ШПП Заварка W042 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.11 |  | 20 КПП I - ШПП Заварка W043 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.12 |  | 20 КПП I - ШПП Заварка W044 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.13 |  | 20 КПП I - ШПП Заварка W045 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.14 |  | 20 КПП I - ШПП Тройник Т002 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.15 |  | 20 КПП I - ШПП Тройник Т004 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07. | 20HAH10-MP404 ШПП –КПП-II | 20 ШПП – КПП II:Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.07.01 |  | 20 ШПП – КПП II Коляно В015 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.02 |  | 20 ШПП – КПП II Коляно В016 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.03 |  | 20 ШПП – КПП II Коляно В019 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.04 |  | 20 ШПП – КПП II Коляно В020 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.05 |  | 20 ШПП – КПП II Заварка W035 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.06 |  | 20 ШПП – КПП II Заварка W036 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.07 |  | 20 ШПП – КПП II Заварка W037 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.08 |  | 20 ШПП – КПП II Заварка W043 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.09 |  | 20 ШПП – КПП II Заварка W044 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.07.10 |  | 20 ШПП – КПП II Заварка W045 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08. | 20HAD00-MP403 Тр-ди Екрани – Барабан/ пр.и задни | 20_Тр-ди Екрани – Барабан/ предни и задни/ Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност/ Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.08.01 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N033 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.02 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N034 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.03 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N035 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.04 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N036 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.05 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N037 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.06 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N038 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.07 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N039 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.08 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N040 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.09 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B154 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.10 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B154А ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.11 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B158 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.12 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B158А ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.13 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B166 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.14 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B166А ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.15 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B169 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.16 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B169А ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.17 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B174 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.18 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B0174А ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.19 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B179 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.20 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B180 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.21 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B185 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.22 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B186 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.23 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W383 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.24 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W384 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.25 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W385 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.26 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W385А ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.27 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W392 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.28 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W393 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.29 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W394 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.30 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W394А ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.31 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W401 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.32 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W402 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.33 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W403 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.34 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W403А ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.35 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W410 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.36 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W411 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.37 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W012 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.38 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W012А ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.39 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W419 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.40 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W420 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.41 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W421 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.42 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W421А ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.43 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W431 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.44 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W432 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.45 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W433 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.46 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W433А ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.47 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W442 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.48 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W443 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.49 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W444 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.50 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W445 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.51 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W446 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.52 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W455 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.53 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W456 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.54 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W457 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.55 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W458 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.08.56 |  | 20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W459 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09. | 20HAD00-MP402 Барабан-ГРЧ | 20_Барабан - ГРЧ:Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.09.01 |  | 20_Барабан - ГРЧ Щуцер N007 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.02 |  | 20_Барабан - ГРЧ Щуцер N008 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.03 |  | 20_Барабан - ГРЧ Щуцер N009 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.04 |  | 20_Барабан - ГРЧ Щуцер N010 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.05 |  | 20_Барабан - ГРЧ Щуцер N011 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.06 |  | 20_Барабан - ГРЧ Щуцер N012 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.07 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В068 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.08 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В069 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.09 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В070 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.10 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В071 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.11 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В080 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.12 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В081 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.13 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В082 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.14 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В090 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.15 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В091 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.16 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В092 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.17 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В093 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.18 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В101 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.19 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В102 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.20 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В110 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.21 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В111 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.22 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В119 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.23 |  | 20_Барабан - ГРЧ Коляно В120 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.24 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W034 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.25 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W035 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.26 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W035А ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.27 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W039 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.28 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W040 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.29 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W040А ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.30 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W044 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.31 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W045 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.32 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W045А ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.33 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W049 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.34 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W050 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.35 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W050А ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.36 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W054 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.37 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W055 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.38 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W055А ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.39 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W059 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.40 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W060 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.09.41 |  | 20_Барабан - ГРЧ Заварка W060А ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10. | 20HAC20-MP401 ЕКО 2 - Барабан | 20_ЕКО 2 - Барабан: Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.10.01 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N025 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.02 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N026 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.03 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N027 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.04 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N028 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.05 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N029 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.06 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N030 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.07 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N031 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.08 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N032 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.09 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N033 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.10 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N034 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.11 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N035 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.12 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N036 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.13 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N037 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.14 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N038 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.15 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N039 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.16 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N020_ ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.17 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N041 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.18 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N042 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.19 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N043 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.20 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N044 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.21 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N045 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.22 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N046 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.23 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N047 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.24 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N048 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.25 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В041 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.26 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В042 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.27 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В043 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.28 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В044 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.29 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В045 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.30 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В046 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.31 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В047_ ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.32 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В048 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.33 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В049 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.34 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В050 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.35 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В051 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.36 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В052 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.37 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В053 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.38 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В054 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.39 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В055 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.40 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В056 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.41 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В057 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.42 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В058 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.43 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В059 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.44 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В060 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.45 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В061 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.46 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В062 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.47 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В063 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.48 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В064 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.49 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В065 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.50 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В066 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.51 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В067 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.52 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В068 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.53 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В069 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.54 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В070 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.55 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В071 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.56 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В072 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.57 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В073 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.58 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В074 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.59 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В075 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.60 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В076 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.61 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В077 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.62 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В078 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.63 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В079 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.64 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W090 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.65 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W091 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.66 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W092 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.67 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W093 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.68 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W094 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.69 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W095 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.70 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W096 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.71 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W097 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.72 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W098 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.73 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W101 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.74 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W102 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.75 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W103 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.76 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W104 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.77 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W105 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.78 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W106 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.79 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W107 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.80 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W108 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.81 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W109 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.82 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W110 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.83 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W113 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.84 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W114 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.85 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W115 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.86 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W116 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.87 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W117 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.88 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W118 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.89 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W119 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.90 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W120 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.91 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W123 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.92 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W124 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.93 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W125 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.94 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W126 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.95 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W127 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.96 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W128 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.97 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W129 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.98 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W130 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.99 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W131 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.100 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W132 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.101 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W133 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.102 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W134 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.103 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W135 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.104 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W136 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.105 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W140 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.106 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W141 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.107 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W142 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.108 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W143 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.109 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W144 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.110 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W145 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.111 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W146 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.112 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W147 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.113 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W148 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.114 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W149 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.115 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W150 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.116 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W151 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.117 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W154 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.118 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W155 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.119 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W156 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.120 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W157 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.121 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W158 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.122 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W159 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.123 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W160 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.124 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W161 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.125 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W162 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.126 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W163 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.10.127 |  | 20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W164 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11. | 20LAB00-MP304 Питателна вода | 20_Питателна вода: Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.11.01 |  | 20_Питателна вода Коляно В057 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.02 |  | 20_Питателна вода Коляно В058 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.03 |  | 20_Питателна вода Коляно В059 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.04 |  | 20_Питателна вода Коляно В060 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.05 |  | 20_Питателна вода Коляно В061 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.06 |  | 20_Питателна вода Коляно В062 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.07 |  | 20_Питателна вода Коляно В063 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.08 |  | 20_Питателна вода Коляно В064 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.09 |  | 20_Питателна вода Заварка W148 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.10 |  | 20_Питателна вода Заварка W150 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.11 |  | 20_Питателна вода Заварка W151 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.12 |  | 20_Питателна вода Заварка W152 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.13 |  | 20_Питателна вода Заварка W153 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.14 |  | 20_Питателна вода Заварка W154 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.15 |  | 20_Питателна вода Заварка W155 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.16 |  | 20_Питателна вода Заварка W156 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.17 |  | 20_Питателна вода Заварка W157 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.18 |  | 20_Питателна вода Заварка W158 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.19 |  | 20_Питателна вода Заварка W159 ф 88,9х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.20 |  | 20_Питателна вода Заварка W160 ф 88,9х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.21 |  | 20_Питателна вода Заварка W161 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.22 |  | 20_Питателна вода Заварка W163 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.23 |  | 20_Питателна вода Заварка W165 ф 141х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.24 |  | 20_Питателна вода Заварка W166 ф 141х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.25 |  | 20_Питателна вода Заварка W167 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.26 |  | 20_Питателна вода Заварка W168 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.27 |  | 20_Питателна вода Заварка W169 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.28 |  | 20_Питателна вода Заварка W170 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.29 |  | 20_Питателна вода Заварка W171 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.30 |  | 20_Питателна вода Заварка W172 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.31 |  | 20_Питателна вода Заварка W173 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.32 |  | 20_Питателна вода Заварка W174 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.33 |  | 20_Питателна вода Заварка W175 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.34 |  | 20_Питателна вода Заварка W176 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.35 |  | 20_Питателна вода Заварка W177 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.36 |  | 20_Питателна вода Заварка W178 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.37 |  | 20_Питателна вода Заварка W179 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.38 |  | 20_Питателна вода Заварка W180 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.39 |  | 20_Питателна вода Заварка W070 ф 273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.40 |  | 20_Питателна вода Заварка W070A ф 273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.41 |  | 20_Питателна вода Заварка W072 ф 219х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.42 |  | 20_Питателна вода Заварка W072A ф 219х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.43 |  | 20_Питателна вода Заварка W072B ф 273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.44 |  | 20_Питателна вода Заварка W072C ф 273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.45 |  | 20_Питателна вода Заварка W183 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.46 |  | 20_Питателна вода Заварка W184 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.47 |  | 20_Питателна вода Заварка W185 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.48 |  | 20_Питателна вода Заварка W186 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.49 |  | 20_Питателна вода Заварка W187 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.50 |  | 20_Питателна вода Заварка W188 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.51 |  | 20_Питателна вода Заварка W189 ф 141х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.52 |  | 20_Питателна вода Заварка W190 ф 141х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.53 |  | 20_Питателна вода Заварка W191 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.54 |  | 20_Питателна вода Заварка W192 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.55 |  | 20_Питателна вода Заварка W193 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.56 |  | 20_Питателна вода Заварка W194 ф 88,9х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.57 |  | 20_Питателна вода Заварка W195 ф 88,9х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.58 |  | 20_Питателна вода Заварка W196 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.59 |  | 20_Питателна вода Заварка W197 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.60 |  | 20_Питателна вода Заварка W198 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.61 |  | 20_Питателна вода Заварка W199 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.62 |  | 20_Питателна вода Заварка W200 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.63 |  | 20_Питателна вода Заварка W201 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.64 |  | 20_Питателна вода Заварка W202 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.65 |  | 20_Питателна вода Заварка W203 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.66 |  | 20_Питателна вода Заварка W204 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.67 |  | 20_Питателна вода Заварка W205 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.68 |  | 20_Питателна вода Заварка W210 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.69 |  | 20_Питателна вода Заварка W211 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.70 |  | 20_Питателна вода Заварка W212 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.71 |  | 20_Питателна вода Заварка W213 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.72 |  | 20_Питателна вода Заварка W214 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.73 |  | 20_Питателна вода Заварка W215 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.74 |  | 20_Питателна вода Заварка W216 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.75 |  | 20_Питателна вода Заварка W218 ф 114х6,5 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.76 |  | 20_Питателна вода Заварка W094 ф 273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.77 |  | 20_Питателна вода Заварка W094A ф 273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.78 |  | 20_Питателна вода Заварка W096 ф 119х20 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.79 |  | 20_Питателна вода Заварка W096A ф 119х20 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.80 |  | 20_Питателна вода Заварка W096B ф 273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.11.81 |  | 20_Питателна вода Заварка W096C ф 273х25 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12. | 20LAB00-MP403 Питателна вода - смукателна страна | 20_Питателна вода - смукателна страна: Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.12.01 |  | 20_Питателна вода Коляно В008 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.02 |  | 20_Питателна вода Тройник Т001 ф 530х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.03 |  | 20_Питателна вода Тройник Т002 ф 530х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.04 |  | 20_Питателна вода Заварка W016 ф 530х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.05 |  | 20_Питателна вода Заварка W017 ф 530х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.06 |  | 20_Питателна вода Заварка W018 ф 530х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.07 |  | 20_Питателна вода Заварка W019 ф 530х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.08 |  | 20_Питателна вода Заварка W020 ф 530х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.09 |  | 20_Питателна вода Заварка W021 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.10 |  | 20_Питателна вода Заварка W022 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.11 |  | 20_Питателна вода Заварка W023 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.12 |  | 20_Питателна вода Заварка W025 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.13 |  | 20_Питателна вода Заварка W026 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.14 |  | 20_Питателна вода Заварка W027 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.15 |  | 20_Питателна вода Заварка W028 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.16 |  | 20_Питателна вода Заварка W029 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.17 |  | 20_Питателна вода Заварка W031 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.12.18 |  | 20_Питателна вода Заварка W039 ф 426х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.13. | ЕКО 1-1 | ЕКО 1-1 |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.13.01 |  | Заварки - нови челни зав. Съединения ф 32х4 МТК- ВК, УЗК | 1200 | бр. |  | 0
20.NDT.13.02 |  | Заварки - нови челни зав. Съединения ф 273х26 - ВК, УЗК,КК,HB. | 4 | бр. |  | 0
20.NDT.13.03 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 1200 | бр. |  | 0
20.NDT.14. | ЕКО 1-2 | ЕКО 1-2 |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.14.01 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
20.NDT.14.02 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 1200 | бр. |  | 0
20.NDT.15. | ЕКО 2 | ЕКО 2 |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.15.01 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 2400 | бр. |  | 0
20.NDT.15.02 |  | Колена в МТК Ф32 УЗдеб. Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
20.NDT.15.03 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
20.NDT.16. | МПП1/RH1 | МПП1/RH1 - подмяна |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.16.01 |  | Нови з.с. ф42х4 | 1600 | бр. |  | 0
20.NDT.17. | ТК КПП- Ι / SH 3 | ТК КПП- Ι / SH 3 |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.17.01 |  | Щуцери по колектори -КК и ВК - Н,П,Е,А | 1176 | бр. |  | 0
20.NDT.18. | ТК КПП- ΙΙ / SH 5 | ТК КПП- ΙΙ / SH 5 |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.18.01 |  | Щуцери по колектори - КК и ВК - Н,П,Е,А | 1176 | бр. |  | 0
20.NDT.18.02 |  | Серпентини - ВК и ЕТ (междукристална корозия) | 1176 | бр. |  | 0
20.NDT.19. | ТК -МПП2/RH2 | ТК -МПП2/RH2 |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.19.01 |  | Щуцери по колект.- КК и ВК - Н,П,Е,А | 1372 | бр. |  | 0
20.NDT.19.02 |  | Серпентини - ВК и ЕТ (междукристална корозия) | 1372 | бр. |  | 0
20.NDT.20. | ТК ШПП / SH 4 | ТК ШПП / SH 4 |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.20.01 |  | Щуцери по колект.- КК, ВК Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
20.NDT.21. | ТПП | ТПП - подмяна |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.21.01 |  | Нови з.с. ф45х4,5 | 1300 | бр. |  | 0
20.NDT.21.02 |  | Колектори - н.з.с. Ф245х22 | 36 | бр. |  | 0
20.NDT.22. | Пещна камера | Пещна камера |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.22.01 |  | Хладен конус - колена - ВК и УЗД | 1528 | бр. |  | 0
20.NDT.23. | 20HAD00-MP404 Рецирк. барабан- ЕКО I ст. | Рецирк. барабан- ЕКО I ст. |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.23.01 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В001 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.02 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В002 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.03 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В003 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.04 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В004 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.05 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В005 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.06 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В010 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.07 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В011 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.08 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В012 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.09 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В013 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.10 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В014 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.11 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В019 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.12 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В020 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.13 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В021 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.14 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В022 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.15 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В023 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.16 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В028 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.17 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В029 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.18 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В030 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.19 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В031 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.20 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В032 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.21 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W001В ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.22 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W002 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.23 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W003 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.24 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W004 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.25 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W011В ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.26 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W012 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.27 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W013 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.28 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W014 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.29 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W022 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.30 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W023 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.31 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W024 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.32 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W031В ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.33 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W032 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.34 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W033 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.35 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W034 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.23.36 |  | 20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W035 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24. | 20LBG00-MP062 Колектори 7 и 13 bara | 20 Колектори 7 и 13 bara |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.24.01 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B049 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.02 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B050 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.03 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B051 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.04 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B052 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.05 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B059 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.06 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B060 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.07 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B061 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.08 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B062 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.09 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W122 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.10 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W123 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.11 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W124 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.12 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W125 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.13 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W126 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.14 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W127 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.15 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W128 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.16 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W129 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.17 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W130 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.18 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W131 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.19 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W132 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.20 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W157 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.21 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W158 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.22 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W159 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.23 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W160 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.24 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W161 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.25 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W162 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.26 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W163 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.24.27 |  | 20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W164 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.25 | 20MAN00-MP320 БРОУ 140/6 | 20 БРОУ 140/6 |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.25.01 |  | 20 БРОУ 140/6 Коляно В007 ф426х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.25.02 |  | 20 БРОУ 140/6 Коляно В008 ф426х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.25.03 |  | 20 БРОУ 140/6 Тройник Т001 ф630х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.25.04 |  | 20 БРОУ 140/6 Тройник Т002 ф630х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.25.05 |  | 20 БРОУ 140/6 Заварка W014 ф630х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.25.06 |  | 20 БРОУ 140/6 Заварка W015 ф630х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.25.07 |  | 20 БРОУ 140/6 Заварка W016 ф426х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.25.08 |  | 20 БРОУ 140/6 Заварка W017 ф630х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.25.09 |  | 20 БРОУ 140/6 Заварка W018 ф630х7 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.25.10 |  | 20 БРОУ 140/6 Заварка W019 ф426х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.25.11 |  | 20 БРОУ 140/6 Заварка W020 ф426х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.25.12 |  | 20 БРОУ 140/6 Заварка W021 ф426х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.25.13 |  | 20 БРОУ 140/6 Заварка W022 ф426х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.25.14 |  | 20 БРОУ 140/6 Заварка W023 ф426х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.26 | 20HAD00-MP405 Авариен слив Барабан | 20 Авариен слив Барабан |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.26.01 |  | 20 Авариен слив Барабан Коляно В001 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.26.02 |  | 20 Авариен слив Барабан Коляно В027 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.26.03 |  | 20 Авариен слив Барабан Заварка W001 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.26.04 |  | 20 Авариен слив Барабан Заварка W002 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.26.05 |  | 20 Авариен слив Барабан Заварка W081 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.26.06 |  | 20 Авариен слив Барабан Заварка W082 ф133х13 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27 | 20LBA00-MP401 Дренаж пред ГПЗ | 20 Дренаж пред ГПЗ |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.27.01 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Коляно В004 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.02 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Коляно В005 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.03 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Коляно В006 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.04 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Коляно В007 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.05 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Коляно В008 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.06 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W018 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.07 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W019 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.08 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W020 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.09 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W021 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.10 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W022 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.11 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W023 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.12 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W024 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.13 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W025 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.14 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W026 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.15 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W027 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.16 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W028 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.17 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W029 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.18 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W030 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.19 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W031 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.27.20 |  | 20 Дренаж пред ГПЗ Щуцер N002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28 | 20MAL10-MP401 Дренажи ППТВН | 20 Дренажи ППТВН |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.28.01 |  | 20 Дренажи ППТВН Коляно В005 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.02 |  | 20 Дренажи ППТВН Коляно В006 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.03 |  | 20 Дренажи ППТВН Коляно В007 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.04 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.05 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W010 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.06 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W018 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.07 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W030 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.08 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W050 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.09 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W051 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.10 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W052 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.11 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W053 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.12 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W054 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.13 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W055 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.14 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W056 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.15 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W057 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.16 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W058 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.17 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W059 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.18 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W060 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.19 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W061 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.20 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W062 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.21 |  | 20 Дренажи ППТВН Заварка W063 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.28.22 |  | 20 Дренажи ППТВН Щуцер N007 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29 | 20MAL30-MP401 Дренажи ППТСН | 20 Дренажи ППТСН |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.29.01 |  | 20 Дренажи ППТСН Коляно В033 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.02 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W031 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.03 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W032 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.04 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W033 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.05 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W047 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.06 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W048 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.07 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W049 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.08 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W050 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.09 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W092 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.10 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W093 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.11 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W094 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.12 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W095 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.13 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W112 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.14 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W113 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.15 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W114 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.16 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W115 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.17 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W135 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.18 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W136 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.19 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W137 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.29.20 |  | 20 Дренажи ППТСН Заварка W138 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.30 | 20MAL80-MP401 Дренажи ППГ | 20 Дренажи ППГ |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.30.01 |  | 20 Дренажи ППГ Заварка W001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.30.02 |  | 20 Дренажи ППГ Заварка W005 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.30.03 |  | 20 Дренажи ППГ Заварка W014 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.30.04 |  | 20 Дренажи ППГ Заварка W018 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.30.05 |  | 20 Дренажи ППГ Заварка W045 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.30.06 |  | 20 Дренажи ППГ Заварка W051 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.30.07 |  | 20 Дренажи ППГ Заварка W070 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.30.08 |  | 20 Дренажи ППГ Заварка W076 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31 | 20LBG40-MP401 Подгрев на Деаератора от 13 ата | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.31.01 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Коляно В017 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.02 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Коляно В020 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.03 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Коляно В021 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.04 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Коляно В004 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.05 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Тройник Т003 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.06 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W053 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.07 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W054 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.08 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W055 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.09 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W065 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.10 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W066 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.11 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W067 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.12 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W068 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.13 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W069 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.14 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W070 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.15 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W071 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.31.16 |  | 20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W072 ф159х6 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.32 | 20LCH00-MP401 Собствен кондензат отПВН до ДВН | 20 Собствен кондензат от ПВН до ДВН |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.32.01 |  | 20 Собствен кондензат Коляно В005 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.32.02 |  | 20 Собствен кондензат Коляно В006 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.32.03 |  | 20 Собствен кондензат Коляно В007 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.32.04 |  | 20 Собствен кондензат Заварка W018 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.32.05 |  | 20 Собствен кондензат Заварка W020 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.32.06 |  | 20 Собствен кондензат Заварка W022 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.32.07 |  | 20 Собствен кондензат Заварка W023 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33 | 20LCA00-MP005 Основен кондензат от ПНН до ДВН | 20 Основен кондензат от ПНН до ДВН |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.33.01 |  | 20 Основен кондензат Коляно В002 ф273х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.02 |  | 20 Основен кондензат Коляно В003 ф273х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.03 |  | 20 Основен кондензат Коляно В004 ф273х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.04 |  | 20 Основен кондензат Коляно В005 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.05 |  | 20 Основен кондензат Коляно В006 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.06 |  | 20 Основен кондензат Заварка W006 ф273х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.07 |  | 20 Основен кондензат Заварка W007 ф273х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.08 |  | 20 Основен кондензат Заварка W008 ф273х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.09 |  | 20 Основен кондензат Заварка W009 ф273х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.10 |  | 20 Основен кондензат Заварка W010 ф273х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.11 |  | 20 Основен кондензат Заварка W011 ф273х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.12 |  | 20 Основен кондензат Заварка W012 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.13 |  | 20 Основен кондензат Заварка W013 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.14 |  | 20 Основен кондензат Заварка W014 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.15 |  | 20 Основен кондензат Заварка W012 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.16 |  | 20 Основен кондензат Заварка W013 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.17 |  | 20 Основен кондензат Заварка W014 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.18 |  | 20 Основен кондензат Заварка W015 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.33.19 |  | 20 Основен кондензат Заварка W016 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
20.NDT.34 | 20 TA 2 | 20 TA 2 |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.34.01 |  | ПВН – шпилки -ВК,УЗК,НВ | 180 | бр. |  | 0
20.NDT.34.02 |  | ПВН – (заваръчен шев на бленди) -ВК, PT | 86 | л.м. |  | 0
20.NDT.34.03 |  | ПВН – (серпентини) УЗД | 1200 | бр. |  | 0
20.NDT.35 |  | Допълнителни дейности при необходимост при подмяна на колена, вентили и участъци от тръбопроводи |  |  |  | 0 | 0
20.NDT.35.01 |  | УЗК на гладко огънати колена (ОМ) | 15 | м² |  | 0
20.NDT.35.02 |  | МПД на колена и ляти детайли (ОМ) | 15 | м² |  | 0
20.NDT.35.03 |  | Капилярен к-л (ОМ) | 45 | м² |  | 0
20.NDT.35.04 |  | Снемане на отпечатъци от мет. Структура/реплика/ | 3 | бр. |  | 0
20.NDT.35.05 |  | Твърдост НB | 500 | точка |  | 0
20.NDT.35.06 |  | Овалност на колена | 10 | бр. |  | 0
20.NDT.35.07 |  | Гама к-л с 1 експ. | 50 | бр. |  | 0
20.NDT.35.08 |  | Гама к-л с 2 експ. | 50 | бр. |  | 0
20.NDT.35.09 |  | УЗ Дебелометрия | 500 | точка |  | 0
20.NDT.35.10 |  | К-л за МКК | 30 | бр. |  | 0
20.NDT.35.11 |  | МПД на щуцери и отвори ф32-ф76 | 30 | бр. |  | 0
20.NDT.35.12 |  | Ендоскопия–колектори | 10 | бр. |  | 0
20.NDT.35.13 |  | УЗК на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
20.NDT.35.14 |  | МПД на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
20.NDT.35.15 |  | ВК на заваръчни съединения | 100 | л.м. |  | 0
20.NDT.35.16 |  | КК на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни дейности |  |  |  | 0
Фирма Изпънител:
/подпис, печат/