## Sheet1
Количествена сметка
Обособена позиция I /Група I
№ | Наименование на дейностите | Мярка | Количество | Ед.цена | Oбщо
1. | Ремонт по металната конструкция на Скрубера
1.1 | Изрязване на дефектирали участъци ламарина от Скрубера (δ=22mm или δ=30mm) и изработка на фаска | m² | 6 | 0 | 0
1.2 | Монтаж , стиковане и укрепване на новите листи ламарина | m² | 6 | 0 | 0
1.3 | Заваряване на новите листи по утвърдена заваръчна процедура изработена от Изпълнителя. Шмиргелене на металната повърхност до клас SA-2-1/2 (съгласно BS 4232) и ISO 8501-1 или SSPC SP 2,3,6,7,10 или 12. и подготовка на заваръчните шевове от външна страна на мантела за безразрушителен контрол | m | 30 | 0 | 0
1.4 | Припокриваща ламарина от вътрешната страна на мантела | m² | 6 | 0 | 0
1.5 | Наваряване на язви по мантела на Скрубера с дълбочина до 7 mm | dm² | 60 | 0 | 0
1.6 | Наваряване на язви по мантела на Скрубера с дълбочина от 8 mm до 15 mm | dm² | 30 | 0 | 0
2. | Ремонт на съоръженията на Абсорбер 3&4
2.1 | Отваряне и затваряне на врата на Абсорбер 3&4 | Бр. | 1 | 0 | 0
2.2 | Отваряне и затваряне на люкове | Бр. | 16 | 0 | 0
2.3 | Ръчно почистване и измиване дъното на Скрубера от гипс | m3 | 50 | 0 | 0
2.4 | Почистване и измиване тефлоновото покритие на димохода | Бр. | 1 | 0 | 0
2.5 | Почистване смукателни решетки на Рециркулационни помпи и разпробиване на отвори | Бр. | 6 | 0 | 0
2.6 | Автокран с товароподемност min 50t. И дължина на стрелата min 40m | Маш.смяна | 4 | 0 | 0
2.7 | Монтьор | ч/ч | 100 | 0 | 0
2.8 | Заварчик | ч/ч | 100 | 0 | 0
| Обща цена: | 0
Обособена позиция II /Група II
1. | Бъркалки на Абсорбер 3&4
1.1 | Укрепване вала на Бъркалка ЕКАТО | Бр. | 4 | 0 | 0
1.2 | Разкуплиране на редуктор | Бр. | 4 | 0 | 0
1.3 | Демонтаж на редуктор | Бр. | 4 | 0 | 0
1.4 | Подмяна на уплътнения на редуктор | Бр. | 4 | 0 | 0
1.5 | Демонтаж на контактно механично уплътнение ЕКАТО EKATO ESD 42L100R31 | Бр. | 4 | 0 | 0
1.6 | Монтаж на контактно механично уплътнение ЕКАТО | Бр. | 4 | 0 | 0
1.7 | Подмяна маслото на редуктор | Литър | 60 | 0 | 0
1.8 | Монтаж на редуктор | Бр. | 4 | 0 | 0
1.9 | Куплиране на редуктор | Бр. | 4 | 0 | 0
1.10 | Демонтаж укрепването на вала на Бъркалка ЕКАТО | Бр. | 4 | 0 | 0
1.11 | Демонтаж и монтаж на ремък SPC2239 | Бр. | 12 | 0 | 0
1.12 | Изрязване на участъци от Тръба ø 219х6,3 DIN-1.4529 XICrNiMoCuN25 20 6 | m | 14 | 0 | 0
1.13 | Ръчно почистване на Тръба ø 219х6,3 DIN-1.4529 XICrNiMoCuN25 20 6 | m3 | 2.1 | 0 | 0
1.13 | Заварка на Тръба ø 219х6,3 DIN-1.4529 XICrNiMoCuN25 20 6 | m | 14 | 0 | 0
2. | Хидроциклони за гипсова суспензия
2.1 | Демонтаж и почистване на хидроциклон KRТ/S 2128 | Бр. | 40 | 0 | 0
2.2 | Демонтаж и почистване на дюзи KRТ/S 2128 | Бр. | 40 | 0 | 0
2.3 | Демонтаж и монтаж на преливна тръба KRТ/S 2128 | Бр. | 40 | 0 | 0
2.4 | Монтаж на хидроциклон KRТ/S 2128 | Бр. | 40 | 0 | 0
2.5 | Монтаж на дюзи KRТ/S 2128 | Бр. | 40 | 0 | 0
2.6 | Демонтаж,почистване и монтаж на арматура KRТ/S 2128 | Бр. | 40 | 0 | 0
2.7 | Почистване и измиване помещението на Хидроциклонните групи | Бр. | 1 | 0 | 0
3. | Демонтаж , почистване и монтаж на Бътерфлай клапа DN 150 | Бр. | 10 | 0 | 0
4. | Демонтаж , почистване и монтаж на Бътерфлай клапа DN 200 | Бр. | 4 | 0 | 0
5. | Демонтаж , почистване и монтаж на Бътерфлай клапа DN 250 | Бр. | 6 | 0 | 0
6. | Демонтаж , почистване и монтаж на Компенсатор Teguflex DN 250 | Бр. | 3 | 0 | 0
7. | Рециркулационни помпи DUCHTING ROWA-MCC 900-1200
7.1 | Демонтаж на съединител FLENDER | Бр. | 4 | 0 | 0
7.2 | Демонтаж на помпа ROWA | Бр. | 2 | 0 | 0
7.3 | Монтаж на помпа ROWA | Бр. | 2 | 0 | 0
7.4 | Монтаж на съединител FLENDER | Бр. | 4 | 0 | 0
7.5 | Центровка на помпа,редуктор,двигател | Бр. | 2 | 0 | 0
7.6 | Подмяна масло на редуктор FLENDER H1SH | Бр. | 180 | 0 | 0
7.7 | Почистване и обезмасляване на помпа ROWA | Бр. | 6 | 0 | 0
8. | Байпас клапа на Блок-3 и 4
8.1 | Отваряне и затваряне на люк | Бр. | 2 | 0 | 0
8.2 | Подмяна на лопаткови уплътнение от неръждаема стомана | Бр. | 25 | 0 | 0
8.3 | Гресиране на шарнири и уплътнения | Бр. | 30 | 0 | 0
9. | Почистване и измиване на площадки и парапети на Абсорбер 34 | Бр. | 2 | 0 | 0
10. | Автокран с товароподемност min 50t. И дължина на стрелата min 40m | Маш.смяна | 15 | 0 | 0
11. | Монтьор | ч/ч | 100 | 0 | 0
12. | Заварчик | ч/ч | 20 | 0 | 0
| Общо цена: | 0
Общо цена за обособена позиция I и II: |  | 0