|  |  |  |  |  |  |  | Техническa спецификация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Документ nr. Document no. ТС Пренавиване на двигател за БП |  |  |  |  | Страница Sheet | 1 | от of | 3 |
| Проект Project |  | КонтурГлобал Марица Изток 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код Security Index |  |  |  |
| Име Title |  | Пренавиване на ел. двигател тип HXR 500 L J8/ABB/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система System |  |  |  | Тип документ Document Type |  | PB |  | Дисциплина Discipline |  | & | Файл File | ТС Пренавиване на двигател за БП.doc |  |  |  |
| REV | Описание на ревизиите / Description of Revisions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | FOR TENDER (TR)За тръжна процедура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 12.10.16 |  | TR |  | Иван Арбалов |  |  |  | Пламен Панайотов |  |  | Сергей Бодуров |  |  |  |
| REV | Дата |  | Обхват |  | Подготвил |  |  |  | Проверил |  |  | Одобрил |  |  |  |

- Предмет на дейност: Да се ремонтира/пренавие/ статор на ел. двигател тип HXR 500 L J8/ABB/с мощност 630кW

- Общи характеристики на ел. двигателя:

Ел. двигател тип HXR 500 L J8/ABB/ е с накъсосъединен ротор и Un=6000V; 746об/мин; Iн = 77А.

- Обем на работата:

  - Демонтаж на проводника от каналите на статора и ротора:

Секциите на статора се демонтират по начин ненараняващ статорния  пакет. Демонтираната медна намотка остава за изпълнителя. След почистване на статорния пакет се прави термично изпитание и ако има горещи точки се обработват до тяхното отстраняване. На Възложителя се предоставя протокол от изпитанието.

  - Доставка и полагане на новата статорна намотка

Новите секции на статорната намотка се полагат в каналите след предварително ел. ВВ изпитание с 15кV 50Hz за 1 минута. След полагането да се изпитат м/у фази и към земя – статора с 13кV.

Протоколи за изпитанията да се предоставят на Възложителя.

  - Направа на електрическите връзки на статора

Връзките се изпълняват по дадената или свалена от изгорелия двигател схема. Подсъединяват се изводите и се извеждат на изолаторите в клемните кутии. След това се провежда ВВ изпитание на статора с 10кV 50Hz за 1 минута на статора.

Измерва се и омическото съпротивление на всички фазни намотки на статора. Трябва да отговаря на нормите – да няма разлика повече от 2,5% между различните фази.

  - Транспорт на ел. двигателя от ТЕЦ-а до мястото за пренавиване и обратно

Задължение на Изпълнителя е да се превози двигателя от ТЕЦ-а до мястото за ремонт и обратно.

- Задължения на изпълнителя

Изпълнителя носи отговорност чрез налагане на санкции и глоби за всички причинени щети, некачествен монтаж и неизпълнение на задължения, а също и за компенсация на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 съобразно клаузите, заложени в договора за възлагане.

  - Дейности:

    - Да направи предварителен оглед на повредения двигател, с цел да се уточнят неясноти по спецификата на изпълнение на поръчката. За тази цел ще се попълни и документ за направения оглед.

    - Камион с възможност да се натовари двигателя който тежи 5500 килограма

    - Да уведомява Възложителя за достигнатите етапи от ремонта и да осигури възможност за контрол от негова страна на окончателните изпитания.

  - Работно време:

Работното време на фирмата е дневна смяна 8 часа без събота и неделя. Двигателя трябва да бъде взет и съответно докаран в това работно време, като се предупреди от предния ден Възложителя.

  - Задължения на КГМИ3

    - Да осигурим достъп за оглед и за товарене и разтоварване на ел. двигателя.

- Количествена сметка за доставката:

| № | Описание на дейността | Мярка | Колич. | Ед. цена | Сум. цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Демонтаж намотка статор | Бр. | 1 |  |  |
| 3.2. | Доставка и полагане нова намотка | Бр. | 1 |  |  |
| 3.3. | Направа на връзките на намотките и изпитания | Бр. | 1 |  |  |
| 3.4. | Транспорт на ел. двигателя | Бр. | 1 |  |  |
| ОБЩО |  |  |  |  |  |