## 11gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Среден ремонт на Енерго Блок 3 -XIгр.
| KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | XI. Група: |  |  |  | 0
01. | 30BAT00GT001 | Tрансформатор 30BAT (3T) |  |  |  | 0
01.01 | 30BAT00GT001 - 1 | 30BAT00GT001 - 1 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
01.02 | 30BAT00GT001 - 2 | 30BAT00GT001 - 2 - Отсъединяване на страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
01.03 | 30BAT00GT001 - 3 | 30BAT00GT001 - 3 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
01.04 | 30BAT00GT001 - 4 | 30BAT00GT001 - 4 - Подмяна на кабели с напукана изолация | 50 | м |  | 0
01.05 | 30BAT00GT001 - 5 | 30BAT00GT001 - 5 - Ревизия на дихателната система – смяна на силикагела | 1 | бр. |  | 0
01.06 | 30BAT00GT001 - 6 | 30BAT00GT001 - 6 - Дегазация на маслото 72 часа с масловарка. Доливане на масло при необходимост. | 1 | бр. |  | 0
01.07 | 30BAT00GT001 - 7 | 30BAT00GT001 - 7 - Външно почистване на казана, отстраняване на течове чрез притягане или чрез подмяна на гумените уплътнения на изолаторите или разьомите. | 1 | бр. |  | 0
01.08 | 30BAT00GT001 - 8 | 30BAT00GT001 - 8 - Подсъединяване на страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
01.09 | 30BAT00GT001 - 9 | 30BAT00GT001 - 9 - Изпробване на пожарогасенето на трансформатора и почистване на запушени дренчери | 1 | бр. |  | 0
02. | 30BAT | Ревизия на вентилаторите, маслопомпите, таблата |  |  |  | 0
02.01 | 30BAT01AN001 | 30BAT01AN001 - Охлаждащ Вент-р 1(MF1A) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.02 | 30BAT01AN002 | 30BAT01AN002 - Охлаждащ Вент-р 2 (MF2A) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.03 | 30BAT01AN003 | 30BAT01AN003 - Охлаждащ Вент-р 3 (MF3A) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.04 | 30BAT01AN004 | 30BAT01AN004 - Охлаждащ Вент-р 4 (MF4A) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.05 | 30BAT01AN005 | 30BAT01AN005 - Охлаждащ Вент-р 5 (MF1B) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.06 | 30BAT01AN006 | 30BAT01AN006 - Охлаждащ Вент-р 6 (MF2B) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.07 | 30BAT01AN007 | 30BAT01AN007 - Охлаждащ Вент-р 7 (MF3B) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.08 | 30BAT01AN008 | 30BAT01AN008 - Охлаждащ Вент-р 8 (MF4B) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.09 | 30BAT01AN009 | 30BAT01AN009 - Охлаждащ Вент-р 9 (MF5B) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.10 | 30BAT01AN010 | 30BAT01AN010 - Охлаждащ Вент-р 10 (MF6B) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.11 | 30BAT01AN011 | 30BAT01AN011 - Охлаждащ Вент-р 11 (MF5A) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.12 | 30BAT01AN012 | 30BAT01AN012 - Охлаждащ Вент-р 12 (MF6A) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.13 | 30BAT01AN013 | 30BAT01AN013 - Охлаждащ Вент-р 13 (MF7A) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.14 | 30BAT01AN014 | 30BAT01AN014 - Охлаждащ Вент-р 14 (MF7B) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.15 | 30BAT01AP001 | 30BAT01AP001 - Маслена помпа 1 (MF1) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.16 | 30BAT01AP002 | 30BAT01AP002 - Маслена помпа 2 (MF2) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.17 | 30BAT01AP003 | 30BAT01AP003 - Маслена помпа 3 (MF3) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.18 | 30BAT01AP004 | 30BAT01AP004 - Маслена помпа 4 (MF4) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.19 | 30BAT01AP005 | 30BAT01AP005 - Маслена помпа 5 (MF5) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.20 | 30BAT01AP006 | 30BAT01AP006 - Маслена помпа 6 (MF6) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.21 | 30BAT01AP007 | 30BAT01AP007 - Маслена помпа 7 (MF7) на 30BAT (3T) | 1 | бр. |  | 0
02.22 | 30BAT01 | Ревизия на таблата захранващи вентилаторите, Янсена и връзките на ТТ и защитите | 1 | бр. |  | 0
03. | 30BBT01GT001 | Трансформатор 30BBT01 (23T) |  |  |  | 0
03.01 | 30BBT01GT001 - 1 | 30BBT01GT001 - 1 - Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
03.02 | 30BBT01GT001 - 2 | 30BBT01GT001 - 2 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
03.03 | 30BBT01GT001 - 3 | 30BBT01GT001 - 3 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
03.04 | 30BBT01GT001 - 4 | 30BBT01GT001 - 4 - Ревизия на дихателната система – смяна на силикагела | 1 | бр. |  | 0
03.05 | 30BBT01GT001 - 5 | 30BBT01GT001 - 5 - Дегазация на маслото 48 часа. Доливане на свежо масло при необходимост | 1 | бр. |  | 0
03.06 | 30BBT01GT001 - 6 | 30BBT01GT001 - 6 - Ревизия на привода на Янсеновия регулатор | 1 | бр. |  | 0
03.07 | 30BBT01GT001 - 7 | 30BBT01GT001 - 7 - Външно почистване на казана | 1 | бр. |  | 0
03.08 | 30BBT01GT001 - 8 | 30BBT01GT001 - 8 - Ревизия на таблата захранващи вентилаторите, Янсена и връзките на ТТ и защитите | 1 | бр. |  | 0
03.09 | 30BBT01GT001 - 9 | 30BBT01GT001 - 9 - Подсъединяване на трансформатора страна ВН и НН | 1 | бр. |  | 0
03.10 | 30BBT01GT001 - 10 | 30BBT01GT001 - 10 - Изпробване на пожарогасенето на трансформатора | 1 | бр. |  | 0
04. | 30BBT01 | Ревизия вентилатори |  |  |  | 0
04.01 | 30BBT01AN001 | 30BBT01AN001 - Охлаждащ Вент-р 1 (MF1) на 30BBT01 (23T) | 1 | бр. |  | 0
04.02 | 30BBT01AN002 | 30BBT01AN002 - Охлаждащ Вент-р 2 (MF2) на 30BBT01 (23T) | 1 | бр. |  | 0
04.03 | 30BBT01AN003 | 30BBT01AN003 - Охлаждащ Вент-р 3 (MF3) на 30BBT01 (23T) | 1 | бр. |  | 0
04.04 | 30BBT01AN004 | 30BBT01AN004 - Охлаждащ Вент-р 4 (MF4) на 30BBT01 (23T) | 1 | бр. |  | 0
04.05 | 30BBT01AN005 | 30BBT01AN005 - Охлаждащ Вент-р 5 (MF5) на 30BBT01 (23T) | 1 | бр. |  | 0
04.06 | 30BBT01AN006 | 30BBT01AN006 - Охлаждащ Вент-р 6 (MF6) на 30BBT01 (23T) | 1 | бр. |  | 0
04.07 | 30BBT01AN007 | 30BBT01AN007 - Охлаждащ Вент-р 7 (MF7) на 30BBT01 (23T) | 1 | бр. |  | 0
04.08 | 30BBT01AN008 | 30BBT01AN008 - Охлаждащ Вент-р 8 (MF8) на 30BBT01 (23T) | 1 | бр. |  | 0
04.09 | 30BBT01AN009 | 30BBT01AN009 - Охлаждащ Вент-р 9 (MF9) на 30BBT01 (23T) | 1 | бр. |  | 0
04.10 | 30BBT01AN010 | 30BBT01AN010 - Охлаждащ Вент-р 10 (MF10) на 30BBT01 (23T) | 1 | бр. |  | 0
04.11 | 30BBT01AN011 | 30BBT01AN011 - Охлаждащ Вент-р 11 (MF11) на 30BBT01 (23T) | 1 | бр. |  | 0
04.12 | 30BBT01AN012 | 30BBT01AN012 - Охлаждащ Вент-р 12 (MF12) на 30BBT01 (23T) | 1 | бр. |  | 0
04.13 | 30BBT01AN013 | 30BBT01AN013 - Охлаждащ Вент-р 13 (MF13) на 30BBT01 (23T) | 1 | бр. |  | 0
04.14 | 30BBT01AN014 | 30BBT01AN014 - Охлаждащ Вент-р 14 (MF14) на 30BBT01 (23T) | 1 | бр. |  | 0
05. | 30BBT11GT001 | Трансформатор 30BBT11 |  |  |  | 0
05.01 | 30BBT11GT001 - 1 | 30BBT11GT001 - 1 - Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
05.02 | 30BBT11GT001 - 2 | 30BBT11GT001 - 2 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
05.03 | 30BBT11GT001 - 3 | 30BBT11GT001 - 3 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
05.04 | 30BBT11GT001 - 4 | 30BBT11GT001 - 4 - Ревизия на дихателната система, смяна на силикагела. | 1 | бр. |  | 0
05.05 | 30BBT11GT001 - 5 | 30BBT11GT001 - 5 - Дегазация на маслото 24 часа. Доливане на свежо масло при необходимост | 1 | бр. |  | 0
05.06 | 30BBT11GT001 - 6 | 30BBT11GT001 - 6 - Външно почистване на казана | 1 | бр. |  | 0
05.07 | 30BBT11GT001 - 7 | 30BBT11GT001 - 7 - Ревизия на таблата захранващи Янсена и връзките на ТТ и защитите | 1 | бр. |  | 0
05.08 | 30BBT11GT001 - 8 | 30BBT11GT001 - 8 - Подсъединяване на трансформатора страна ВН и НН | 1 | бр. |  | 0
05.09 | 30BBT11GT001 - 9 | 30BBT11GT001 - 9 - Изпробване на пожарогасенето на трансформатора | 1 | бр. |  | 0
06. | 90BBT01 | Резервен трансформатор 40MVA |  |  |  | 0
06.01 |  | Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
06.02 |  | Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
06.03 |  | Ревизия на дихателната система – смяна на силикагела | 1 | бр. |  | 0
06.04 |  | Дегазация на маслото 48 часа. Доливане на свежо масло при необходимост | 1 | бр. |  | 0
06.05 |  | Ревизия на привода на Янсеновия регулатор | 1 | бр. |  | 0
06.06 |  | Външно почистване на казана | 1 | бр. |  | 0
06.07 |  | Ревизия на таблата захранващи вентилаторите, Янсена и връзките на ТТ и защитите | 1 | бр. |  | 0
07. |  | Електрофилтър - Захранващи трансформатори |  |  |  | 0
07.01 | 30BFT01GT001 | 30BFT01GT001 - Трансформатор 30BFT01 (311Т) | 1 | бр. |  | 0
07.02 | 30BFT02GT001 | 30BFT02GT001 - Трансформатор 30BFT02 (312Т) | 1 | бр. |  | 0
08. |  | Електрофилтър - Високоволтови регулатори |  |  |  | 0
08.01 | 30HDE10GH101 | 30HDE10GH101 - ВВ ВолтовРегулатор 1A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.02 | 30HDE10GH102 | 30HDE10GH102 - ВВ ВолтовРегулатор 1Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.03 | 30HDE10GH201 | 30HDE10GH201 - ВВ Волтов Регулатор 2A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.04 | 30HDE10GH202 | 30HDE10GH202 - ВВ Волтов Регулатор 2Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.05 | 30HDE10GH301 | 30HDE10GH301 - ВВ Волтов Регулатор 3A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.06 | 30HDE10GH302 | 30HDE10GH302 - ВВ Волтов Регулатор 3Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.07 | 30HDE10GH401 | 30HDE10GH401 - ВВ Волтов Регулатор 4A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.08 | 30HDE10GH402 | 30HDE10GH402 - ВВ Волтов Регулатор 4Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.09 | 30HDE50GH101 | 30HDE50GH101 - ВВ Волтов Регулатор 1C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.10 | 30HDE50GH102 | 30HDE50GH102 - ВВ Волтов Регулатор 1D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.11 | 30HDE50GH201 | 30HDE50GH201 - ВВ Волтов Регулатор 2C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.12 | 30HDE50GH202 | 30HDE50GH202 - ВВ Волтов Регулатор 2D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.13 | 30HDE50GH301 | 30HDE50GH301 - ВВ Волтов Регулатор 3C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.14 | 30HDE50GH302 | 30HDE50GH302 - ВВ Волтов Регулатор 3D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.15 | 30HDE50GH401 | 30HDE50GH401 - ВВ Волтов Регулатор 4C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
08.16 | 30HDE50GH402 | 30HDE50GH402 - ВВ Волтов Регулатор 4D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
09. |  | Електрофилтър - Високоволтов трансформатор |  |  |  | 0
09.01 | 30HDE10GT101 | 30HDE10GT301 - ВВ Волтов Регулатор 1A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.02 | 30HDE10GT102 | 30HDE10GT302 - ВВ Волтов Регулатор 1Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.03 | 30HDE10GT201 | 30HDE10GT401 - ВВ Волтов Регулатор 2A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.04 | 30HDE10GT202 | 30HDE10GT402 - ВВ Волтов Регулатор 2Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.05 | 30HDE10GT301 | 30HDE10GT301 - ВВ Волтов Регулатор 3A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.06 | 30HDE10GT302 | 30HDE10GT302 - ВВ Волтов Регулатор 3Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.07 | 30HDE10GT401 | 30HDE10GT401 - ВВ Волтов Регулатор 4A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.08 | 30HDE10GT402 | 30HDE10GT402 - ВВ Волтов Регулатор 4Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.09 | 30HDE50GT101 | 30HDE50GT301 - ВВ Волтов Регулатор 1C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.10 | 30HDE50GT102 | 30HDE50GT302 - ВВ Волтов Регулатор 1D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.11 | 30HDE50GT201 | 30HDE50GT401 - ВВ Волтов Регулатор 2C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.12 | 30HDE50GT202 | 30HDE50GT402 - ВВ Волтов Регулатор 2D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.13 | 30HDE50GT301 | 30HDE50GT301 - ВВ Волтов Регулатор 3C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.14 | 30HDE50GT302 | 30HDE50GT302 - ВВ Волтов Регулатор 3D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.15 | 30HDE50GT401 | 30HDE50GT401 - ВВ Волтов Регулатор 4C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
09.16 | 30HDE50GT402 | 30HDE50GT402 - ВВ Волтов Регулатор 4D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
10. |  | Шинопроводи |  |  |  | 0
10.01 |  | ВВ изпитание на шинопровод 15,75кV | 1 | бр. |  | 0
10.02 |  | ВВ изпитание на шинопровод 6,3 кV работно захранване | 2 | бр. |  | 0
11. | 30BB | Секции 6,3kV |  |  |  | 0
11.01 |  | Почистване на килии 30BBA, 30BBB | 55 | бр. |  | 0
11.02 |  | Замерване на килии 30BBA, 30BBB | 55 | бр. |  | 0
11.03 |  | ВВ изпитание на секция 6кV | 2 | бр. |  | 0
11.04 |  | Преглед и ремонт на прекъсвачи | 100 | чч |  | 0
11.05 |  | ВВ изпитание на кабели 6кV | 5 | бр. |  | 0
12. | 30BH | Секции 0,4kV |  |  |  | 0
12.01 | 30BHT | Захранващ трансформатор на 30BHA и 30BHB | 2 | бр. |  | 0
12.02 | 30BGT | Захранващи трансформатори на 30BGA | 2 | бр. |  | 0
12.03 |  | Почистване на чекмеджета или шкафове в секциите 30BHA, 30BHB, 30BMA, 30BGA, 30BRU | 5 | бр. секции |  | 0
13. |  | Подмяна на контролни кабели |  |  |  | 0
13.01 |  | Демонтаж на контролни кабели | 200 | м |  | 0
13.02 |  | Полагане на контролни кабели | 100 | м |  | 0
14. |  | Направа на кабелни трасета | 50 | м |  | 0
15. |  | Участие в 72 часовите проби | 1 | бр. |  | 0
16. |  | Работа по човеко часове, не упомената по горе |  |  |  | 0
16.01 |  | Работа на ел. монтьор ниска квалификация | 200 | чч |  | 0
16.02 |  | Работа на ел. монтьор висока квалификация | 100 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/