## ППС 10 - 40
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Среден ремонт на Енерго Блок 4 – Ремонт на прахо приготвяща система (ППС). Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. Ремонт на Прахови и Мазутни горивни съоръжения.
No | KKS | Описание | К-во | М.ед. | Ед.цена | Обща цена |  | Свободни за ползване редове
|  | IV Група: Ремонт на ППС дясна част. От точка 40.05.01. до т. 40.05.46. |  |  |  | 0
40.05.01. | 40HFB50AF001 | 40HFB50AF001 Дозатор сурови въглища-50 |  |  |  | 0 | 0
40.05.01.01 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване. | 1 | бр. |  | 0
40.05.01.02 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.01.03 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съеденителя и подготовка за центровка. | 1 | бр. |  | 0
40.05.01.04 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съеденителя и подготовка за центровка. | 1 | бр. |  | 0
40.05.01.05 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.01.06 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове. | 6 | бр. |  | 0
40.05.01.07 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа. | 2 | бр. |  | 0
40.05.01.08 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла). | 3 | бр. |  | 0
40.05.01.09 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла). | 3 | бр. |  | 0
40.05.01.10 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.01.11 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Подмяна на дъна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.01.12 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство | 2 | бр. |  | 0
40.05.01.13 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по щаблон. | 4 | бр. |  | 0
40.05.01.14 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.01.15 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Подмяна на страници долна част на БСВ. | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.01.16 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Центровка(центровка на завицването и центровка към задвижващия вал) | 1 | бр. |  | 0
40.05.01.17 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Oбкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
40.05.01.18 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
40.05.01.19 |  | 40HFB50AF001 ДСВ Ремонт,Затваряне и уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/ | 1 | бр. |  | 0
40.05.02. | 40HFB50AF002 | 40HFB50AF002_Питател сурови въглища-50 /дълъг/ |  |  |  | 0 | 0
40.05.02.01 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване. | 1 | бр. |  | 0
40.05.02.02 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра) | 1 | бр. |  | 0
40.05.02.03 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.02.04 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000 | 2 | бр. |  | 0
40.05.02.05 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.02.06 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.02.07 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
40.05.02.08 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
40.05.02.09 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига. | 10 | бр. |  | 0
40.05.02.10 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ) | 5 | м. |  | 0
40.05.02.11 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете. | 2 | бр. |  | 0
40.05.02.12 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.02.13 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното. | 10 | кв.м. |  | 0
40.05.02.14 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.02.15 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Ревизия/ремонт/подмяна на натежно устройство. | 2 | бр. |  | 0
40.05.02.16 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда. | 6 | бр. |  | 0
40.05.02.17 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига. | 1 | бр. |  | 0
40.05.02.18 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100х10. | 15 | м. |  | 0
40.05.02.19 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон. | 2 | бр. |  | 0
40.05.02.20 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
40.05.02.21 |  | 40HFB50AF002_ПСВ обкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
40.05.02.22 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
40.05.02.23 |  | 40HFB50AF002_ПСВ Ремонт,Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ) | 1 | бр. |  | 0
40.05.03. | 40HFB60AF001 | 40HFB60AF001 Дозатор сурови въглища-60 |  |  |  | 0 | 0
40.05.03.01 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.. | 1 | бр. |  | 0
40.05.03.02 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.03.03 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съеденителя и подготовка за центровка. | 1 | бр. |  | 0
40.05.03.04 |  | 40HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съеденителя и подготовка за центровка. | 1 | бр. |  | 0
40.05.03.05 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.03.06 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове. | 6 | бр. |  | 0
40.05.03.07 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа. | 2 | бр. |  | 0
40.05.03.08 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла). | 3 | бр. |  | 0
40.05.03.09 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла). | 3 | бр. |  | 0
40.05.03.10 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.03.11 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Подмяна на дъна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.03.12 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство | 2 | бр. |  | 0
40.05.03.13 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по щаблон. | 4 | бр. |  | 0
40.05.03.14 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.03.15 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Подмяна на страници долна част на БСВ. | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.03.16 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Центровка(центровка на завицването и центровка към задвижващия вал) | 1 | бр. |  | 0
40.05.03.17 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Oбкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
40.05.03.18 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
40.05.03.19 |  | 40HFB60AF001 ДСВ Ремонт,Затваряне и уплътняване н на дозатора /9 бр. люкове/ | 1 | бр. |  | 0
40.05.04. | 40HFB60AF002 | 40HFB60AF002_Питател сурови въглища-60 |  |  |  | 0 | 0
40.05.04.01 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване. | 1 | бр. |  | 0
40.05.04.02 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра) | 1 | бр. |  | 0
40.05.04.03 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.04.04 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.04.05 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.04.06 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
40.05.04.07 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
40.05.04.08 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига. | 10 | бр. |  | 0
40.05.04.09 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ) | 5 | м. |  | 0
40.05.04.10 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете. | 2 | бр. |  | 0
40.05.04.11 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.04.12 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното. | 10 | кв.м. |  | 0
40.05.04.13 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.04.14 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Ревизия/ремонт/подмяна на натежно устройство. | 2 | бр. |  | 0
40.05.04.15 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда. | 6 | бр. |  | 0
40.05.04.16 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса | 3 | бр. |  | 0
40.05.04.17 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига. | 1 | бр. |  | 0
40.05.04.18 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100х10. | 15 | м. |  | 0
40.05.04.19 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон. | 2 | бр. |  | 0
40.05.04.20 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
40.05.04.21 |  | 40HFB60AF002_ПСВ обкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
40.05.04.22 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
40.05.04.23 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ) | 1 | бр. |  | 0
40.05.04.24 |  | 40HFB60AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки. | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.05. | 40HFB70AF001 | 40HFB70AF001 Дозатор сурови въглища-70 |  |  |  | 0 | 0
40.05.05.01 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване. | 1 | бр. |  | 0
40.05.05.02 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.05.03 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съеденителя и подготовка за центровка. | 1 | бр. |  | 0
40.05.05.04 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съеденителя и подготовка за центровка. | 1 | бр. |  | 0
40.05.05.05 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.05.06 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове. | 6 | бр. |  | 0
40.05.05.07 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа. | 2 | бр. |  | 0
40.05.05.08 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла). | 3 | бр. |  | 0
40.05.05.09 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла). | 3 | бр. |  | 0
40.05.05.10 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.05.11 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Подмяна на дъна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.05.12 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство | 2 | бр. |  | 0
40.05.05.13 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по щаблон. | 4 | бр. |  | 0
40.05.05.14 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.05.15 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Подмяна на страници долна част на БСВ. | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.05.16 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Центровка(центровка на завицването и центровка към задвижващия вал) | 1 | бр. |  | 0
40.05.05.17 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Oбкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
40.05.05.18 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
40.05.05.19 |  | 40HFB70AF001 ДСВ Ремонт,Затваряне и уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/ | 1 | бр. |  | 0
40.05.06. | 40HFB70AF002 | 40HFB70AF002_Питател сурови въглища-70 |  |  |  | 0 | 0
40.05.06.01 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване. | 1 | бр. |  | 0
40.05.06.02 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра) | 1 | бр. |  | 0
40.05.06.03 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.06.04 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000 | 2 | бр. |  | 0
40.05.06.05 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.06.06 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.06.07 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
40.05.06.08 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
40.05.06.09 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига. | 10 | бр. |  | 0
40.05.06.10 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ) | 5 | м. |  | 0
40.05.06.11 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете. | 2 | бр. |  | 0
40.05.06.12 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.06.13 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното. | 10 | кв.м. |  | 0
40.05.06.14 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.06.15 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Ревизия/ремонт/подмяна на натежно устройство. | 2 | бр. |  | 0
40.05.06.16 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда. | 6 | бр. |  | 0
40.05.06.17 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига. | 1 | бр. |  | 0
40.05.06.18 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100х10. | 15 | м. |  | 0
40.05.06.19 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон. | 2 | бр. |  | 0
40.05.06.20 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
40.05.06.21 |  | 40HFB70AF002_ПСВ обкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
40.05.06.22 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
40.05.06.23 |  | 40HFB70AF002_ПСВ Ремонт,Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ) | 1 | бр. |  | 0
40.05.07. | 40HFB80AF001 | 40HFB80AF001 Дозатор сурови въглища-80 |  |  |  | 0 | 0
40.05.07.01 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване. | 1 | бр. |  | 0
40.05.07.02 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.07.03 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съеденителя и подготовка за центровка. | 1 | бр. |  | 0
40.05.07.04 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съеденителя и подготовка за центровка. | 1 | бр. |  | 0
40.05.07.05 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.07.06 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове. | 6 | бр. |  | 0
40.05.07.07 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа. | 2 | бр. |  | 0
40.05.07.08 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла). | 3 | бр. |  | 0
40.05.07.09 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла). | 3 | бр. |  | 0
40.05.07.10 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.07.11 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Подмяна на дъна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.07.12 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство | 2 | бр. |  | 0
40.05.07.13 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по щаблон. | 4 | бр. |  | 0
40.05.07.14 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.07.15 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Подмяна на страници долна част на БСВ. | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.07.16 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Центровка(центровка на завицването и центровка към задвижващия вал) | 1 | бр. |  | 0
40.05.07.17 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Oбкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
40.05.07.18 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
40.05.07.19 |  | 40HFB80AF001 ДСВ Ремонт,Затваряне и уплътняване на на дозатора /9 бр. люкове/ | 1 | бр. |  | 0
40.05.08. | 40HFB80AF002 | 40HFB80AF002_Питател сурови въглища-40 |  |  |  | 0 | 0
40.05.08.01 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване. | 1 | бр. |  | 0
40.05.08.02 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра) | 1 | бр. |  | 0
40.05.08.03 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.08.04 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000 | 2 | бр. |  | 0
40.05.08.05 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.08.06 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.08.07 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
40.05.08.08 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
40.05.08.09 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига. | 10 | бр. |  | 0
40.05.08.10 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ) | 5 | м. |  | 0
40.05.08.11 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете. | 2 | бр. |  | 0
40.05.08.12 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
40.05.08.13 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното. | 10 | кв.м. |  | 0
40.05.08.14 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.08.15 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Ревизия/ремонт/подмяна на натежно устройство. | 2 | бр. |  | 0
40.05.08.16 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда. | 6 | бр. |  | 0
40.05.08.17 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига. | 1 | бр. |  | 0
40.05.08.18 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100х10. | 15 | м. |  | 0
40.05.08.19 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон. | 2 | бр. |  | 0
40.05.08.20 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
40.05.08.21 |  | 40HFB80AF002_ПСВ обкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
40.05.08.22 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
40.05.08.23 |  | 40HFB80AF002_ПСВ Ремонт,Затваряне и уплътняване на на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ) | 1 | бр. |  | 0
40.05.09. | 40HFC50AJ001 | 40HFC50AJ001_Мелещ вентилатор 50 |  |  |  | 0 | 0
40.05.09.01 |  | 40HFC50AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.03 | 40HFC50AJ001_МВ_K | 40HFC50AJ001_МВ_K Ремонт корпус на МВ 40HFC50 |  |  |  | 0
40.05.09.03.01 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.03.02 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.09.03.03 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ | 5 | м. |  | 0
40.05.09.03.04 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.03.05 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.03.06 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.03.07 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.03.08 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.03.09 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ | 4 | бр. |  | 0
40.05.09.03.10 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Наплавка радиални брони охлюв. | 30 | бр. |  | 0
40.05.09.03.11 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 100 дм ² | 8 | м. |  | 0
40.05.09.03.12 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК. | 200 | дм² |  | 0
40.05.09.03.13 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби,канали за набивка.Подмяна на набивка. | 4 | бр. |  | 0
40.05.09.03.14 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В. | 1 | к-т |  | 0
40.05.09.03.15 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.03.16 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ. | 20 | бр. |  | 0
40.05.09.03.17 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК. | 10 | бр. |  | 0
40.05.09.03.18 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.09.03.19 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Подмяна радиални брони охлюв. | 10 | бр. |  | 0
40.05.09.03.20 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Наплавка брони - малък трапец -100 %. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.03.21 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Наплавка брони - голям трапец -100 % | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.03.22 |  | 40HFC50AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони) | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.04. | 40HFC50AJ001_МВ_В | 40HFC50AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ 40HFC50 |  |  |  | 0
40.05.09.04.01 |  | 40HFC50AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устроиство заедно с задвижването. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.04.02 |  | 40HFC50AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.04.03 |  | 40HFC50AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ | 32 | бр. |  | 0
40.05.09.04.04 |  | 40HFC50AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част | 8 | бр. |  | 0
40.05.09.04.05 |  | 40HFC50AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръцни шевове по врата МВ | 10 | м. |  | 0
40.05.09.04.06 |  | 40HFC50AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.09.04.07 |  | 40HFC50AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ | 6 | м. |  | 0
40.05.09.04.08 |  | 40HFC50AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТ3Сп δ=16мм | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.09.04.09 |  | 40HFC50AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част) | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.04.10 |  | 40HFC50AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полички | 5 | бр. |  | 0
40.05.09.04.11 |  | 40HFC50AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка | 10 | м. |  | 0
40.05.09.04.12 |  | 40HFC50AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 Х 38 и лента 70 х 10. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.05. | 40HFC50AJ001_МВ_П | 40HFC50AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC50 |  |  |  | 0
40.05.09.05.01 |  | 40HFC50AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ кън врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.05.02 |  | 40HFC50AJ001_МВ_П Ремонт на шибър MВ . | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.05.03 |  | 40HFC50AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
40.05.09.05.04 |  | 40HFC50AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.06. | 40HFC50AJ001_МВ_ЛБ | 40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC50 |  |  |  | 0
40.05.09.06.01 |  | 40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.06.02 |  | 40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.06.03 |  | 40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.06.04 |  | 40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.06.05 |  | 40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.06.06 |  | 40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.06.07 |  | 40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене . | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.07. | 40HFC50AJ001_МВ_МС | 40HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC50 |  |  |  | 0
40.05.09.07.01 |  | 40HFC50AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.07.02 |  | 40HFC50AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.07.03 |  | 40HFC50AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.07.04 |  | 40HFC50AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.07.05 |  | 40HFC50AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.07.06 |  | 40HFC50AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла. | 2 | бр. |  | 0
40.05.09.07.07 |  | 40HFC50AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.07.08 |  | 40HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съеденител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата) | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.07.09 |  | 40HFC50AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак. | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.07.10 |  | 40HFC50AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялята система). | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.07.11 |  | 40HFC50AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда. | 2 | бр. |  | 0
40.05.09.08. | 40HFC50AJ001_МВ_OC | 40HFC50AJ001_МВ_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC50 |  |  |  | 0
40.05.09.08.01 |  | 40HFC50AJ001_МВ_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж) | 1 | бр. |  | 0
40.05.09.08.02 |  | 40HFC50AJ001_МВ_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда. | 2 | бр. |  | 0
40.05.09.08.03 |  | 40HFC50AJ001_МВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ | 2 | м. |  | 0
40.05.10. | 40HFC60AJ001 | 40HFC60AJ001_Мелещ вентилатор 60 |  |  |  | 0 | 0
40.05.10.01 |  | 40HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението. | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.03 | 40HFC60AJ001_МВ_K | 40HFC60AJ001_МВ_K Ремонт корпус на МВ 40HFC60 |  |  |  | 0
40.05.10.03.01 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело. | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.03.02 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.10.03.03 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ | 5 | м. |  | 0
40.05.10.03.04 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.03.05 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.03.06 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.03.07 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.03.08 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.03.09 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ | 4 | бр. |  | 0
40.05.10.03.10 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Наплавка радиални брони охлюв. | 30 | бр. |  | 0
40.05.10.03.11 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 100 дм ² | 8 | бр. |  | 0
40.05.10.03.12 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК. | 200 | дм² |  | 0
40.05.10.03.13 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби,канали за набивка.Подмяна на набивка. | 4 | бр. |  | 0
40.05.10.03.14 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В. | 1 | к-т |  | 0
40.05.10.03.15 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.03.16 |  | 40HFC10AJ001_МВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ. | 20 | бр. |  | 0
40.05.10.03.17 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК. | 10 | бр. |  | 0
40.05.10.03.18 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.10.03.19 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Подмяна радиални брони охлюв. | 10 | бр. |  | 0
40.05.10.03.20 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Напалавка брони - малък трапец -100 %. | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.03.21 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Напалвка брони - голям трапец -100 % | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.03.22 |  | 40HFC60AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони) | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.05. | 40HFC60AJ001_МВ_В | 40HFC60AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ 40HFC60 |  |  |  | 0
40.05.40.05.01 |  | 40HFC60AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устроиство заедно с задвижването. | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.05.02 |  | 40HFC60AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.05.03 |  | 40HFC60AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ | 32 | бр. |  | 0
40.05.40.05.04 |  | 40HFC60AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част | 8 | бр. |  | 0
40.05.40.05.05 |  | 40HFC60AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръцни шевове по врата МВ | 10 | м. |  | 0
40.05.40.05.06 |  | 40HFC60AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.40.05.07 |  | 40HFC60AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ | 6 | м. |  | 0
40.05.40.05.08 |  | 40HFC60AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТ3Сп δ=16мм | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.40.05.09 |  | 40HFC60AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част) | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.05.10 |  | 40HFC60AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полички | 5 | бр. |  | 0
40.05.40.05.11 |  | 40HFC60AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка | 10 | м. |  | 0
40.05.40.05.12 |  | 40HFC60AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 Х 38 и лента 70 х 10. | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.05. | 40HFC60AJ001_МВ_П | 40HFC60AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC60 |  |  |  | 0
40.05.10.05.01 |  | 40HFC60AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ кън врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже. | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.05.02 |  | 40HFC60AJ001_МВ_П Ремонт на шибър MВ . | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.05.03 |  | 40HFC60AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
40.05.10.05.04 |  | 40HFC60AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.06. | 40HFC60AJ001_МВ_ЛБ | 40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC60 |  |  |  | 0
40.05.10.06.01 |  | 40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.06.02 |  | 40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.06.03 |  | 40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.06.04 |  | 40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.06.05 |  | 40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.06.06 |  | 40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.06.07 |  | 40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене . | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.07. | 40HFC60AJ001_МВ_МС | 40HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC60 |  |  |  | 0
40.05.10.07.01 |  | 40HFC60AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.07.02 |  | 40HFC60AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.07.03 |  | 40HFC60AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.07.04 |  | 40HFC60AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.07.05 |  | 40HFC60AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.07.06 |  | 40HFC60AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла. | 2 | бр. |  | 0
40.05.10.07.07 |  | 40HFC60AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система. | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.07.08 |  | 40HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съеденител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата) | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.07.09 |  | 40HFC60AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак. | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.07.10 |  | 40HFC60AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялята система). | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.07.11 |  | 40HFC60AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда. | 2 | бр. |  | 0
40.05.10.08. | 40HFC60AJ001_МВ_OC | 40HFC60AJ001_МВ_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC60 |  |  |  | 0
40.05.10.08.01 |  | 40HFC60AJ001_МВ_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж) | 1 | бр. |  | 0
40.05.10.08.02 |  | 40HFC60AJ001_МВ_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда. | 2 | бр. |  | 0
40.05.10.08.03 |  | 40HFC60AJ001_МВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ | 2 | м. |  | 0
40.05.10.08.04 |  | 40HFC60AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.11. | 40HFC70AJ001 | 40HFC70AJ001_Мелещ вентилатор 70 |  |  |  | 0 | 0
40.05.11.01 |  | 40HFC70AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.03 | 40HFC70AJ001_МВ_K | 40HFC70AJ001_МВ_K Ремонт корпус на МВ 40HFC70 |  |  |  | 0
40.05.11.03.01 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.03.02 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.11.03.03 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ | 5 | м. |  | 0
40.05.11.03.04 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.03.05 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.03.06 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.03.07 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.03.08 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.03.09 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ | 4 | бр. |  | 0
40.05.11.03.10 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Наплавка радиални брони охлюв. | 30 | бр. |  | 0
40.05.11.03.11 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 100 дм ² | 8 | м. |  | 0
40.05.11.03.12 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК. | 200 | дм² |  | 0
40.05.11.03.13 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби,канали за набивка.Подмяна на набивка. | 4 | бр. |  | 0
40.05.11.03.14 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В. | 1 | к-т |  | 0
40.05.11.03.15 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.03.16 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ. | 20 | бр. |  | 0
40.05.11.03.17 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК. | 10 | бр. |  | 0
40.05.11.03.18 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.11.03.19 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Подмяна радиални брони охлюв. | 10 | бр. |  | 0
40.05.11.03.20 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Наплавка брони - малък трапец -100 %. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.03.21 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Наплавка брони - голям трапец -100 % | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.03.22 |  | 40HFC70AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони) | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.04. | 40HFC70AJ001_МВ_В | 40HFC70AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ 40HFC70 |  |  |  | 0
40.05.11.04.01 |  | 40HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устроиство заедно с задвижването. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.04.02 |  | 40HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.04.03 |  | 40HFC70AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ | 32 | бр. |  | 0
40.05.11.04.04 |  | 40HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част | 8 | бр. |  | 0
40.05.11.04.05 |  | 40HFC70AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръцни шевове по врата МВ | 10 | м. |  | 0
40.05.11.04.06 |  | 40HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.11.04.07 |  | 40HFC70AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ | 6 | м. |  | 0
40.05.11.04.08 |  | 40HFC70AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТ3Сп δ=16мм | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.11.04.09 |  | 40HFC70AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част) | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.04.10 |  | 40HFC70AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полички | 5 | бр. |  | 0
40.05.11.04.11 |  | 40HFC70AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка | 10 | м. |  | 0
40.05.11.04.12 |  | 40HFC70AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 Х 38 и лента 70 х 10. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.05. | 40HFC70AJ001_МВ_П | 40HFC70AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC70 |  |  |  | 0
40.05.11.05.01 |  | 40HFC70AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ кън врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.05.02 |  | 40HFC70AJ001_МВ_П Ремонт на шибър MВ . | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.05.03 |  | 40HFC70AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
40.05.11.05.04 |  | 40HFC70AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.06. | 40HFC70AJ001_МВ_ЛБ | 40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC70 |  |  |  | 0
40.05.11.06.01 |  | 40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.06.02 |  | 40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.06.03 |  | 40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.06.04 |  | 40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.06.05 |  | 40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.06.06 |  | 40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.06.07 |  | 40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене . | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.07. | 40HFC70AJ001_МВ_МС | 40HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC70 |  |  |  | 0
40.05.11.07.01 |  | 40HFC70AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.07.02 |  | 40HFC70AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.07.03 |  | 40HFC70AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.07.04 |  | 40HFC70AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.07.05 |  | 40HFC70AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.07.06 |  | 40HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива) | 2 | бр. |  | 0
40.05.11.07.07 |  | 40HFC70AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла. | 2 | бр. |  | 0
40.05.11.07.08 |  | 40HFC70AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.07.09 |  | 40HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съеденител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата) | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.07.10 |  | 40HFC70AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак. | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.07.11 |  | 40HFC70AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялята система). | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.07.12 |  | 40HFC70AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда. | 2 | бр. |  | 0
40.05.11.08. | 40HFC70AJ001_МВ_OC | 40HFC70AJ001_МВ_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC70 |  |  |  | 0
40.05.11.08.01 |  | 40HFC70AJ001_МВ_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж) | 1 | бр. |  | 0
40.05.11.08.02 |  | 40HFC70AJ001_МВ_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда. | 2 | бр. |  | 0
40.05.11.08.03 |  | 40HFC70AJ001_МВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ | 2 | м. |  | 0
40.05.12. | 40HFC80AJ001 | 40HFC80AJ001_Мелещ вентилатор 80 |  |  |  | 0 | 0
40.05.12.01 |  | 40HFC80AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.03 | 40HFC80AJ001_МВ_K | 40HFC80AJ001_МВ_K Ремонт корпус на МВ 40HFC80 |  |  |  | 0
40.05.12.03.01 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.03.02 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.12.03.03 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ | 5 | м. |  | 0
40.05.12.03.04 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.03.05 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.03.06 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.03.07 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.03.08 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.03.09 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ | 4 | бр. |  | 0
40.05.12.03.10 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Наплавка радиални брони охлюв. | 30 | бр. |  | 0
40.05.12.03.11 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 100 дм ² | 8 | м. |  | 0
40.05.12.03.12 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК. | 200 | дм² |  | 0
40.05.12.03.13 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби,канали за набивка.Подмяна на набивка. | 4 | бр. |  | 0
40.05.12.03.14 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В. | 1 | к-т |  | 0
40.05.12.03.15 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.03.16 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ. | 20 | бр. |  | 0
40.05.12.03.17 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК. | 10 | бр. |  | 0
40.05.12.03.18 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.12.03.19 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Подмяна радиални брони охлюв. | 10 | бр. |  | 0
40.05.12.03.20 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Наплавка брони - малък трапец -100 %. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.03.21 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Наплавка брони - голям трапец -100 % | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.03.22 |  | 40HFC80AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони) | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.04. | 40HFC80AJ001_МВ_В | 40HFC80AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ 40HFC80 |  |  |  | 0
40.05.12.04.01 |  | 40HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устроиство заедно с задвижването. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.04.02 |  | 40HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.04.03 |  | 40HFC80AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ | 32 | бр. |  | 0
40.05.12.04.04 |  | 40HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част | 8 | бр. |  | 0
40.05.12.04.05 |  | 40HFC80AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръцни шевове по врата МВ | 10 | м. |  | 0
40.05.12.04.06 |  | 40HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.12.04.07 |  | 40HFC80AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ | 6 | м. |  | 0
40.05.12.04.08 |  | 40HFC80AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТ3Сп δ=16мм | 1 | кв.м. |  | 0
40.05.12.04.09 |  | 40HFC80AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част) | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.04.10 |  | 40HFC80AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полички | 5 | бр. |  | 0
40.05.12.04.11 |  | 40HFC80AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка | 10 | м. |  | 0
40.05.12.04.12 |  | 40HFC80AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 Х 38 и лента 70 х 10. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.05. | 40HFC80AJ001_МВ_П | 40HFC80AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC80 |  |  |  | 0
40.05.12.05.01 |  | 40HFC80AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ кън врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.05.02 |  | 40HFC80AJ001_МВ_П Ремонт на шибър MВ . | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.05.03 |  | 40HFC80AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
40.05.12.05.04 |  | 40HFC80AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.06. | 40HFC80AJ001_МВ_ЛБ | 40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC80 |  |  |  | 0
40.05.12.06.01 |  | 40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.06.02 |  | 40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.06.03 |  | 40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.06.04 |  | 40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.06.05 |  | 40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.06.06 |  | 40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.06.07 |  | 40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене . | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.07. | 40HFC80AJ001_МВ_МС | 40HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC80 |  |  |  | 0
40.05.12.07.01 |  | 40HFC80AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.07.02 |  | 40HFC80AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.07.03 |  | 40HFC80AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.07.04 |  | 40HFC80AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.07.05 |  | 40HFC80AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.07.06 |  | 40HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива) | 2 | бр. |  | 0
40.05.12.07.07 |  | 40HFC80AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла. | 2 | бр. |  | 0
40.05.12.07.08 |  | 40HFC80AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.07.09 |  | 40HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съеденител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата) | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.07.10 |  | 40HFC80AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак. | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.07.11 |  | 40HFC80AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялята система). | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.07.12 |  | 40HFC80AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда. | 2 | бр. |  | 0
40.05.12.08. | 40HFC80AJ001_МВ_OC | 40HFC80AJ001_МВ_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC80 |  |  |  | 0
40.05.12.08.01 |  | 40HFC80AJ001_МВ_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж) | 1 | бр. |  | 0
40.05.12.08.02 |  | 40HFC80AJ001_МВ_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда. | 2 | бр. |  | 0
40.05.12.08.03 |  | 40HFC80AJ001_МВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ | 2 | м. |  | 0
40.05.13. | 40HFD50BR001 | 40HFD50BR001_Тракт Л - Газозаборни шахти и подаване на горивото - Газозаборна шахта към МВ-5 |  |  |  | 0 | 0
40.05.13.01 |  | 40HFD50BR001_ГЗГ Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях. | 1 | бр. |  | 0
40.05.13.02 |  | 40HFD50BR001_ГЗГ Ремонт/подмяна на влазен люк на ГЗГ. | 2 | бр. |  | 0
40.05.13.03 |  | 40HFD50BR001_ГЗГ Подмяна носещи елементи на зидарията | 10 | бр. |  | 0
40.05.13.04 |  | 40HFD50BR001_ГЗГ Презаварки скъсани заваръчни шевове | 10 | м. |  | 0
40.05.13.05 |  | 40HFD50BR001_ГЗГ Подмяна обшивка от голям и малък таван на | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.13.06 |  | 40HFD50BR001_ГЗГ Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК.(ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи) | 1 | бр. |  | 0
40.05.13.07 |  | 40HFD50BR001_ГЗГ Монтаж на защитни профили от Х18 Н9Т на компенсатор. | 10 | м. |  | 0
40.05.13.08 |  | 40HFD50BR001_ГЗГ Ремонт и настройка на подвесна система | 1 | бр. |  | 0
40.05.13.09 |  | 40HFD50BR001_ГЗШ Подмяна на полички | 15 | бр. |  | 0
40.05.13.10 |  | 40HFD50BR001_ГЗШ Подмяна на обшивка | 5 | кв.м. |  | 0
40.05.13.11 |  | 40HFD50BR001_ГЗШ Ремонт на течка ПСВ | 1 | бр. |  | 0
40.05.13.12 |  | 40HFD50BR001_ГЗШ Заваряване на армировка за бетон | 10 | м. |  | 0
40.05.14. | 40HFD60BR001 | 40HFD60BR001_Тракт Л - Газозаборни шахти и подаване на горивото - Газозаборна шахта към МВ-6 |  |  |  | 0 | 0
40.05.14.01 |  | 40HFD60BR001_ГЗГ Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях. | 1 | бр. |  | 0
40.05.14.02 |  | 40HFD60BR001_ГЗГ Ремонт/подмяна на влазен люк на ГЗГ. | 2 | бр. |  | 0
40.05.14.03 |  | 40HFD60BR001_ГЗГ Подмяна носещи елементи на зидарията | 10 | бр. |  | 0
40.05.14.04 |  | 40HFD60BR001_ГЗГ Презаварки скъсани заваръчни шевове | 10 | м. |  | 0
40.05.14.05 |  | 40HFD60BR001_ГЗГ Подмяна обшивка от голям и малък таван на | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.14.06 |  | 40HFD60BR001_ГЗГ Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК.(ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи) | 1 | бр. |  | 0
40.05.14.07 |  | 40HFD60BR001_ГЗГ Монтаж на защитни профили от Х18 Н9Т на компенсатор. | 10 | м. |  | 0
40.05.14.08 |  | 40HFD60BR001_ГЗГ Ремонт и настройка на подвесна система | 1 | бр. |  | 0
40.05.14.09 |  | 40HFD60BR001_ГЗШ Подмяна на полички | 15 | бр. |  | 0
40.05.14.10 |  | 40HFD60BR001_ГЗШ Подмяна на обшивка | 5 | кв.м. |  | 0
40.05.14.11 |  | 40HFD60BR001_ГЗШ Ремонт на течка ПСВ | 1 | бр. |  | 0
40.05.14.12 |  | 40HFD60BR001_ГЗШ Заваряване на армировка за бетон | 10 | м. |  | 0
40.05.15. | 40HFD70BR001 | 40HFD70BR001_Тракт Л - Газозаборни шахти и подаване на горивото - Газозаборна шахта към МВ-7 |  |  |  | 0 | 0
40.05.15.01 |  | 40HFD70BR001_ГЗГ Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях. | 1 | бр. |  | 0
40.05.15.02 |  | 40HFD70BR001_ГЗГ Ремонт/подмяна на влазен люк на ГЗГ. | 2 | бр. |  | 0
40.05.15.03 |  | 40HFD70BR001_ГЗГ Подмяна носещи елементи на зидарията | 10 | бр. |  | 0
40.05.15.04 |  | 40HFD70BR001_ГЗГ Презаварки скъсани заваръчни шевове | 10 | м. |  | 0
40.05.15.05 |  | 40HFD70BR001_ГЗГ Подмяна обшивка от голям и малък таван на | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.15.06 |  | 40HFD70BR001_ГЗГ Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК.(ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи) | 1 | бр. |  | 0
40.05.15.07 |  | 40HFD70BR001_ГЗГ Монтаж на защитни профили от Х18 Н9Т на компенсатор. | 10 | м. |  | 0
40.05.15.08 |  | 40HFD70BR001_ГЗГ Ремонт и настройка на подвесна система | 1 | бр. |  | 0
40.05.15.09 |  | 40HFD70BR001_ГЗШ Подмяна на полички | 15 | бр. |  | 0
40.05.15.10 |  | 40HFD70BR001_ГЗШ Подмяна на обшивка | 5 | кв.м. |  | 0
40.05.15.11 |  | 40HFD70BR001_ГЗШ Ремонт на течка ПСВ | 1 | бр. |  | 0
40.05.15.12 |  | 40HFD70BR001_ГЗШ Заваряване на армировка за бетон | 10 | м. |  | 0
40.05.16. | 40HFD80BR001 | 40HFD80BR001_Тракт Л - Газозаборни шахти и подаване на горивото - Газозаборна шахта към МВ-8 |  |  |  | 0 | 0
40.05.16.01 |  | 40HFD80BR001_ГЗГ Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях. | 1 | бр. |  | 0
40.05.16.02 |  | 40HFD80BR001_ГЗГ Ремонт/подмяна на влазен люк на ГЗГ. | 2 | бр. |  | 0
40.05.16.03 |  | 40HFD80BR001_ГЗГ Подмяна носещи елементи на зидарията | 10 | бр. |  | 0
40.05.16.04 |  | 40HFD80BR001_ГЗГ Презаварки скъсани заваръчни шевове | 10 | м. |  | 0
40.05.16.05 |  | 40HFD80BR001_ГЗГ Подмяна обшивка от голям и малък таван на | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.16.06 |  | 40HFD80BR001_ГЗГ Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК.(ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи) | 1 | бр. |  | 0
40.05.16.07 |  | 40HFD80BR001_ГЗГ Монтаж на защитни профили от Х18 Н9Т на компенсатор. | 10 | м. |  | 0
40.05.16.08 |  | 40HFD80BR001_ГЗГ Ремонт и настройка на подвесна система | 1 | бр. |  | 0
40.05.16.09 |  | 40HFD80BR001_ГЗШ Подмяна на полички | 15 | бр. |  | 0
40.05.16.10 |  | 40HFD80BR001_ГЗШ Подмяна на обшивка | 5 | кв.м. |  | 0
40.05.16.11 |  | 40HFD80BR001_ГЗШ Ремонт на течка ПСВ | 1 | бр. |  | 0
40.05.16.12 |  | 40HFD80BR001_ГЗШ Заваряване на армировка за бетон | 10 | м. |  | 0
40.05.17. | 40HHA50AV001 | 40HHA50AV001_Мазутна горелка 50 |  |  |  | 0 | 0
40.05.17.02 |  | 40HHA50AV001_МГ Почистване на горелка | 1 | бр. |  | 0
40.05.17.03 |  | 40HHA50AV001_МГ Ремонт на горелка.Демонтаж нз впръскваща дюза,почистване на мазутния разпрасквач,проверка и ремонт на задвижващ механизам(при нужда подмяна на дефектирали части и пневмоцилиндър) | 1 | бр. |  | 0
40.05.17.04 |  | 40HHA50AV001_МГ Пара Маз.гор.10-80 | 1 | бр. |  | 0
40.05.17.05 |  | 40HHA50AV001_МГ Въздух горене Маз.гор. ремонт/подмяна на клапа | 1 | бр. |  | 0
40.05.18. | 40HHA51AV001 | 40HHA51AV001_Прахова горелка 51 /Основна горелка/ |  |  |  | 0 | 0
40.05.18.01 |  | 40HHA51AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
40.05.18.02 |  | 40HHA51AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове. | 5 | м. |  | 0
40.05.18.03 |  | 40HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.18.04 |  | 40HHA51AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус | 50 | дм² |  | 0
40.05.18.05 |  | 40HHA51AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.18.06 |  | 40HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.). | 1 | бр. |  | 0
40.05.18.07 |  | 40HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.19. | 40HHA52AV001 | 40HHA52AV001_Прахова горелка 52 /Основна горелка/ |  |  |  | 0 | 0
40.05.19.01 |  | 40HHA52AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
40.05.19.02 |  | 40HHA52AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки | 5 | м. |  | 0
40.05.19.03 |  | 40HHA52AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус | 50 | дм² |  | 0
40.05.19.04 |  | 40HHA52AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.19.05 |  | 40HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.19.06 |  | 40HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
40.05.19.07 |  | 40HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.). | 1 | бр. |  | 0
40.05.19.08 |  | 40HHA52AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.20. | 40HHA53AV001 | 40HHA53AV001_Прахова Горелка 53 |  |  |  | 0 | 0
40.05.20.01 |  | 40HHA53AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
40.05.20.02 |  | 40HHA53AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.20.03 |  | 40HHA53AV001_БРГ Презаварка на шевове. | 10 | м. |  | 0
40.05.20.04 |  | 40HHA53AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса | 50 | дм² |  | 0
40.05.20.05 |  | 40HHA53AV001_БРГ Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
40.05.20.06 |  | 40HHA53AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.20.07 |  | 40HHA53AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.. | 1 | бр. |  | 0
40.05.20.08 |  | 40HHA53AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал . | 1 | бр. |  | 0
40.05.20.09 |  | 40HHA53AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.21. | 40HHA60AV001 | 40HHA60AV001_Мазутна горелка 60 |  |  |  | 0 | 0
40.05.21.02 |  | 40HHA60AV001_МГ Почистване на горелка | 1 | бр. |  | 0
40.05.21.03 |  | 40HHA60AV001_МГ Ремонт на горелка.Демонтаж нз впръскваща дюза,почистване на мазутния разпрасквач,проверка и ремонт на задвижващ механизам(при нужда подмяна на дефектирали части и пневмоцилиндър) | 1 | бр. |  | 0
40.05.21.04 |  | 40HHA60AV001_МГ Пара Маз.гор.10-80 | 1 | бр. |  | 0
40.05.21.05 |  | 40HHA60AV001_МГ Въздух горене Маз.гор. ремонт/подмяна на клапа | 1 | бр. |  | 0
40.05.22. | 40HHA61AV001 | 40HHA61AV001_Прахова горелка 61 /Основна горелка/ |  |  |  | 0 | 0
40.05.22.01 |  | 40HHA61AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
40.05.22.02 |  | 40HHA61AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки | 5 | м. |  | 0
40.05.22.03 |  | 40HHA61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.22.04 |  | 40HHA61AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус | 50 | дм² |  | 0
40.05.22.05 |  | 40HHA61AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.22.06 |  | 40HHA61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.). | 1 | бр. |  | 0
40.05.22.07 |  | 40HHA61AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.23. | 40HHA62AV001 | 40HHA62AV001_Прахова горелка 62 /Основна горелка/ |  |  |  | 0 | 0
40.05.23.01 |  | 40HHA62AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
40.05.23.02 |  | 40HHA62AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки | 5 | м. |  | 0
40.05.23.03 |  | 40HHA62AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус | 50 | дм² |  | 0
40.05.23.04 |  | 40HHA62AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.23.05 |  | 40HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.23.06 |  | 40HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
40.05.23.07 |  | 40HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.). | 1 | бр. |  | 0
40.05.23.08 |  | 40HHA62AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.24. | 40HHA63AV001 | 40HHA63AV001_Прахова Горелка 63 |  |  |  | 0 | 0
40.05.24.01 |  | 40HHA63AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
40.05.24.02 |  | 40HHA63AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.24.03 |  | 40HHA63AV001_БРГ Презаварка на шевове. | 10 | м. |  | 0
40.05.24.04 |  | 40HHA63AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса | 50 | дм² |  | 0
40.05.24.05 |  | 40HHA63AV001_БРГ Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
40.05.24.06 |  | 40HHA63AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.24.07 |  | 40HHA63AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.. | 1 | бр. |  | 0
40.05.24.08 |  | 40HHA63AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал . | 1 | бр. |  | 0
40.05.24.09 |  | 40HHA63AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.25. | 40HHA70AV001 | 40HHA70AV001_Мазутна горелка 70 |  |  |  | 0 | 0
40.05.25.02 |  | 40HHA70AV001_МГ Почистване на горелка | 1 | бр. |  | 0
40.05.25.03 |  | 40HHA70AV001_МГ Ремонт на горелка.Демонтаж нз впръскваща дюза,почистване на мазутния разпрасквач,проверка и ремонт на задвижващ механизам(при нужда подмяна на дефектирали части и пневмоцилиндър) | 1 | бр. |  | 0
40.05.25.04 |  | 40HHA70AV001_МГ Пара Маз.гор.10-80 | 1 | бр. |  | 0
40.05.25.05 |  | 40HHA70AV001_МГ Въздух горене Маз.гор. ремонт/подмяна на клапа | 1 | бр. |  | 0
40.05.26. | 40HHA71AV001 | 40HHA71AV001_Прахова горелка 71 /Основна горелка/ |  |  |  | 0 | 0
40.05.26.01 |  | 40HHA71AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
40.05.26.02 |  | 40HHA71AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове. | 5 | м. |  | 0
40.05.26.03 |  | 40HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.26.04 |  | 40HHA71AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус | 50 | дм² |  | 0
40.05.26.05 |  | 40HHA71AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.26.06 |  | 40HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.). | 1 | бр. |  | 0
40.05.26.07 |  | 40HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.27. | 40HHA72AV001 | 40HHA72AV001_Прахова горелка 72 /Основна горелка/ |  |  |  | 0 | 0
40.05.27.01 |  | 40HHA72AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
40.05.27.02 |  | 40HHA72AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки | 5 | м. |  | 0
40.05.27.03 |  | 40HHA72AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус | 50 | дм² |  | 0
40.05.27.04 |  | 40HHA72AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.27.05 |  | 40HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.27.06 |  | 40HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
40.05.27.07 |  | 40HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.). | 1 | бр. |  | 0
40.05.27.08 |  | 40HHA72AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.28. | 40HHA73AV001 | 40HHA73AV001_Прахова Горелка 73 |  |  |  | 0 | 0
40.05.28.01 |  | 40HHA73AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
40.05.28.02 |  | 40HHA73AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.28.03 |  | 40HHA73AV001_БРГ Презаварка на шевове. | 10 | м. |  | 0
40.05.28.04 |  | 40HHA73AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса | 50 | дм² |  | 0
40.05.28.05 |  | 40HHA73AV001_БРГ Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
40.05.28.06 |  | 40HHA73AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.28.07 |  | 40HHA73AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.. | 1 | бр. |  | 0
40.05.28.08 |  | 40HHA73AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал . | 1 | бр. |  | 0
40.05.28.09 |  | 40HHA73AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.29. | 40HHA80AV001 | 40HHA80AV001_Мазутна горелка 80 |  |  |  | 0 | 0
40.05.29.02 |  | 40HHA80AV001_МГ Почистване на горелка | 1 | бр. |  | 0
40.05.29.03 |  | 40HHA80AV001_МГ Ремонт на горелка.Демонтаж нз впръскваща дюза,почистване на мазутния разпрасквач,проверка и ремонт на задвижващ механизам(при нужда подмяна на дефектирали части и пневмоцилиндър) | 1 | бр. |  | 0
40.05.29.04 |  | 40HHA80AV001_МГ Пара Маз.гор.10-80 | 1 | бр. |  | 0
40.05.29.05 |  | 40HHA80AV001_МГ Въздух горене Маз.гор. ремонт/подмяна на клапа | 1 | бр. |  | 0
40.05.30. | 40HHA81AV001 | 40HHA81AV001_Прахова горелка 81 /Основна горелка/ |  |  |  | 0 | 0
40.05.30.01 |  | 40HHA81AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
40.05.30.02 |  | 40HHA81AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове. | 5 | м. |  | 0
40.05.30.03 |  | 40HHA81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.30.04 |  | 40HHA81AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус | 50 | дм² |  | 0
40.05.30.05 |  | 40HHA81AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.30.06 |  | 40HHA81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.). | 1 | бр. |  | 0
40.05.30.07 |  | 40HHA81AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.31. | 40HHA82AV001 | 40HHA82AV001_Прахова горелка 82 /Основна горелка/ |  |  |  | 0 | 0
40.05.31.01 |  | 40HHA82AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
40.05.31.02 |  | 40HHA82AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки | 5 | м. |  | 0
40.05.31.03 |  | 40HHA82AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус | 50 | дм² |  | 0
40.05.31.04 |  | 40HHA82AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.31.05 |  | 40HHA82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.31.06 |  | 40HHA82AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
40.05.31.07 |  | 40HHA82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.). | 1 | бр. |  | 0
40.05.31.08 |  | 40HHA82AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.32. | 40HHA83AV001 | 40HHA83AV001_Прахова Горелка 83 |  |  |  | 0 | 0
40.05.32.01 |  | 40HHA83AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
40.05.32.02 |  | 40HHA83AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса | 2 | кв.м. |  | 0
40.05.32.03 |  | 40HHA83AV001_БРГ Презаварка на шевове. | 10 | м. |  | 0
40.05.32.04 |  | 40HHA83AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса | 50 | дм² |  | 0
40.05.32.05 |  | 40HHA83AV001_БРГ Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
40.05.32.06 |  | 40HHA83AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.32.07 |  | 40HHA83AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.. | 1 | бр. |  | 0
40.05.32.08 |  | 40HHA83AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал . | 1 | бр. |  | 0
40.05.32.09 |  | 40HHA83AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.) | 1 | бр. |  | 0
40.05.33. | 40HHE50AA001 | 40HHE50AA001_Прахоконцентратор - Мелница 50 |  |  |  | 0 | 0
40.05.33.01 |  | 40HHE50AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора | 1 | бр. |  | 0
40.05.33.02 |  | 40HHE50AA001_МВ Пк Ревизия и ремонт прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
40.05.33.03 |  | 40HHE50AA001_МВ Пк Наплавка | 50 | дм² |  | 0
40.05.33.04 |  | 40HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката и др.) | 8 | бр. |  | 0
40.05.33.05 |  | 40HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на опори | 4 | бр. |  | 0
40.05.33.06 |  | 40HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на опори | 2 | бр. |  | 0
40.05.33.07 |  | 40HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя | 1 | бр. |  | 0
40.05.33.08 |  | 40HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк. | 1 | бр. |  | 0
40.05.33.09 |  | 40HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване | 1 | бр. |  | 0
40.05.34. | 40HHE60AA001 | 40HHE60AA001_Прахоконцентратор - Мелница 60 |  |  |  | 0 | 0
40.05.34.01 |  | 40HHE60AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора | 1 | бр. |  | 0
40.05.34.02 |  | 40HHE60AA001_МВ Пк Ревизия и ремонт прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
40.05.34.03 |  | 40HHE60AA001_МВ Пк Наплавка | 50 | дм² |  | 0
40.05.34.04 |  | 40HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката и др.) | 8 | бр. |  | 0
40.05.34.05 |  | 40HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на опори | 4 | бр. |  | 0
40.05.34.06 |  | 40HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на опори | 2 | бр. |  | 0
40.05.34.07 |  | 40HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя | 1 | бр. |  | 0
40.05.34.08 |  | 40HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк. | 1 | бр. |  | 0
40.05.34.09 |  | 40HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване | 1 | бр. |  | 0
40.05.35. | 40HHE70AA001 | 40HHE70AA001_Прахоконцентратор - Мелница 70 |  |  |  | 0 | 0
40.05.35.01 |  | 40HHE70AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора | 1 | бр. |  | 0
40.05.35.02 |  | 40HHE70AA001_МВ Пк Ревизия и ремонт прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
40.05.35.03 |  | 40HHE70AA001_МВ Пк Наплавка | 50 | дм² |  | 0
40.05.35.04 |  | 40HHE70AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката и др.) | 8 | бр. |  | 0
40.05.35.05 |  | 40HHE70AA001_МВ Пк Ремонт на опори | 4 | бр. |  | 0
40.05.35.06 |  | 40HHE70AA001_МВ Пк Подмяна на опори | 2 | бр. |  | 0
40.05.35.07 |  | 40HHE70AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя | 1 | бр. |  | 0
40.05.35.08 |  | 40HHE70AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк. | 1 | бр. |  | 0
40.05.35.09 |  | 40HHE70AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване | 1 | бр. |  | 0
40.05.36. | 40HHE80AA001 | 40HHE80AA001_Прахоконцентратор - Мелница 80 |  |  |  | 0 | 0
40.05.36.01 |  | 40HHE80AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора | 1 | бр. |  | 0
40.05.36.02 |  | 40HHE80AA001_МВ Пк Ревизия и ремонт прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
40.05.36.03 |  | 40HHE80AA001_МВ Пк Наплавка | 50 | дм² |  | 0
40.05.36.04 |  | 40HHE80AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката и др.) | 8 | бр. |  | 0
40.05.36.05 |  | 40HHE80AA001_МВ Пк Ремонт на опори | 4 | бр. |  | 0
40.05.36.06 |  | 40HHE80AA001_МВ Пк Подмяна на опори | 2 | бр. |  | 0
40.05.36.07 |  | 40HHE80AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя | 1 | бр. |  | 0
40.05.36.08 |  | 40HHE80AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк. | 1 | бр. |  | 0
40.05.36.09 |  | 40HHE80AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване | 1 | бр. |  | 0
40.05.38. | 40HCC40AT101 | 40HCC40AT101_Обрушващ апарат 30 |  |  |  | 0 | 0
40.05.38.01 |  | 40HCC40AT101_ОС Почистване на обрушващ апарат | 1 | бр. |  | 0
40.05.38.02 |  | 40HCC40AT101_ОС Подмяна назахранващ тръбопровод | 1 | м. |  | 0
40.05.39. | 40HCC50AT101 | 40HCC50AT101_Обрушващ апарат 40 |  |  |  | 0 | 0
40.05.39.01 |  | 40HCC50AT101_ОС Демонтаж на обрушващ апарат | 1 | бр. |  | 0
40.05.39.02 |  | 40HCC50AT101_ОС Подмяна назахранващ тръбопровод | 1 | м. |  | 0
40.05.40. | 40_ORO | 40_ORO_Общи ремонтни операции |  |  |  | 0 | 0
40.05.40.01 |  | 40_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.02 |  | 40_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.03 |  | 40_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор. | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.04 |  | 40_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове | 2 | бр. |  | 0
40.05.40.05 |  | 40_ORO_ДСВ Подмяна уплътняващи капаци | 2 | бр. |  | 0
40.05.40.06 |  | 40_ORO_ДСВ Подмяна редуктор | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.07 |  | 40_ORO_ДСВ Подмяна на направляваща стена. | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.08 |  | 40_ORO_ДСВ Подмяна на нож и преградна стена. | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.09 |  | 40_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.10 |  | 40_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.11 |  | 40_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка. | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.12 |  | 40_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.13 |  | 40_ORO_ПСВ Подмяна капаци | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.14 |  | 40_ORO_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000 | 2 | бр. |  | 0
40.05.40.15 |  | 40_ORO_ПСВ Подмяна редуктор | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.16 |  | 40_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.17 |  | 40_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.18 |  | 40_ORO_ГЗШ Подмяна на компенсатор(метален линзов) | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.19 |  | 40_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.20 |  | 40_ORO_МВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 % | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.21 |  | 40_ORO_МВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %. | 1 | бр. |  | 0
40.05.40.22 |  | 40_ORO_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора. | 4 | бр. |  | 0
40.05.40.23 |  | 40_ORO_Ремонт на обслужващи стълби и площадки по ППС. | 5 | кв.м. |  | 0
40.05.41. |  | Технически ръководител | 16 | Ч/Ч |  | 0
40.05.42. |  | Монтьор | 96 | Ч/Ч |  | 0
40.05.43. |  | Заварчик | 32 | Ч/Ч |  | 0
40.05.44. |  | Оксиженист | 32 | Ч/Ч |  | 0
40.05.45. |  | Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА) | 2 | бр. |  | 0
40.05.46. |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС) | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител:
/Подпис и печат/