## NDT_Блок 1
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 10NDT00-PC401 . Основен ремонт на Енерго Блок 1 – Контрол на метала Съгласно Квалификационна система с Референтен No-52-105-14.
Общи изисквания и указания
1. Всички нови детайли да се стилоскопират преди и след монтаж в т.ч. и заварките им.
3. Контрола се заявява от изпълнителя на ремонта в журнал на ОКМВ.
4. Изпълнителят на контрола да представя ежедневно писменна информация за резултатите от контрола в ЛКМВ.
5. За местоположението на контролираните детайли виж приложените схеми.
6. 100% БК за колена включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, УЗ деб. и овалност.
7. 100% БК за заварките включва : ВК, УЗК, КК, реплики и НВ.
8. 100% БК за ляти детайли включва: ВК, КК, реплики и НВ.
9. 100% БК за колктори включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, ендоскопия.
Съкращения:
„Н” - изискване на нормативни документи / ИКМ - Инструкция за контрол на метала в ТЕЦ...., ИКЧ - Инструкция за контрол чистотата на тръби, ИЕ - Инструкция за контрол на екранни тръби.....и др./
„П” - Изискване на ремонтното планиране за подготовка на подмени по нагревни повърхности, колена и др.
„Е” - изискване за надеждна, безопасна и икономически ефективна експлоатация
„А” - Аварийност на съоръженията
„В” - Изисквания и препоръки на извършващи обследванията организации / Концерт, Ансист, Технически университет и др./
КК- капилярен контрол, МК – магнитно прахов контрол, УЗдеб. – дебелометрия, УЗК- ултразвуков контрол,
ВК- визуален контрол, ЕТ-вихротоков контрол, ОК-Е – Ендоскопия, НВ- твърдост по Бринел.
№ | Обект за контрол | Описание на контрола | NDT 2016/UNIT 10
|  |  | Количество | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
NDT Блок 1: | [5 empty] | 0
10.NDT.01. | 10LBA Питателен възел | 10LBA Питателен възел-Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.01.001 |  | 10 LAB Коляно В008 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.002 |  | 10 LAB Заварка W022 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.003 |  | 10 LAB Заварка W025 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.004 |  | 10 LAB Коляно T004 ф273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.005 |  | 10 LAB Заварка W008 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.006 |  | 10 LAB Заварка W045 ф133х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.007 |  | 10 LAB Коляно T005 ф273/325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.008 |  | 10 LAB Заварка W036 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02. | 10LBA ПП Остра пара | 10LBA ПП Остра пара - Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.02.01 |  | 10LBA Коляно В045 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.02 |  | 10LBA Коляно В045А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.03 |  | 10LBA Заварка W088 ф133х15 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.04 |  | 10LBA Заварка W088A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.05 |  | 10LBA Заварка W088B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.06 |  | 10LBA ЗаваркаW150 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.07 |  | 10LBA ЗаваркаW151 ф133х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.08 |  | 10LBA Коляно B046 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.09 |  | 10LBA Заварка W152 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.10 |  | 10LBA Заварка W153 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.11 |  | 10LBA Заварка W153А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.12 |  | 10LBA Заварка W153B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.13 |  | 10LBA Заварка W153C ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.14 |  | 10LBA Заварка W091A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.15 |  | 10LBA Заварка W119 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.16 |  | 10LBA Заварка W119А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.17 |  | 10LBA Заварка W119B ф133х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.18 |  | 10LBA Заварка W154 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.19 |  | 10LBA Заварка W155 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.20 |  | 10LBA Заварка W156 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.21 |  | 10LBA Заварка W157 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.22 |  | 10LBA Заварка W157А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.23 |  | 10LBA Заварка W157В ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.24 |  | 10LBA Заварка W157С ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.25 |  | 10LBA Заварка W122 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.26 |  | 10LBA Заварка W167 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.27 |  | 10LBA Коляно В047 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.28 |  | 10LBA Коляно В048 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.29 |  | 10LBA Коляно В049 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.30 |  | 10LBA Коляно В049А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.31 |  | 10LBA Коляно В050 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.32 |  | 10LBA Коляно В051 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.33 |  | 10LBA Коляно В052 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.34 |  | 10LBA Заварка W158 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.35 |  | 10LBA Заварка W158A ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.36 |  | 10LBA Заварка W158B ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.37 |  | 10LBA Заварка W158C ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.38 |  | 10LBA Заварка W159 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.39 |  | 10LBA Заварка W159A ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.40 |  | 10LBA Заварка W159B ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.41 |  | 10LBA Заварка W124 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.42 |  | 10LBA Заварка W126А ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.43 |  | 10LBA Заварка W134A ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.44 |  | 10LBA Заварка W137 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.45 |  | 10LBA Заварка W140 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.46 |  | 10LBA Заварка W145 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.47 |  | 10LBA Заварка W145A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.48 |  | 10LBA Заварка W012 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.49 |  | 10LBA Заварка W013 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.50 |  | 10LBA Заварка W044 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.51 |  | 10LBA Заварка W010 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.52 |  | 10LBA Заварка W011 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.53 |  | 10LBA Заварка W062 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.54 |  | 10LBA Заварка W008 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.55 |  | 10LBA Заварка W009 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.56 |  | 10LBA Заварка W038 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.57 |  | 10LBA Заварка W030 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.58 |  | 10LBA Заварка W031 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.59 |  | 10LBA Заварка W056 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.60 |  | 10LBA Заварка W028 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.61 |  | 10LBA Заварка W029 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.62 |  | 10LBA Заварка W093 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.63 |  | 10LBA Заварка W026 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.64 |  | 10LBA Заварка W027 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.65 |  | 10LBA Заварка W050 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03 | ПП ТПП –КПП-I | 10 ТПП – КПП I:Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.03.01 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W019 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.02 |  | 10TПП- КПП -I Коляно В019 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.03 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W010 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.04 |  | 10TПП- КПП -I Коляно В020 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.05 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W011 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.06 |  | 10TПП- КПП -I Коляно В021 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.07 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W012 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.08 |  | 10TПП- КПП -I Коляно В022 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.09 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W013 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.10 |  | 10TПП- КПП -I Коляно В023 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.11 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W014 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.12 |  | 10TПП- КПП -I Коляно В024 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.13 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W015 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.14 |  | 10TПП- КПП -I Коляно В025 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.15 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W016 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.16 |  | 10TПП- КПП -I Коляно В026 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.17 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W017 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.18 |  | 10TПП- КПП -I Коляно В027 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.19 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W018 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.20 |  | 10TПП- КПП -I Коляно В028 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.21 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W028 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.22 |  | 10TПП- КПП -I Коляно В029 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.23 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W029 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.24 |  | 10TПП- КПП -I Коляно В030 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.25 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W030 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.26 |  | 10TПП- КПП -I Коляно В031 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.27 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W031 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.28 |  | 10TПП- КПП -I Коляно В032 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.29 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W032 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.30 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W033 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.31 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W034 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03.32 |  | 10TПП- КПП -I Заварка W035 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04 | 10LBB - ППГ | 10 LBB - ППГ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.04.01 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В014 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.02 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W026 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.03 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W027 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.04 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W028 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.05 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В015 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.06 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W029 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.07 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W030 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.08 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В016 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.09 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W031 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.10 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W032 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.11 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W032А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.12 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В017 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.13 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W033 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.14 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W034 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.15 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В018 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.16 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W035 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.17 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W036 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.18 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W037 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.19 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В019 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.20 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W038 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.21 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W039 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.22 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W040 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.23 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W041 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.24 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W042 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.25 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W046 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.26 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W049А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.27 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W050 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.28 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W128 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.29 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W129 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.30 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В027 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.31 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W052 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.32 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W053 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.33 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W055 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.34 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В028 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.35 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W056 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.36 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W057 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.37 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В029 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.38 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W058 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.39 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W059 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.40 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W060 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.41 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В030 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.42 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W061 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.43 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В031 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.44 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W063 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.45 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W064 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.46 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W065 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.47 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W066 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.48 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W117 ф159х7 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.49 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В042 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.50 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W077 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.51 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W078 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.52 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В043 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.53 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W079 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.54 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W080 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.55 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В044 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.56 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W082 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.57 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В045 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.58 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W083 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.59 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W085 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.60 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W086 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.61 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В046 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.62 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W087 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.63 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В047 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.64 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W088 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.65 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W089 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.66 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W090 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.67 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W091 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.68 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W092 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.69 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W097 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.70 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W100А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.71 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W101 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.72 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W104А ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.73 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W104В ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.74 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W104D ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.75 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W105 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.76 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W102 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.77 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W102A ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.78 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W102B ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.79 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В070 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.80 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W108С ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.81 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В071 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.82 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W108D ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.83 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W108E ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.84 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W109 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.85 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W106 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.86 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В075 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.87 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W106D ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.88 |  | 10 LBB – ППГ Коляно В075A ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.89 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W107 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04.90 |  | 10 LBB – ППГ Тройник T002 159/159 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05 | 10LBC - ППХ | 10LBC - ППХ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.05.001 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В002 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.002 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W001 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.003 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В007 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.004 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W014 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.005 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W018 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.006 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W018А ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.007 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В008 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.008 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W019 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.009 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W020 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.010 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В008А ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.011 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W021 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.012 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В008В ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.013 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W022 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.014 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В009 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.015 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W023 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.016 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W031 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.017 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В010 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.018 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W032 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.019 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W026 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.020 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В011 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.021 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W027 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.022 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В012 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.023 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W028 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.024 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В012А ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.025 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W037 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.026 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W038 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.027 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W035 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.028 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В013 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.029 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W034 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.030 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В013А ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.031 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W039 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.032 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В013В ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.033 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В014 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.034 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W043 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.035 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В015 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.036 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W044 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.037 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В016 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.038 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В017 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.039 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W047 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.040 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W047А ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.041 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W047В ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.042 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В018 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.043 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W048 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.044 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W050 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.045 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В18А ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.046 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W051 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.047 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В019 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.048 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В019А ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.049 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W053 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.050 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W054 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.051 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В019В ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.052 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В020 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.053 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W057 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.054 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W058 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.055 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W059 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.056 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В022 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.057 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W060 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.058 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В023 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.059 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W062 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.060 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W062A ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.061 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W063 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.062 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В024 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.063 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В025 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.064 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W064 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.065 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W068 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.066 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W069 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.067 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В030 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.068 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W080 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.069 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W081 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.070 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W082 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.071 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В031 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.072 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W083 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.073 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В031А ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.074 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W084 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.075 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В031В ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.076 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W085 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.077 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В032 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.078 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W095 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.079 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В033 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.080 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W095A ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.081 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W089 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.082 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W090 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.083 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W091 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.084 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В035 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.085 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W091A ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.086 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W098 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.087 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В035А ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.088 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W099 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.089 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W100 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.090 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В036 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.091 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W097 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.092 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W101 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.093 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В036А ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.094 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W102 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.095 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В036В ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.096 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В037 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.097 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W108 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.098 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В038 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.099 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W109 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.100 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W110 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.101 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В039 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.102 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W111 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.103 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В040 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.104 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В041 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.105 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W114 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.106 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W113 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.107 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В041А ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.108 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W115 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.109 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В042 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.110 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W116 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.111 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В042А ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.112 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W117 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.113 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В042В ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.114 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В043 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.115 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W123 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.116 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В044 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.117 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W124 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.118 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W125 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.119 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В045 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.120 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В046 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.121 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W126 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.122 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W119A ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.123 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W120 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.124 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W121 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.125 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W121A ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.126 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W132 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.127 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W151 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.128 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В060 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.129 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W173A ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.130 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В061 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.131 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W173B ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.132 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В062 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.133 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W174 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.134 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В063 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.135 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W175 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.136 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В064 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.137 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W178 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.138 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W188 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.139 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W189 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.140 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В065 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.141 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W190 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.142 |  | 10 LBC – ППХ Коляно В066 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.143 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W191 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.144 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W192 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.145 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W015 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.146 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W016 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.147 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W078 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.148 |  | 10 LBC – ППХ Тройник T005 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.149 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W024 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.150 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W025 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.151 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W030 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.152 |  | 10 LBC – ППХ Заварка T006 465/377 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.153 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W087 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.154 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W088 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.155 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W093 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.156 |  | 10 LBC – ППХ Тройник T007 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.157 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W133 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.158 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W134 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.159 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W150 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.160 |  | 10 LBC – ППХ Тройник T010 /325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.161 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W142 /325 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.162 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W143 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.163 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W186 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.164 |  | 10 LBC – ППХ Тройник T011 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.165 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W040 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.166 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W041 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.167 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W046 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.168 |  | 10 LBC – ППХ Тройник T012 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.169 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W055 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.170 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W056 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.171 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W061 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.172 |  | 10 LBC – ППХ Тройник T013 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.173 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W103 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.174 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W104 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.175 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W107 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.176 |  | 10 LBC – ППХ Тройник T014 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.177 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W118 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.178 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W119A ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.179 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W122 ф377х17 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.180 |  | 10 LBC – ППХ Тройник T015 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.181 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W164 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.182 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W165 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.183 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W166 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.184 |  | 10 LBC – ППХ Тройник T016 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.185 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W178 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.186 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W178 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.05.187 |  | 10 LBC – ППХ Заварка W180 ф325х13 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.06 | ЕКО 1-1 | ЕКО 1-1 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.06.01 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
10.NDT.07 | ЕКО 1-2 | ЕКО 1-2 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.07.01 |  | Нови зав. с-я Радиография | 1280 | бр. |  | 0
10.NDT.08 | ЕКО 2 | ЕКО 2 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.08.01 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 2400 | бр. |  | 0
10.NDT.08.02 |  | Колена в МТК Ф32 УЗдеб. Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
10.NDT.08.03 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
10.NDT.08.04 |  | Контр. уч. от серп. ИКМ Котел-т.1Н,П,Е,А | 4 | бр. |  | 0
10.NDT.09 | МПП1/RH1 | МПП1/RH1 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.09.01 |  | Серпентини и петл. УЗдеб.Н,П,Е,А | 1536 | бр. |  | 0
10.NDT.10 | ТК КПП- ΙΙ / SH 5 | ТК КПП- ΙΙ / SH 5 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.10.01 |  | Щуцери по колектори -КК и ВК - Н,П,Е,А | 1176 | бр. |  | 0
10.NDT.11 | ТК -МПП2/RH2 | ТК -МПП2/RH2 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.11.01 |  | Щуцери по колект.- КК и ВК - Н,П,Е,А | 1372 | бр. |  | 0
10.NDT.12 | ТК ШПП / SH 4 | ТК ШПП / SH 4 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.12.01 |  | Щуцери по колект.- КК, ВК Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
10.NDT.13 | Пещна камера | Пещна камера |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.13.01 |  | Контролни обр. ИКМ и ИКЧ- Н,П,Е,А | 8 | бр. |  | 0
10.NDT.13.02 |  | Хладен конус Нови зав. с-я Радиография | 1528 | бр. |  | 0
10.NDT.14 | Барабани-ДРЧ- водосп. тръби | Барабани-ДРЧ- водосп. тръби |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.14.01 |  | Колена ф 133х10 Съгл.IV.6. - Н,A БК на 13 г. | 52 | бр. |  | 0
10.NDT.14.02 |  | Welds/Зав. с-я ф133- Съгл. IV. 7 - Н,П,Е,А | 64 | бр. |  | 0
10.NDT.14.03 |  | Колена ф168х15 Съгл.IV.6. - Н,П- БК на 13 и 7г. | 94 | бр. |  | 0
10.NDT.14.04 |  | Welds/З. с-я ф168 Съгл. IV. 7 | 124 | бр. |  | 0
10.NDT.15 | Тр-ди Екрани – Барабан/ пр.и задни | Тр-ди Екрани – Барабан/ пр.и задни |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.15.01 |  | Колена ф 133х13 Съгл.IV.6. - Н,П,- БК на13г | 128 | бр. |  | 0
10.NDT.15.02 |  | Welds/З.с-я ф133, Съгл. IV. 7 - | 100 | бр. |  | 0
10.NDT.16 | Тр-ди Екрани – Барабан -страни | Тр-ди Екрани – Барабан -страни |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.16.01 |  | Колена ф 133х13 Съгл.IV.6. - Н,П,- БК на 13 | 240 | бр. |  | 0
10.NDT.16.02 |  | Welds/Зав. с-я ф133х13 | 288 | бр. |  | 0
10.NDT.17 | Други-БКнови и повредени елементи | Други-БКнови з.с. ГРЧ |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.17.01 |  | нови з.с. ГРЧ | 2248 | бр. |  | 0
10.NDT.18 |  | Други -съдове и тр -ди ДТН и ВТН |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.18.01 | Рецирк. барабан- ЕКО I ст. | Рецирк. барабан- ЕКО I ст. |  |  |  | 0
10.NDT.18.01.01 |  | Колена ф76х10 Съгл.IV.6. - Н,П- БК | 8 | бр. |  | 0
10.NDT.18.01.02 |  | Колена ф76х10 Съгл.IV.6. - Н,П- БК | 12 | бр. |  | 0
10.NDT.18.02 | Тр-д ДНТ- разширител | Тр-д ДНТ- разширител |  |  |  | 0
10.NDT.18.02.01 |  | Колена ф76х10 Съгл.IV.6. - Н,П- БК | 6 | бр. |  | 0
10.NDT.18.02.02 |  | Колена ф76х10 Съгл.IV.6. - Н,П- БК | 8 | бр. |  | 0
10.NDT.18.03 | 10 _Обогрев барабана - 108x10 | 10 _Обогрев барабана - 108x10 Ст 20 |  |  |  | 0
10.NDT.18.03.01 |  | 10 _Обогрев барабана - ф108x10 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 4 | бр. |  | 0
10.NDT.18.03.02 |  | 10 _Обогрев барабана - ф108x10 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 6 | бр. |  | 0
10.NDT.18.04 | Тръбопровод ПЕП-Впръск | Тръбопровод ПЕП-Впръск |  |  |  | 0
10.NDT.18.04.01 |  | 10 _Тръбопровод ПЕП - Впръск - ф108x10 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 12 | бр. |  | 0
10.NDT.18.04.02 |  | 10 _Тръбопровод ПЕП - Впъск - ф108x10 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 18 | бр. |  | 0
10.NDT.18.05 | 10_Дренажи ВН кота 22-разширител | 10_Дренажи ВН кота 22-разширител ф76х7 Ст 20 |  |  |  | 0
10.NDT.18.05.01 |  | 10_Дренажи ВН кота 22-разширител ф76х7 Ст 20 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 16 | бр. |  | 0
10.NDT.18.05.02 |  | 10_Дренажи ВН кота 22-разширител ф76х7 Ст 20 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 20 | бр. |  | 0
10.NDT.18.06 | Предпускова деарация | 10_Предпускова деарация - ф168x8 Ст20 |  |  |  | 0
10.NDT.18.06.01 |  | 10_Предпускова деарация - ф168x8- Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 3 | бр. |  | 0
10.NDT.18.06.02 |  | 10_Предпускова деарация - ф168x8 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 6 | бр. |  | 0
10.NDT.18.07 | Пара калорифери | 10_Пара калорифери |  |  |  | 0
10.NDT.18.07.01 |  | 10_Пара калорифери -168x7 Ст20 - Колена - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност | 6 | бр. |  | 0
10.NDT.18.07.02 |  | 10_Пара калорифери -168x7 Ст20 - Заварки - БК – включва ВК,КК,УЗК,НВ | 12 | бр. |  | 0
10.NDT.19. | 10 TA 1 | 10 TA 1 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.19.01 |  | 10TA1_Щуцери, бабишки, дренажи LBB и ППХ КК, УЗК, ВК | 10 | бр. |  | 0
10.NDT.19.02 |  | 10TA1_Щуцери на дренажи-ППТВН и ППТСН- КК, УЗК, ВК | 8 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03 |  | РНН-БК-лопатки ЕТ,КК/МК/, ВК - Н,Е,А | 116 | кв.м. |  | 0
10.NDT.19.04 |  | РНН-БК-лопатки ЕТ,КК/МК/, ВК - Н,Е,А | 1037 | л.м. |  | 0
10.NDT.19.05 |  | Вал на РНН вкл. Дисковете-КК,ВК,УЗК- ОР | 18 | кв.м. |  | 0
10.NDT.19.06 |  | ЦНН – диафр. КК,ВК -Н,П,Е-при ОР | 62 | кв.м. |  | 0
10.NDT.19.07 |  | ЦСН – долна и горна част. КК,ВК-Н,П,Е-при ОР | 68.5 | кв.м. |  | 0
10.NDT.19.08 |  | ЦСН – долна и горна част. (rep.) | 4 | бр. |  | 0
10.NDT.19.09 |  | Диафрагми-КК,ВК-при ОР | 22.5 | кв.м. |  | 0
10.NDT.19.10 |  | РСН–БК лопатки ЕТ,ККМК,ВК-Н,Е,А-ОР | 51.58 | кв.м. |  | 0
10.NDT.19.11 |  | РСН–БК лопатки ЕТ,ККМК,ВК-Н,Е,А-ОР | 536 | л.м. |  | 0
10.NDT.19.12 |  | Нитове19 и 20 степен УЗК | 232 | бр. |  | 0
10.NDT.19.13 |  | Нитове19 и 20 степен УЗК | 464 | бр. |  | 0
10.NDT.19.14 |  | Шпилки на ЦСН Съгл. Н,Е- при ОР | 46 | бр. |  | 0
10.NDT.19.15 |  | ЦВН – долна и горна част. | 4 | бр. |  | 0
10.NDT.19.16 |  | ЦВН–долна и горна част-вн. и вт. КК,ВК - Н,П,Е - при ОР | 44.8 | кв.м. |  | 0
10.NDT.19.17 |  | Диафрагми-КК,ВК-при ОР | 5 | кв.м. |  | 0
10.NDT.19.18 |  | РВН лопатки-ЕТ, КК /МК/,ВК Съгл.-Н,Е,ОР | 19.5 | кв.м. |  | 0
10.NDT.19.19 |  | РВН лопатки-ЕТ, КК /МК/,ВК Съгл.-Н,Е,ОР | 251.29 | л.м. |  | 0
10.NDT.19.20 |  | Шпилки на ЦВН КК,ВК,УЗК - Н,Е ОР | 30 | бр. |  | 0
10.NDT.19.21 |  | ПВН – бленди и шпилки ОК-ВК,УЗК - Н,Е,А - при ОР | 180 | бр. |  | 0
10.NDT.19.22 |  | ГПЗ, РКВН,РКСН,ОК,АСК и др. ляти дет. - при ОР (rep) | 14 | бр. |  | 0
10.NDT.19.23 |  | ГПЗ, РКВН,РКСН,ОК,АСК и др. ляти дет. - при ОР ОК-Е,КК,ВК - Н,П,Е | 40 | кв.м. |  | 0
10.NDT.20 |  | Допълнителни дейности при необходимост при подмяна на колена, вентили и участъци от тръбопроводи |  |  |  | 0
10.NDT.20.01 |  | УЗК на гладко огънати колена (ОМ) | 15 | м² |  | 0
10.NDT.20.02 |  | МПД на колена и ляти детайли (ОМ) | 15 | м² |  | 0
10.NDT.20.03 |  | Капилярен к-л (ОМ) | 45 | м² |  | 0
10.NDT.20.04 |  | Снемане на отпечатъци от мет. Структура/реплика/ | 3 | бр. |  | 0
10.NDT.20.05 |  | Твърдост НB | 100 | точка |  | 0
10.NDT.20.06 |  | Овалност на колена | 10 | бр. |  | 0
10.NDT.20.07 |  | Гама к-л с 1 експ. | 50 | бр. |  | 0
10.NDT.20.08 |  | Гама к-л с 2 експ. | 50 | бр. |  | 0
10.NDT.20.09 |  | УЗ Дебелометрия | 50 | точка |  | 0
10.NDT.20.10 |  | К-л за МКК | 30 | бр. |  | 0
10.NDT.20.11 |  | МПД на щуцери и отвори ф32-ф76 | 30 | бр. |  | 0
10.NDT.20.12 |  | Ендоскопия–колектори | 10 | бр. |  | 0
10.NDT.20.13 |  | УЗК на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
10.NDT.20.14 |  | МПД на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
10.NDT.20.15 |  | ВК на заваръчни съединения | 100 | м² |  | 0
10.NDT.20.16 |  | КК на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни дейности |  |  |  | 0
Фирма Изпънител:
/подпис, печат/
Note on B267: Author: S- образни колена
Note on D426: Author: Нови зав.съединения
Note on D488: Author: кв.м. за КК
Note on D489: Author: л.м. За ЕТ
Note on D490: Author: брой нитове за УЗК
Note on D491: Author: брой вилки х 2 з УЗК
Note on D497: Author: л.м. За ЕТ