## NDT_Блок 3
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 30NDT00-PC401 . Среден ремонт на Енерго Блок 3 – Контрол на метала Съгласно Квалификационна система с Референтен No-52-105-14.
Общи изисквания и указания
1. Всички нови детайли да се стилоскопират преди и след монтаж в т.ч. и заварките им.
3. Контрола се заявява от изпълнителя на ремонта в журнал на ОКМВ.
4. Изпълнителят на контрола да представя ежедневно писменна информация за резултатите от контрола в ЛКМВ.
5. За местоположението на контролираните детайли виж приложените схеми.
6. 100% БК за колена включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, УЗ деб. и овалност.
7. 100% БК за заварките включва : ВК, УЗК, КК, реплики и НВ.
8. 100% БК за ляти детайли включва: ВК, КК, реплики и НВ.
9. 100% БК за колктори включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, ендоскопия.
Съкращения:
„Н” - изискване на нормативни документи / ИКМ - Инструкция за контрол на метала в ТЕЦ...., ИКЧ - Инструкция за контрол чистотата на тръби, ИЕ - Инструкция за контрол на екранни тръби.....и др./
„П” - Изискване на ремонтното планиране за подготовка на подмени по нагревни повърхности, колена и др.
„Е” - изискване за надеждна, безопасна и икономически ефективна експлоатация
„А” - Аварийност на съоръженията
„В” - Изисквания и препоръки на извършващи обследванията организации / Концерт, Ансист, Технически университет и др./
КК- капилярен контрол, МК – магнитно прахов контрол, УЗдеб. – дебелометрия, УЗК- ултразвуков контрол,
ВК- визуален контрол, ЕТ-вихротоков контрол, ОК-Е – Ендоскопия, НВ- твърдост по Бринел.
№ | Обект за контрол | Описание на контрола | NDT 2016/UNIT 30
|  |  | Количество | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
NDT Блок 3: | [5 empty] | 0
30.NDT.01. | 30LBA Питателен възел | 30LBA Питателен възел-Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
30.NDT.01.001 |  | 30 LAB Заварка W128 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.002 |  | 30 LAB Заварка W129 ф325х24 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.003 |  | 30 LAB Заварка W135 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.004 |  | 30 LAB Заварка B060 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.005 |  | 30 LAB Заварка B061 ф133х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.006 |  | 30 LAB Заварка W139 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.007 |  | 30 LAB Заварка W140 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.008 |  | 30 LAB Заварка W142 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.009 |  | 30 LAB Заварка W143 ф219х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02. | 30LBA ПП Остра пара | 30LBA ПП Остра пара - Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
30.NDT.02.01 |  | 30LBA Заварка W110A ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.02 |  | 30LBA Заварка W111 ф325х39 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.03 |  | 30LBA Заварка W112 ф325х40 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.04 |  | 30LBA Заварка W113 ф325х41 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.05 |  | 30LBA Заварка W114 ф325х42 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.06 |  | 30LBA Коляно B045 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.07 |  | 30LBA Коляно B045A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.08 |  | 30LBA Заварка W088 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.09 |  | 30LBA Заварка W088A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.10 |  | 30LBA Заварка W150 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.11 |  | 30LBA Заварка W151 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.12 |  | 30LBA Коляно B046 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.13 |  | 30LBA Заварка W152 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.14 |  | 30LBA Заварка W153 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.15 |  | 30LBA Заварка W153А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.16 |  | 30LBA Заварка W153B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.17 |  | 30LBA Заварка W153C ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.18 |  | 30LBA Заварка W091A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.19 |  | 30LBA Заварка W119 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.20 |  | 30LBA Заварка W119А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.21 |  | 30LBA Заварка W119B ф133х17 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.22 |  | 30LBA Заварка W154 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.23 |  | 30LBA Заварка W155 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.24 |  | 30LBA Заварка W156 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.25 |  | 30LBA Заварка W157 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.26 |  | 30LBA Заварка W157А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.27 |  | 30LBA Заварка W157В ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.28 |  | 30LBA Заварка W157С ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.29 |  | 30LBA Заварка W122 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.30 |  | 30LBA Заварка W167 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.31 |  | 30LBA Коляно В047 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.32 |  | 30LBA Коляно В048 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.33 |  | 30LBA Коляно В049 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.34 |  | 30LBA Коляно В049А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.35 |  | 30LBA Коляно В050 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.36 |  | 30LBA Коляно В051 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.37 |  | 30LBA Коляно В052 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.38 |  | 30LBA Заварка W012 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.39 |  | 30LBA Заварка W013 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.40 |  | 30LBA Заварка W044 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.41 |  | 30LBA Заварка W010 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.42 |  | 30LBA Заварка W011 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.43 |  | 30LBA Заварка W062 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.44 |  | 30LBA Заварка W008 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.45 |  | 30LBA Заварка W009 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.46 |  | 30LBA Заварка W038 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.47 |  | 30LBA Заварка W030 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.48 |  | 30LBA Заварка W031 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.49 |  | 30LBA Заварка W056 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.50 |  | 30LBA Заварка W028 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.51 |  | 30LBA Заварка W029 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.52 |  | 30LBA Заварка W093 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.53 |  | 30LBA Заварка W026 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.54 |  | 30LBA Заварка W027 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.55 |  | 30LBA Заварка W050 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03. | 30 TA 3 | 30 TA 3 |  |  |  | 0 | 0
30.NDT.03.01 |  | 30TA3_Щуцери, бабишки, дренажи ППГ и ППХ КК, УЗК, ВК | 10 | бр. |  | 0
30.NDT.03.02 |  | 30TA3_Щуцери на дренажи-ППТВН и ППТСН- КК, УЗК, ВК | 8 | бр. |  | 0
30.NDT.04 | Допълнителни дейности при необходимост при подмяна на колена, вентили и участъци от тръбопроводи |  |  |  |  | 0
30.NDT.04.01 |  | УЗК на гладко огънати колена (ОМ) | 5 | м² |  | 0
30.NDT.04.02 |  | МПД на колена и ляти детайли (ОМ) | 5 | м² |  | 0
30.NDT.04.03 |  | Капилярен к-л (ОМ) | 15 | м² |  | 0
30.NDT.04.04 |  | Снемане на отпечатъци от мет. Структура/реплика/ | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.04.05 |  | Твърдост НB | 50 | точка |  | 0
30.NDT.04.06 |  | Овалност на колена | 5 | бр. |  | 0
30.NDT.04.07 |  | Гама к-л с 1 експ. | 10 | бр. |  | 0
30.NDT.04.08 |  | Гама к-л с 2 експ. | 20 | бр. |  | 0
30.NDT.04.09 |  | УЗ Дебелометрия | 20 | точка |  | 0
30.NDT.04.10 |  | К-л за МКК | 20 | бр. |  | 0
30.NDT.04.11 |  | МПД на щуцери и отвори ф32-ф76 | 15 | бр. |  | 0
30.NDT.04.12 |  | Ендоскопия–колектори | 5 | бр. |  | 0
30.NDT.04.13 |  | УЗК на заваръчни съединения | 5 | л.м. |  | 0
30.NDT.04.14 |  | МПД на заваръчни съединения | 5 | л.м. |  | 0
30.NDT.04.15 |  | ВК на заваръчни съединения | 40 | м² |  | 0
30.NDT.04.16 |  | КК на заваръчни съединения | 5 | л.м. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни дейности |  |  |  | 0
Фирма Изпънител:
/подпис, печат/