## NDT_Блок 4
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 40NDT00-PC401 . Среден ремонт на Енерго Блок 4 – Контрол на метала Съгласно Квалификационна система с Референтен No-52-105-14.
Общи изисквания и указания
1. Всички нови детайли да се стилоскопират преди и след монтаж в т.ч. и заварките им.
3. Контрола се заявява от изпълнителя на ремонта в журнал на ОКМВ.
4. Изпълнителят на контрола да представя ежедневно писменна информация за резултатите от контрола в ЛКМВ.
5. За местоположението на контролираните детайли виж приложените схеми.
6. 100% БК за колена включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, УЗ деб. и овалност.
7. 100% БК за заварките включва : ВК, УЗК, КК, реплики и НВ.
8. 100% БК за ляти детайли включва: ВК, КК, реплики и НВ.
9. 100% БК за колктори включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, ендоскопия.
Съкращения:
„Н” - изискване на нормативни документи / ИКМ - Инструкция за контрол на метала в ТЕЦ...., ИКЧ - Инструкция за контрол чистотата на тръби, ИЕ - Инструкция за контрол на екранни тръби.....и др./
„П” - Изискване на ремонтното планиране за подготовка на подмени по нагревни повърхности, колена и др.
„Е” - изискване за надеждна, безопасна и икономически ефективна експлоатация
„А” - Аварийност на съоръженията
„В” - Изисквания и препоръки на извършващи обследванията организации / Концерт, Ансист, Технически университет и др./
КК- капилярен контрол, МК – магнитно прахов контрол, УЗдеб. – дебелометрия, УЗК- ултразвуков контрол,
ВК- визуален контрол, ЕТ-вихротоков контрол, ОК-Е – Ендоскопия, НВ- твърдост по Бринел.
№ | Обект за контрол | Описание на контрола | NDT 2016/UNIT 40
|  |  | Количество | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
NDT Блок 4: | [5 empty] | 0
40.NDT.01. | 40LBA ПП Остра пара | 40LBA ПП Остра пара - Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
40.NDT.01.01 |  | 40LBA Коляно В045 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.02 |  | 40LBA Коляно В045А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.03 |  | 40LBA Заварка W088 ф133х15 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.04 |  | 40LBA Заварка W088A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.05 |  | 40LBA Заварка W088B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.06 |  | 40LBA ЗаваркаW150 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.07 |  | 40LBA ЗаваркаW151 ф133х17 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.08 |  | 40LBA Коляно B046 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.09 |  | 40LBA Заварка W152 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.10 |  | 40LBA Заварка W153 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.11 |  | 40LBA Заварка W153А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.12 |  | 40LBA Заварка W153B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.13 |  | 40LBA Заварка W153C ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.14 |  | 40LBA Заварка W091A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.15 |  | 40LBA Заварка W119 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.16 |  | 40LBA Заварка W119А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.17 |  | 40LBA Заварка W119B ф133х17 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.18 |  | 40LBA Заварка W154 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.19 |  | 40LBA Заварка W155 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.20 |  | 40LBA Заварка W156 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.21 |  | 40LBA Заварка W157 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.22 |  | 40LBA Заварка W157А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.23 |  | 40LBA Заварка W157В ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.24 |  | 40LBA Заварка W157С ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.25 |  | 40LBA Заварка W122 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.26 |  | 40LBA Заварка W167 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.27 |  | 40LBA Коляно В047 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.28 |  | 40LBA Коляно В048 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.29 |  | 40LBA Коляно В049 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.30 |  | 40LBA Коляно В049А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.31 |  | 40LBA Коляно В050 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.32 |  | 40LBA Коляно В051 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.33 |  | 40LBA Коляно В052 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.34 |  | 40LBA Заварка W012 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.35 |  | 40LBA Заварка W013 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.36 |  | 40LBA Заварка W044 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.37 |  | 40LBA Заварка W010 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.38 |  | 40LBA Заварка W011 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.39 |  | 40LBA Заварка W062 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.40 |  | 40LBA Заварка W008 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.41 |  | 40LBA Заварка W009 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.42 |  | 40LBA Заварка W038 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.43 |  | 40LBA Заварка W030 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.44 |  | 40LBA Заварка W031 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.45 |  | 40LBA Заварка W056 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.46 |  | 40LBA Заварка W028 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.47 |  | 40LBA Заварка W029 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.48 |  | 40LBA Заварка W093 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.49 |  | 40LBA Заварка W026 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.50 |  | 40LBA Заварка W027 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.01.51 |  | 40LBA Заварка W050 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02 | ПП ГРЧ –ТПП | 40 ГРЧ – ТПП:Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
40.NDT.02.01 |  | 40ГРЧ - TПП Коляно В001 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.02 |  | 40ГРЧ - TПП Заварка W001 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.03 |  | 40ГРЧ - TПП Заварка W002 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.04 |  | 40ГРЧ - TПП Коляно В002 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.05 |  | 40ГРЧ - TПП Заварка W003 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.06 |  | 40ГРЧ - TПП Коляно В003 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.07 |  | 40ГРЧ - TПП Заварка W004 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.08 |  | 40ГРЧ - TПП Коляно В004 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.09 |  | 40ГРЧ - TПП Заварка W005 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.10 |  | 40ГРЧ - TПП Коляно В005 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.11 |  | 40ГРЧ - TПП Заварка W006 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.12 |  | 40ГРЧ - TПП Заварка W007 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.13 |  | 40ГРЧ - TПП Коляно В006 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.14 |  | 40ГРЧ - TПП Заварка W008 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.15 |  | 40ГРЧ - TПП Коляно В007 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.16 |  | 40ГРЧ - TПП Заварка W0009 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.17 |  | 40ГРЧ - TПП Коляно В008 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.02.18 |  | 40ГРЧ - TПП Заварка W010 ф245х22 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03 | КПП I - ШПП | КПП I - ШПП:Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
40.NDT.03.01 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В001 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.02 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W001 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.03 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W002 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.04 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В002 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.05 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W003 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.06 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В003 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.07 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W004 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.08 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В004 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.09 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W005 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.10 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В005 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.11 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W009 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.12 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В006 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.13 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W010 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.14 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В007 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.15 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W011 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.16 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В008 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.17 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W012 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.18 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В009 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.19 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W013 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.20 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В010 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.21 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W022 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.22 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В011 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.23 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W023 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.24 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В012 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.25 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W024 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.26 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В013 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.27 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W025 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.28 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W026 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.29 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В014 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.30 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W014 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.31 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В015 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.32 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W015 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.33 |  | 40 КПП I - ШПП Коляно В016 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.03.34 |  | 40 КПП I - ШПП Заварка W016 ф273х20 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04 | ШПП - КПП II | ШПП - КПП II :Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
40.NDT.04.01 |  | 40 ШПП KPP II Коляно В001 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.02 |  | 40 ШПП KPP II Заварка W013 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.03 |  | 40 ШПП KPP II Заварка W004 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.04 |  | 40 ШПП KPP II Коляно В002 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.05 |  | 40 ШПП KPP II Заварка W020 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.06 |  | 40 ШПП KPP II Заварка W021 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.07 |  | 40 ШПП KPP II Заварка W019 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.08 |  | 40 ШПП KPP II Коляно В003 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.09 |  | 40 ШПП KPP II Заварка W016 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.10 |  | 40 ШПП KPP II Заварка W017 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.11 |  | 40 ШПП KPP II Заварка W018 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.12 |  | 40 ШПП KPP II Коляно В004 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.13 |  | 40 ШПП KPP II Заварка W014 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.14 |  | 40 ШПП KPP II Коляно В005 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.15 |  | 40 ШПП KPP II Заварка W005 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.16 |  | 40 ШПП KPP II Заварка W006 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.17 |  | 40 ШПП KPP II Коляно В006 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.18 |  | 40 ШПП KPP II Заварка W008 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.19 |  | 40 ШПП KPP II Коляно В007 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.20 |  | 40 ШПП KPP II Заварка W023 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.04.21 |  | 40 ШПП KPP II Заварка W022 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.05. | 40 TA 4 | 40 TA 4 |  |  |  | 0 | 0
40.NDT.05.01 |  | 40TA4_Щуцери, бабишки, дренажи LBB и ППХ КК, УЗК, ВК | 10 | бр. |  | 0
40.NDT.05.02 |  | 40TA4_Щуцери на дренажи-ППТВН и ППТСН- КК, УЗК, ВК | 8 | бр. |  | 0
40.NDT.06 |  | Допълнителни дейности при необходимост при подмяна на колена, вентили и участъци от тръбопроводи |  |  |  | 0
40.NDT.06.01 |  | УЗК на гладко огънати колена (ОМ) | 10 | м² |  | 0
40.NDT.06.02 |  | МПД на колена и ляти детайли (ОМ) | 10 | м² |  | 0
40.NDT.06.03 |  | Капилярен к-л (ОМ) | 20 | м² |  | 0
40.NDT.06.04 |  | Снемане на отпечатъци от мет. Структура/реплика/ | 1 | бр. |  | 0
40.NDT.06.05 |  | Твърдост НB | 50 | точка |  | 0
40.NDT.06.06 |  | Овалност на колена | 5 | бр. |  | 0
40.NDT.06.07 |  | Гама к-л с 1 експ. | 20 | бр. |  | 0
40.NDT.06.08 |  | Гама к-л с 2 експ. | 20 | бр. |  | 0
40.NDT.06.09 |  | УЗ Дебелометрия | 20 | точка |  | 0
40.NDT.06.10 |  | К-л за МКК | 10 | бр. |  | 0
40.NDT.06.11 |  | МПД на щуцери и отвори ф32-ф76 | 15 | бр. |  | 0
40.NDT.06.12 |  | Ендоскопия–колектори | 5 | бр. |  | 0
40.NDT.06.13 |  | УЗК на заваръчни съединения | 5 | л.м. |  | 0
40.NDT.06.14 |  | МПД на заваръчни съединения | 5 | л.м. |  | 0
40.NDT.06.15 |  | ВК на заваръчни съединения | 50 | м² |  | 0
40.NDT.06.16 |  | КК на заваръчни съединения | 5 | л.м. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни дейности |  |  |  | 0
Фирма Изпънител:
/подпис, печат/