## 8gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 40HA$00-PC419 . Среден ремонт на Енерго Блок 4 – Тръбопроводна арматура Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена |  | Свободни за използване редове
|  | VIII. Гр8упа - Ремонт на тръбопроводна арматура. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13.От точка 40.08.001 до точка 40.08.148 |  |  |  | 0
40.08.001 | 40HAC31AA101KA01 | 40HAC31AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.001.01 |  | 40HAC31AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.001.02 |  | 40HAC31AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.001.03 |  | 40HAC31AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.001.04 |  | 40HAC31AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.001.05 |  | 40HAC31AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.002 | 40HAC32AA101KA01 | 40HAC32AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.002.01 |  | 40HAC32AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.002.02 |  | 40HAC32AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.002.03 |  | 40HAC32AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.002.04 |  | 40HAC32AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.002.05 |  | 40HAC32AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.003 | 40HAC33AA101KA01 | 40HAC33AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.003.01 |  | 40HAC33AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.003.02 |  | 40HAC33AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.003.03 |  | 40HAC33AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.003.04 |  | 40HAC33AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.003.05 |  | 40HAC33AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.004 | 40HAC34AA101KA01 | 40HAC34AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.004.01 |  | 40HAC34AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.004.02 |  | 40HAC34AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.004.03 |  | 40HAC34AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.004.04 |  | 40HAC34AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.004.05 |  | 40HAC34AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.005 | 40HAN10AA101KA01 | 40HAN10AA101KA01_ЗВ на ПП Барабан ляво -DN 25 / PN 140 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.005.01 |  | 40HAN10AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.005.02 |  | 40HAN10AA101KA01_Демонтаж на бронзова главана и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.005.03 |  | 40HAN10AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.005.04 |  | 40HAN10AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.005.05 |  | 40HAN10AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.006 | 40HAN11AA101KA01 | 40HAN11AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.006.01 |  | 40HAN11AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.006.02 |  | 40HAN11AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.006.03 |  | 40HAN11AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.006.04 |  | 40HAN11AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.006.05 |  | 40HAN11AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.007 | 40HAN11AA102KA01 | 40HAN11AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ2 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.007.01 |  | 40HAN11AA102KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.007.02 |  | 40HAN11AA102KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.007.03 |  | 40HAN11AA102KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.007.04 |  | 40HAN11AA102KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.007.05 |  | 40HAN11AA102KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.008 | 40HAN21AA101KA01 | 40HAN21AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.008.01 |  | 40HAN21AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.008.02 |  | 40HAN21AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.008.03 |  | 40HAN21AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.008.04 |  | 40HAN21AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.008.05 |  | 40HAN21AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.009 | 40HAN21AA102KA01 | 40HAN21AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ 2 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.009.01 |  | 40HAN21AA102KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.009.02 |  | 40HAN21AA102KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.009.03 |  | 40HAN21AA102KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.009.04 |  | 40HAN21AA102KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.009.05 |  | 40HAN21AA102KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.010 | 40LAB10AA101KA01 | 40LAB10AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 1 |  |  |  | 0 | 0
40.08.010.01 |  | 40LAB10AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.010.02 |  | 40LAB10AA101KA01_Демонтаж на двунога (капак) от корпуса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки и щок от клинкетодържач | 1 | бр. |  | 0
40.08.010.03 |  | 40LAB10AA101KA01_Проверка и визуален оглед на клинкети, клинкетодържач, щок, бронзова гайка на главина, лице на корпус, подложна и притискателна втулка, трапецовидна резба на бронзава гайка, болтове и гайки, аксиални лагери | 1 | бр. |  | 0
40.08.010.04 |  | 40LAB10AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, подмяна на бронзова гайка и щифт, подмяна на подложна и притискателна втулка и аксиални лагери | 1 | бр. |  | 0
40.08.010.05 |  | 40LAB10AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, набивка, двунога, главина с гайка, аксиални лагери, гарнитура, актуатор (за електрическите) към капак | 1 | бр. |  | 0
40.08.011 | 40LAB11AA101KA01 | 40LAB11AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 1, № 200 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.011.01 |  | 40LAB11AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.011.02 |  | 40LAB11AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.011.03 |  | 40LAB11AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.011.04 |  | 40LAB11AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.011.05 |  | 40LAB11AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.012 | 40LAB12AA101KA01 | 40LAB12AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.012.01 |  | 40LAB12AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.012.02 |  | 40LAB12AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.012.03 |  | 40LAB12AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.012.04 |  | 40LAB12AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.012.05 |  | 40LAB12AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.013 | 40LAB20AA101KA01 | 40LAB20AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 2 |  |  |  | 0 | 0
40.08.013.01 |  | 40LAB20AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.013.02 |  | 40LAB20AA101KA01_Демонтаж на двунога (капак) от корпуса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки и щок от клинкетодържач | 1 | бр. |  | 0
40.08.013.03 |  | 40LAB20AA101KA01_Проверка и визуален оглед на клинкети, клинкетодържач, щок, бронзова гайка на главина, лице на корпус, подложна и притискателна втулка, трапецовидна резба на бронзава гайка, болтове и гайки, аксиални лагери | 1 | бр. |  | 0
40.08.013.04 |  | 40LAB20AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, подмяна на бронзова гайка и щифт, подмяна на подложна и притискателна втулка и аксиални лагери | 1 | бр. |  | 0
40.08.013.05 |  | 40LAB20AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, набивка, двунога, главина с гайка, аксиални лагери, гарнитура, актуатор (за електрическите) към капак | 1 | бр. |  | 0
40.08.014 | 40LAB21AA101KA01 | 40LAB21AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 2, № 201 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.014.01 |  | 40LAB21AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.014.02 |  | 40LAB21AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.014.03 |  | 40LAB21AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.014.04 |  | 40LAB21AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.014.05 |  | 40LAB21AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.015 | 40LAB22AA101KA01 | 40LAB22AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.015.01 |  | 40LAB22AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.015.02 |  | 40LAB22AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.015.03 |  | 40LAB22AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.015.04 |  | 40LAB22AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.015.05 |  | 40LAB22AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.016 | 40LAB30AA101KA01 | 40LAB30AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 3 |  |  |  | 0 | 0
40.08.016.01 |  | 40LAB30AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.016.02 |  | 40LAB30AA101KA01_Демонтаж на двунога (капак) от корпуса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки и щок от клинкетодържач | 1 | бр. |  | 0
40.08.016.03 |  | 40LAB30AA101KA01_Проверка и визуален оглед на клинкети, клинкетодържач, щок, бронзова гайка на главина, лице на корпус, подложна и притискателна втулка, трапецовидна резба на бронзава гайка, болтове и гайки, аксиални лагери | 1 | бр. |  | 0
40.08.016.04 |  | 40LAB30AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, подмяна на бронзова гайка и щифт, подмяна на подложна и притискателна втулка и аксиални лагери | 1 | бр. |  | 0
40.08.016.05 |  | 40LAB30AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, набивка, двунога, главина с гайка, аксиални лагери, гарнитура, актуатор (за електрическите) към капак | 1 | бр. |  | 0
40.08.017 | 40LAB31AA101KA01 | 40LAB31AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 3, № 202 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.017.01 |  | 40LAB31AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.017.02 |  | 40LAB31AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.017.03 |  | 40LAB31AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.017.04 |  | 40LAB31AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.017.05 |  | 40LAB31AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.018 | 40LAB32AA101KA01 | 40LAB32AA101KA01_Задвижка за Вентил рециркулация на ПЕП 3, № 265 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.018.01 |  | 40LAB32AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.018.02 |  | 40LAB32AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.018.03 |  | 40LAB32AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.018.04 |  | 40LAB32AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.018.05 |  | 40LAB32AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.019 | 40LAB38AA101KA01 | 40LAB38AA101KA01_Зап.задвижка на вход ПВН (по пит.вода) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.019.01 |  | 40LAB38AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.019.02 |  | 40LAB38AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.019.03 |  | 40LAB38AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.019.04 |  | 40LAB38AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.019.05 |  | 40LAB38AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.019.06 |  | 30LAB38AA101KA01_Монтаж на нова линия байпасираща корпуса и съществуващия байпас | 1 | бр. |  | 0
40.08.020 | 40LAB38AA104KA01 | 40LAB38AA104KA01_Запорна ел.задвижка на изход от ПВН 7 по питателна вода - № 204 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.020.01 |  | 40LAB38AA104KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.020.02 |  | 40LAB38AA104KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.020.03 |  | 40LAB38AA104KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.020.04 |  | 40LAB38AA104KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.020.05 |  | 40LAB38AA104KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.020.06 |  | 30LAB38AA104KA01_Монтаж на нова линия байпасираща корпуса и съществуващия байпас | 1 | бр. |  | 0
40.08.020A | 40LAB39AA101KA01 | 40LAB39AA101KA01_Байпас на ПВН по пит.вода (ВП-5) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.020A.01 |  | 40LAB39AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.020A.02 |  | 40LAB39AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.020A.03 |  | 40LAB39AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.020A.04 |  | 40LAB39AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.020A.05 |  | 40LAB39AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.020A.06 |  | 30LAB39AA101KA01_Монтаж на нова линия байпасираща корпуса и съществуващия байпас | 1 | бр. |  | 0
40.08.021 | 40LAB60AA001KA01 | 40LAB60AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-2 ляво 208 -DN 250 / PN 210 - PARCOL |  |  |  | 0 | 0
40.08.021.01 |  | 40LAB60AA001KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.021.02 |  | 40LAB60AA001KA01_Демонтаж на капак, седло, клапан с щок, решетка, работно лице, стари гатнитури | 1 | бр. |  | 0
40.08.021.03 |  | 40LAB60AA001KA01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, седло, клапан с щок, решетка, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.021.04 |  | 40LAB60AA001KA01_Ремонт на работно лице и клапан с щок, почистване на седло и решетка | 1 | бр. |  | 0
40.08.021.05 |  | 40LAB60AA001KA01_Монтаж на работно лице, решетка, седло, капак с щок и и клапан, актуатор | 1 | бр. |  | 0
40.08.022 | 40LAB60AA101KA01 | 40LAB60AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7 ляво 443 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.022.01 |  | 40LAB60AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.022.02 |  | 40LAB60AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.022.03 |  | 40LAB60AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.022.04 |  | 40LAB60AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.022.05 |  | 40LAB60AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.022.06 |  | 30LAB60AA104KA01_Монтаж на нова линия байпасираща корпуса и съществуващия байпас | 1 | бр. |  | 0
40.08.023 | 40LAB61AA001KA01 | 40LAB61AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 ляво -DN 80 / PN 210 - PARCOL |  |  |  | 0 | 0
40.08.023.01 |  | 40LAB61AA001KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.023.02 |  | 40LAB61AA001KA01_Демонтаж на капак, седло, клапан с щок, решетка, работно лице, стари гатнитури | 1 | бр. |  | 0
40.08.023.03 |  | 40LAB61AA001KA01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, седло, клапан с щок, решетка, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.023.04 |  | 40LAB61AA001KA01_Ремонт на работно лице и клапан с щок, почистване на седло и решетка | 1 | бр. |  | 0
40.08.023.05 |  | 40LAB61AA001KA01_Монтаж на работно лице, решетка, седло, капак с щок и и клапан, актуатор | 1 | бр. |  | 0
40.08.024 | 40LAB61AA101KA01 | 40LAB61AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ляво 447 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.024.01 |  | 40LAB61AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.024.02 |  | 40LAB61AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.024.03 |  | 40LAB61AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.024.04 |  | 40LAB61AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.024.05 |  | 40LAB61AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.025 | 40LAB62AA101KA01 | 40LAB62AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 ляво 449 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.025.01 |  | 40LAB62AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.025.02 |  | 40LAB62AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.025.03 |  | 40LAB62AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.025.04 |  | 40LAB62AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.025.05 |  | 40LAB62AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.026 | 40LAB70AA001KA01 | 40LAB70AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК 2 ДЯСНО- 208 -DN 200 / PN 210 - PARCOL |  |  |  | 0 | 0
40.08.026.01 |  | 40LAB70AA001KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.026.02 |  | 40LAB70AA001KA01_Демонтаж на капак, седло, клапан с щок, решетка, работно лице, стари гатнитури | 1 | бр. |  | 0
40.08.026.03 |  | 40LAB70AA001KA01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, седло, клапан с щок, решетка, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.026.04 |  | 40LAB70AA001KA01_Ремонт на работно лице и клапан с щок, почистване на седло и решетка | 1 | бр. |  | 0
40.08.026.05 |  | 40LAB70AA001KA01_Монтаж на работно лице, решетка, седло, капак с щок и и клапан, актуатор | 1 | бр. |  | 0
40.08.027 | 40LAB70AA101KA01 | 40LAB70AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7дясно 444 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.027.01 |  | 40LAB70AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.027.02 |  | 40LAB70AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.027.03 |  | 40LAB70AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.027.04 |  | 40LAB70AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.027.05 |  | 40LAB70AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.027.06 |  | 30LAB70AA101KA01_Монтаж на нова линия байпасираща корпуса и съществуващия байпас | 1 | бр. |  | 0
40.08.028 | 40LAB71AA001KA01 | 40LAB71AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 дясно -DN 80 / PN 210 - PARCOL |  |  |  | 0 | 0
40.08.028.01 |  | 40LAB71AA001KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.028.02 |  | 40LAB71AA001KA01_Демонтаж на капак, седло, клапан с щок, решетка, работно лице, стари гатнитури | 1 | бр. |  | 0
40.08.028.03 |  | 40LAB71AA001KA01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, седло, клапан с щок, решетка, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.028.04 |  | 40LAB71AA001KA01_Ремонт на работно лице и клапан с щок, почистване на седло и решетка | 1 | бр. |  | 0
40.08.028.05 |  | 40LAB71AA001KA01_Монтаж на работно лице, решетка, седло, капак с щок и и клапан, актуатор | 1 | бр. |  | 0
40.08.029 | 40LAB71AA101KA01 | 40LAB71AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ДЯСНО 447 -DN 125 / PN 210 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.029.01 |  | 40LAB71AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.029.02 |  | 40LAB71AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.029.03 |  | 40LAB71AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.029.04 |  | 40LAB71AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.029.05 |  | 40LAB71AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.030 | 40LAB72AA101KA01 | 40LAB72AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 дясно 450 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.030.01 |  | 40LAB72AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.030.02 |  | 40LAB72AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.030.03 |  | 40LAB72AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.030.04 |  | 40LAB72AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.030.05 |  | 40LAB72AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.031 | 40LAE20AA001KA01 | 40LAE20AA001KA01_РВ 1впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL |  |  |  | 0 | 0
40.08.031.01 |  | 40LAE20AA001KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.031.02 |  | 40LAE20AA001KA01_Демонтаж на капак, седло, клапан с щок, решетка, работно лице, стари гатнитури | 1 | бр. |  | 0
40.08.031.03 |  | 40LAE20AA001KA01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, седло, клапан с щок, решетка, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.031.04 |  | 40LAE20AA001KA01_Ремонт на работно лице и клапан с щок, почистване на седло и решетка | 1 | бр. |  | 0
40.08.031.05 |  | 40LAE20AA001KA01_Монтаж на работно лице, решетка, седло, капак с щок и и клапан, актуатор | 1 | бр. |  | 0
40.08.032 | 40LAE30AA001KA01 | 40LAE30AA001KA01_РВ II впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL |  |  |  | 0 | 0
40.08.032.01 |  | 40LAE30AA001KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.032.02 |  | 40LAE30AA001KA01_Демонтаж на капак, седло, клапан с щок, решетка, работно лице, стари гатнитури | 1 | бр. |  | 0
40.08.032.03 |  | 40LAE30AA001KA01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, седло, клапан с щок, решетка, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.032.04 |  | 40LAE30AA001KA01_Ремонт на работно лице и клапан с щок, почистване на седло и решетка | 1 | бр. |  | 0
40.08.032.05 |  | 40LAE30AA001KA01_Монтаж на работно лице, решетка, седло, капак с щок и и клапан, актуатор | 1 | бр. |  | 0
40.08.033 | 40LAE31AA101KA01 | 40LAE31AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - ляво -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.033.01 |  | 40LAE31AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.033.02 |  | 40LAE31AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.033.03 |  | 40LAE31AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.033.04 |  | 40LAE31AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.033.05 |  | 40LAE31AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.034 | 40LAE50AA001KA01 | 40LAE50AA001KA01_РВ 1 впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL |  |  |  | 0 | 0
40.08.034.01 |  | 40LAE50AA001KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.034.02 |  | 40LAE50AA001KA01_Демонтаж на капак, седло, клапан с щок, решетка, работно лице, стари гатнитури | 1 | бр. |  | 0
40.08.034.03 |  | 40LAE50AA001KA01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, седло, клапан с щок, решетка, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.034.04 |  | 40LAE50AA001KA01_Ремонт на работно лице и клапан с щок, почистване на седло и решетка | 1 | бр. |  | 0
40.08.034.05 |  | 40LAE50AA001KA01_Монтаж на работно лице, решетка, седло, капак с щок и и клапан, актуатор | 1 | бр. |  | 0
40.08.035 | 40LAE60AA001KA01 | 40LAE60AA001KA01_РВ II впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL |  |  |  | 0 | 0
40.08.035.01 |  | 40LAE60AA001KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.035.02 |  | 40LAE60AA001KA01_Демонтаж на капак, седло, клапан с щок, решетка, работно лице, стари гатнитури | 1 | бр. |  | 0
40.08.035.03 |  | 40LAE60AA001KA01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, седло, клапан с щок, решетка, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.035.04 |  | 40LAE60AA001KA01_Ремонт на работно лице и клапан с щок, почистване на седло и решетка | 1 | бр. |  | 0
40.08.035.05 |  | 40LAE60AA001KA01_Монтаж на работно лице, решетка, седло, капак с щок и и клапан, актуатор | 1 | бр. |  | 0
40.08.036 | 40LAE61AA101KA01 | 40LAE61AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - дясно -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.036.01 |  | 40LAE61AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.036.02 |  | 40LAE61AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.036.03 |  | 40LAE61AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.036.04 |  | 40LAE61AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.036.05 |  | 40LAE61AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.037 | 40LAE70AA101KA01 | 40LAE70AA101KA01_ЗВ впръскове обща -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.037.01 |  | 40LAE70AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.037.02 |  | 40LAE70AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.037.03 |  | 40LAE70AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.037.04 |  | 40LAE70AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.037.05 |  | 40LAE70AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.038 | 40LAE70AA102KA01 | 40LAE70AA102KA01_ЗВ I - впръскове -DN 125 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.038.01 |  | 40LAE70AA102KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.038.02 |  | 40LAE70AA102KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.038.03 |  | 40LAE70AA102KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.038.04 |  | 40LAE70AA102KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.038.05 |  | 40LAE70AA102KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.039 | 40LAE71AA101KA01 | 40LAE71AA101KA01_ЗВ II -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.039.01 |  | 40LAE71AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.039.02 |  | 40LAE71AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.039.03 |  | 40LAE71AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.039.04 |  | 40LAE71AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.039.05 |  | 40LAE71AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.040 | 40LAE72AA101KA01 | 40LAE72AA101KA01_ЗВ 0 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.040.01 |  | 40LAE72AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.040.02 |  | 40LAE72AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.040.03 |  | 40LAE72AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.040.04 |  | 40LAE72AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.040.05 |  | 40LAE72AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.041 | 40LAF10AA101KA01 | 40LAF10AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.041.01 |  | 40LAF10AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.041.02 |  | 40LAF10AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.041.03 |  | 40LAF10AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.041.04 |  | 40LAF10AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.041.05 |  | 40LAF10AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.042 | 40LAF15AA101KA01 | 40LAF15AA101KA01_ЗВ Аварийни впръскове -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.042.01 |  | 40LAF15AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.042.02 |  | 40LAF15AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.042.03 |  | 40LAF15AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.042.04 |  | 40LAF15AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.042.05 |  | 40LAF15AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.043 | 40LAF20AA101KA01 | 40LAF20AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.043.01 |  | 40LAF20AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.043.02 |  | 40LAF20AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.043.03 |  | 40LAF20AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.043.04 |  | 40LAF20AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.043.05 |  | 40LAF20AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.044 | 40LAF30AA101KA01 | 40LAF30AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 3 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.044.01 |  | 40LAF30AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.044.02 |  | 40LAF30AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.044.03 |  | 40LAF30AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.044.04 |  | 40LAF30AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.044.05 |  | 40LAF30AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.045 | 40LBA20AA001KA01 | 40LBA20AA001KA01_Ел. вентил дренаж ГПЗ дясно- DN 65 / PN 140 -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.045.01 |  | 40LBA20AA001KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.045.02 |  | 40LBA20AA001KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.045.03 |  | 40LBA20AA001KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.045.04 |  | 40LBA20AA001KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.045.05 |  | 40LBA20AA001KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.046 | 40LBA20AA101KA01 | 40LBA20AA101KA01_ГПЗ дясно - No. 274 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.046.01 |  | 40LBA20AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.046.02 |  | 40LBA20AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.046.03 |  | 40LBA20AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.046.04 |  | 40LBA20AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.046.05 |  | 40LBA20AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.047 | 40LBA20AA301KA01 | 40LBA20AA301KA01_ИК ОП -ляво |  |  |  | 0 | 0
40.08.047.01 |  | 40LBA20AA301KA01_Демонтаж на тежест и визуален оглед. | 1 | бр. |  | 0
40.08.047.02 |  | 40LBA20AA301KA01_Демонтаж на капак, клапан с щок, работно лице стари гатнитури.. | 1 | бр. |  | 0
40.08.047.03 |  | 40LBA20AA301KA01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, клапан с щок, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.047.04 |  | 40LBA20AA301KA01_Ремонт на работно лице и клапан с щок почистване | 1 | бр. |  | 0
40.08.047.05 |  | 40LBA20AA301KA01_Монтаж на работно лице, капак с щок | 1 | бр. |  | 0
40.08.048 | 40LBA20AA603KA01 | 40LBA20AA603KA01_Дренаж пред ГПЗ дясно |  |  |  | 0 | 0
40.08.048.01 |  | 40LBA20AA603KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.048.02 |  | 40LBA20AA603KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.048.03 |  | 40LBA20AA603KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.048.04 |  | 40LBA20AA603KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.048.05 |  | 40LBA20AA603KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.049 | 40LBA21AA001KA01 | 40LBA21AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 278 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.049.01 |  | 40LBA21AA001KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.049.02 |  | 40LBA21AA001KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.049.03 |  | 40LBA21AA001KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.049.04 |  | 40LBA21AA001KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.049.05 |  | 40LBA21AA001KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.050 | 40LBA21AA101KA01 | 40LBA21AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 276 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.050.01 |  | 40LBA21AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.050.02 |  | 40LBA21AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.050.03 |  | 40LBA21AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.050.04 |  | 40LBA21AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.050.05 |  | 40LBA21AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.051 | 40LBA30AA001KA01 | 40LBA30AA001KA01_Ел. Вентил дренаж пред ГПЗ ляво -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.051.01 |  | 40LBA30AA001KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.051.02 |  | 40LBA30AA001KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.051.03 |  | 40LBA30AA001KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.051.04 |  | 40LBA30AA001KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.051.05 |  | 40LBA30AA001KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.052 | 40LBA30AA101KA01 | 40LBA30AA101KA01_ГПЗ ляво- No. 275 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.052.01 |  | 40LBA30AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.052.02 |  | 40LBA30AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.052.03 |  | 40LBA30AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.052.04 |  | 40LBA30AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.052.05 |  | 40LBA30AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.053 | 40LBA30AA603KA01 | 40LBA30AA603KA01_Дренаж пред ГПЗ ляво |  |  |  | 0 | 0
40.08.053.01 |  | 40LBA30AA603KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.053.02 |  | 40LBA30AA603KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.053.03 |  | 40LBA30AA603KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.053.04 |  | 40LBA30AA603KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.053.05 |  | 40LBA30AA603KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.054 | 40LBA30AA701KA01 | 40LBA30AA701KA01_Възвр. Клапан на дренаж пред ГПЗ ляво |  |  |  | 0 | 0
40.08.054.01 |  | 40LBA30AA701KA01_Демонтаж на капак, клапан от рамо, рамо от ос и стопорни болтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.054.02 |  | 40LBA30AA701KA01_Проверка и визуален оглед на лице на клапан, лице на корпус, втулки на ос, ос, втулки на рамо, втулки на клапан, стопорни болтове, натегателни полета на капак и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.054.03 |  | 40LBA30AA701KA01_Ремонт на лице на клапан, лице на корпус, подмяна на втулки на ос, ос, втулки на рамо, втулки на клапан, стопорни болтове и рамо | 1 | бр. |  | 0
40.08.054.04 |  | 40LBA30AA701KA01_Монтаж на клапан към рамо, рамо към корпус, пренабиване на втулки, капак | 1 | бр. |  | 0
40.08.055 | 40LBA31AA001KA01 | 40LBA31AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 279- DN 100 / PN 140 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.055.01 |  | 40LBA31AA001KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.055.02 |  | 40LBA31AA001KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.055.03 |  | 40LBA31AA001KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.055.04 |  | 40LBA31AA001KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.055.05 |  | 40LBA31AA001KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.056 | 40LBA31AA101KA01 | 40LBA31AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 277 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.056.01 |  | 40LBA31AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.056.02 |  | 40LBA31AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.056.03 |  | 40LBA31AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.056.04 |  | 40LBA31AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.056.05 |  | 40LBA31AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.057 | 40LBA41AA001KA01 | 40LBA41AA001KA01_ПЗ-5 /РВ/ -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.057.01 |  | 40LBA41AA001KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.057.02 |  | 40LBA41AA001KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.057.03 |  | 40LBA41AA001KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.057.04 |  | 40LBA41AA001KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.057.05 |  | 40LBA41AA001KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.058 | 40LBA41AA101KA01 | 40LBA41AA101KA01_ПЗ 5 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.058.01 |  | 40LBA41AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.058.02 |  | 40LBA41AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.058.03 |  | 40LBA41AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.058.04 |  | 40LBA41AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.058.05 |  | 40LBA41AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.059 | 40LBA42AA001KA01 | 40LBA42AA001KA01_Регулираща клапа за налягане по пара на РОУ 140/8, № 281 -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.059.01 |  | 40LBA42AA001KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.059.02 |  | 40LBA42AA001KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.059.03 |  | 40LBA42AA001KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.059.04 |  | 40LBA42AA001KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.059.05 |  | 40LBA42AA001KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.060 | 40LBA42AA101KA01 | 40LBA42AA101KA01_Остра пара Клапан към Хладен Промпрегрев -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.060.01 |  | 40LBA42AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.060.02 |  | 40LBA42AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.060.03 |  | 40LBA42AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.060.04 |  | 40LBA42AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.060.05 |  | 40LBA42AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.061 | 40LBC10AA201KA01 | 40LBC10AA201KA01_Предпазен клапан т-д ХМПП |  |  |  | 0 | 0
40.08.061.01 |  | 40LBC10AA201KA01_Демонтаж на баланс от легло, капак, резбова гайка от горен щок, пружина, двунога от корпус, присъединително тяло с горен щок от долен щок, долен щок от корпус, клапан и лира от долен щок, ограничителна втулка от долен шок | 1 | бр. |  | 0
40.08.061.02 |  | 40LBC10AA201KA01_Проверка и визуален оглед на резбова гайка, пружина, горен и долен щок, лица на клапан и лира, ограничителна втулка, шпилки и гайки | 1 | бр. |  | 0
40.08.061.03 |  | 40LBC10AA201KA01_Ремонт лица на клапан и лира, подмяна на резбова гайка, набивка, ограничителна втулка, горен и долен стержен, пружина | 1 | бр. |  | 0
40.08.061.04 |  | 40LBC10AA201KA01_Монтаж на ограничителна втулка и клапан към долен щок, долен щок към корпус, горен щок към присъединително тяло, набивка, двунога към корпус, пружина, резбова втулка, настройка (от 19 мм до 22 мм) и капак | 1 | бр. |  | 0
40.08.062 | 40LBC10AA202KA01 | 40LBC10AA202KA01_Предпазен клапан т-д ХМПП |  |  |  | 0 | 0
40.08.062.01 |  | 40LBC10AA202KA01_Демонтаж на баланс от легло, капак, резбова гайка от горен щок, пружина, двунога от корпус, присъединително тяло с горен щок от долен щок, долен щок от корпус, клапан и лира от долен щок, ограничителна втулка от долен шок | 1 | бр. |  | 0
40.08.062.02 |  | 40LBC10AA202KA01_Проверка и визуален оглед на резбова гайка, пружина, горен и долен щок, лица на клапан и лира, ограничителна втулка, шпилки и гайки | 1 | бр. |  | 0
40.08.062.03 |  | 40LBC10AA202KA01_Ремонт лица на клапан и лира, подмяна на резбова гайка, набивка, ограничителна втулка, горен и долен стержен, пружина | 1 | бр. |  | 0
40.08.062.04 |  | 40LBC10AA202KA01_Монтаж на ограничителна втулка и клапан към долен щок, долен щок към корпус, горен щок към присъединително тяло, набивка, двунога към корпус, пружина, резбова втулка, настройка (от 19 мм до 22 мм) и капак | 1 | бр. |  | 0
40.08.063 | 40LBC10AA203KA01 | 40LBC10AA203KA01_Предпазен клапан т-д ХМПП |  |  |  | 0 | 0
40.08.063.01 |  | 40LBC10AA203KA01_Демонтаж на баланс от легло, капак, резбова гайка от горен щок, пружина, двунога от корпус, присъединително тяло с горен щок от долен щок, долен щок от корпус, клапан и лира от долен щок, ограничителна втулка от долен шок | 1 | бр. |  | 0
40.08.063.02 |  | 40LBC10AA203KA01_Проверка и визуален оглед на резбова гайка, пружина, горен и долен щок, лица на клапан и лира, ограничителна втулка, шпилки и гайки | 1 | бр. |  | 0
40.08.063.03 |  | 40LBC10AA203KA01_Ремонт лица на клапан и лира, подмяна на резбова гайка, набивка, ограничителна втулка, горен и долен стержен, пружина | 1 | бр. |  | 0
40.08.063.04 |  | 40LBC10AA203KA01_Монтаж на ограничителна втулка и клапан към долен щок, долен щок към корпус, горен щок към присъединително тяло, набивка, двунога към корпус, пружина, резбова втулка, настройка (от 19 мм до 22 мм) и капак | 1 | бр. |  | 0
40.08.064 | 40LBC10AA204KA01 | 40LBC10AA204KA01_Предпазен Клапан т-д ХМПП |  |  |  | 0 | 0
40.08.064.01 |  | 40LBC10AA204KA01_Демонтаж на баланс от легло, капак, резбова гайка от горен щок, пружина, двунога от корпус, присъединително тяло с горен щок от долен щок, долен щок от корпус, клапан и лира от долен щок, ограничителна втулка от долен шок | 1 | бр. |  | 0
40.08.064.02 |  | 40LBC10AA204KA01_Проверка и визуален оглед на резбова гайка, пружина, горен и долен щок, лица на клапан и лира, ограничителна втулка, шпилки и гайки | 1 | бр. |  | 0
40.08.064.03 |  | 40LBC10AA204KA01_Ремонт лица на клапан и лира, подмяна на резбова гайка, набивка, ограничителна втулка, горен и долен стержен, пружина | 1 | бр. |  | 0
40.08.064.04 |  | 40LBC10AA204KA01_Монтаж на ограничителна втулка и клапан към долен щок, долен щок към корпус, горен щок към присъединително тяло, набивка, двунога към корпус, пружина, резбова втулка, настройка (от 19 мм до 22 мм) и капак | 1 | бр. |  | 0
40.08.065 | 40LBC10AA351KB01 | 40LBC10AA351KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - ляво |  |  |  | 0 | 0
40.08.065.01 |  | 40LBC10AA351KB01_Демонтаж на тежест и визуален оглед. | 1 | бр. |  | 0
40.08.065.02 |  | 40LBC10AA351KB01_Демонтаж на капак, клапан с щок, работно лице стари гатнитури.. | 1 | бр. |  | 0
40.08.065.03 |  | 40LBC10AA351KB01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, клапан с щок, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.065.04 |  | 40LBC10AA351KB01_Ремонт на работно лице и клапан с щок почистване | 1 | бр. |  | 0
40.08.065.05 |  | 40LBC10AA351KB01_Монтаж на работно лице, капак с щок | 1 | бр. |  | 0
40.08.067 | 40LBC10AA352KB01 | 40LBC10AA351KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - ляво |  |  |  | 0 | 0
40.08.067.01 |  | 40LBC10AA351KB01_Демонтаж на тежест и визуален оглед. | 1 | бр. |  | 0
40.08.067.02 |  | 40LBC10AA351KB01_Демонтаж на капак, клапан с щок, работно лице стари гатнитури.. | 1 | бр. |  | 0
40.08.067.03 |  | 40LBC10AA351KB01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, клапан с щок, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.067.04 |  | 40LBC10AA351KB01_Ремонт на работно лице и клапан с щок почистване | 1 | бр. |  | 0
40.08.067.05 |  | 40LBC10AA351KB01_Монтаж на работно лице, капак с щок | 1 | бр. |  | 0
40.08.068 | 40LBC10AA353KB01 | 40LBC10AA353KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - дясно |  |  |  | 0 | 0
40.08.068.01 |  | 40LBC10AA353KB01_Демонтаж на тежест и визуален оглед. | 1 | бр. |  | 0
40.08.068.02 |  | 40LBC10AA353KB01_Демонтаж на капак, клапан с щок, работно лице стари гатнитури.. | 1 | бр. |  | 0
40.08.068.03 |  | 40LBC10AA353KB01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, клапан с щок, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.068.04 |  | 40LBC10AA353KB01_Ремонт на работно лице и клапан с щок почистване | 1 | бр. |  | 0
40.08.068.05 |  | 40LBC10AA353KB01_Монтаж на работно лице, капак с щок | 1 | бр. |  | 0
40.08.069 | 40LBC10AA354KB01 | 40LBC10AA354KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - дясно |  |  |  | 0 | 0
40.08.069.01 |  | 40LBC10AA354KB01_Демонтаж на тежест и визуален оглед. | 1 | бр. |  | 0
40.08.069.02 |  | 40LBC10AA354KB01_Демонтаж на капак, клапан с щок, работно лице стари гатнитури.. | 1 | бр. |  | 0
40.08.069.03 |  | 40LBC10AA354KB01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, клапан с щок, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.069.04 |  | 40LBC10AA354KB01_Ремонт на работно лице и клапан с щок почистване | 1 | бр. |  | 0
40.08.069.05 |  | 40LBC10AA354KB01_Монтаж на работно лице, капак с щок | 1 | бр. |  | 0
40.08.070 | 40LBC42AA001KA01 | 40LBC42AA001KA01_13 bar РОУ ХПП Пара -DN 150 / PN 100 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.070.01 |  | 40LBC42AA001KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.070.02 |  | 40LBC42AA001KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.070.03 |  | 40LBC42AA001KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.070.04 |  | 40LBC42AA001KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.070.05 |  | 40LBC42AA001KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.071 | 40LBC42AA101KA01 | 40LBC42AA101KA01_Клапан пред 13 bar РОУ ХПППара |  |  |  | 0 | 0
40.08.071.01 |  | 40LBC42AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.071.02 |  | 40LBC42AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.071.03 |  | 40LBC42AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.071.04 |  | 40LBC42AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.071.05 |  | 40LBC42AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.072 | 40LBG80AA351KB01 | 40LBG80AA351KB01_Импулсен К-н пред Предпазен Клапан на т-д СН8/13 ата |  |  |  | 0 | 0
40.08.072.01 |  | 40LBG80AA351KB01_Демонтаж на тежест и визуален оглед. | 1 | бр. |  | 0
40.08.072.02 |  | 40LBG80AA351KB01_Демонтаж на капак, клапан с щок, работно лице стари гатнитури.. | 1 | бр. |  | 0
40.08.072.03 |  | 40LBG80AA351KB01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, клапан с щок, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.072.04 |  | 40LBG80AA351KB01_Ремонт на работно лице и клапан с щок почистване | 1 | бр. |  | 0
40.08.072.05 |  | 40LBG80AA351KB01_Монтаж на работно лице, капак с щок | 1 | бр. |  | 0
40.08.073 | 40LBG80AA352KB01 | 40LBG80AA352KB01_Запорна задвижка на входа на парата към РОУ 140/8-№ 280 |  |  |  | 0 | 0
40.08.073.01 |  | 40LBG80AA352KB01_Демонтаж на тежест и визуален оглед. | 1 | бр. |  | 0
40.08.073.02 |  | 40LBG80AA352KB01_Демонтаж на капак, клапан с щок, работно лице стари гатнитури.. | 1 | бр. |  | 0
40.08.073.03 |  | 40LBG80AA352KB01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, клапан с щок, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.073.04 |  | 40LBG80AA352KB01_Ремонт на работно лице и клапан с щок почистване | 1 | бр. |  | 0
40.08.073.05 |  | 40LBG80AA352KB01_Монтаж на работно лице, капак с щок | 1 | бр. |  | 0
40.08.074 | 40LBG85AA351KB01 | 40LBG85AA351KB01_Импулсен клапан пред Предпазен клапан на т-д СН8/13 ата |  |  |  | 0 | 0
40.08.074.01 |  | 40LBG85AA351KB01_Демонтаж на тежест и визуален оглед. | 1 | бр. |  | 0
40.08.074.02 |  | 40LBG85AA351KB01_Демонтаж на капак, клапан с щок, работно лице стари гатнитури.. | 1 | бр. |  | 0
40.08.074.03 |  | 40LBG85AA351KB01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, клапан с щок, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.074.04 |  | 40LBG85AA351KB01_Ремонт на работно лице и клапан с щок почистване | 1 | бр. |  | 0
40.08.074.05 |  | 40LBG85AA351KB01_Монтаж на работно лице, капак с щок | 1 | бр. |  | 0
40.08.075 | 40LBG93AA351KB01 | 40LBG93AA351KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на т-д СН 8/13 ata - РОУ-С2 |  |  |  | 0 | 0
40.08.075.01 |  | 40LBG93AA351KB01_Демонтаж на тежест и визуален оглед. | 1 | бр. |  | 0
40.08.075.02 |  | 40LBG93AA351KB01_Демонтаж на капак, клапан с щок, работно лице стари гатнитури.. | 1 | бр. |  | 0
40.08.075.03 |  | 40LBG93AA351KB01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, клапан с щок, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.075.04 |  | 40LBG93AA351KB01_Ремонт на работно лице и клапан с щок почистване | 1 | бр. |  | 0
40.08.075.05 |  | 40LBG93AA351KB01_Монтаж на работно лице, капак с щок | 1 | бр. |  | 0
40.08.076 | 40LBH10AA101KA01 | 40LBH10AA101KA01_Запорен вентил за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 346 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.076.01 |  | 40LBH10AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.076.02 |  | 40LBH10AA101KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.076.03 |  | 40LBH10AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.076.04 |  | 40LBH10AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.076.05 |  | 40LBH10AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.077 | 40LBH12AA101KA01 | 40LBH12AA101KA01_Вентил за подаване на свежа пара към колектора за ОФ на ЦСН, № 353A -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.077.01 |  | 40LBH12AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.077.02 |  | 40LBH12AA101KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.077.03 |  | 40LBH12AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.077.04 |  | 40LBH12AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.077.05 |  | 40LBH12AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.078 | 40LBH20AA101KA01 | 40LBH20AA101KA01_Запорен вентил за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 345 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.078.01 |  | 40LBH20AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.078.02 |  | 40LBH20AA101KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.078.03 |  | 40LBH20AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.078.04 |  | 40LBH20AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.078.05 |  | 40LBH20AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.079 | 40LCA20AA001KA01 | 40LCA20AA001KA01_Автоматична рециркулация за ниво в кондензатора, № 350 (КРЦ) |  |  |  | 0 | 0
40.08.079.01 |  | 40LCA20AA001KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.079.02 |  | 40LCA20AA001KA01_Демонтаж на капак, седло, клапан с щок, решетка, работно лице, стари гатнитури | 1 | бр. |  | 0
40.08.079.03 |  | 40LCA20AA001KA01_Проверка и визуален оглед на шпилки и гайки, седло, клапан с щок, решетка, работно лице и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.079.04 |  | 40LCA20AA001KA01_Ремонт на работно лице и клапан с щок, почистване на седло и решетка | 1 | бр. |  | 0
40.08.079.05 |  | 40LCA20AA001KA01_Монтаж на работно лице, решетка, седло, капак с щок и и клапан, актуатор (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.080 | 40LCC40AA101KA01 | 40LCC40AA101KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 1 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.080.01 |  | 40LCC40AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.080.02 |  | 40LCC40AA101KA01_Демонтаж на бронзова главана и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.080.03 |  | 40LCC40AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.080.04 |  | 40LCC40AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.080.05 |  | 40LCC40AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.081 | 40LCC40AA102KA01 | 40LCC40AA102KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 2 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.081.01 |  | 40LCC40AA102KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.081.02 |  | 40LCC40AA102KA01_Демонтаж на бронзова главана и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.081.03 |  | 40LCC40AA102KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.081.04 |  | 40LCC40AA102KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.081.05 |  | 40LCC40AA102KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.082 | 40LCC40AA103KA01 | 40LCC40AA103KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 3 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.082.01 |  | 40LCC40AA103KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.082.02 |  | 40LCC40AA103KA01_Демонтаж на бронзова главана и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.082.03 |  | 40LCC40AA103KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.082.04 |  | 40LCC40AA103KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.082.05 |  | 40LCC40AA103KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.083 | 40MAJ15AA101KA01 | 40MAJ15AA101KA01_Задвижка за срив на вакуума, № 286 |  |  |  | 0 | 0
40.08.083.01 |  | 40MAJ15AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.083.02 |  | 40MAJ15AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.083.03 |  | 40MAJ15AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.083.04 |  | 40MAJ15AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.083.05 |  | 40MAJ15AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.084 | 40MAL10AA001KA01 | 40MAL10AA001KA01_Обща ел.задвижка дренажи ППТВН и РКВН -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.084.01 |  | 40MAL10AA001KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.084.02 |  | 40MAL10AA001KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.084.03 |  | 40MAL10AA001KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.084.04 |  | 40MAL10AA001KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.084.05 |  | 40MAL10AA001KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.085 | 40MAL10AA701KA01 | 40MAL10AA701KA01_Общ възвратен клапан на дренаже ППТВН и РКВН -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.085.01 |  | 40MAL10AA701KA01_Демонтаж на капак, клапан от рамо, рамо от ос и стопорни болтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.085.02 |  | 40MAL10AA701KA01_Проверка и визуален оглед на лице на клапан, лице на корпус, втулки на ос, ос, втулки на рамо, втулки на клапан, стопорни болтове, натегателни полета на капак и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.085.03 |  | 40MAL10AA701KA01_Ремонт на лице на клапан, лице на корпус, подмяна на втулки на ос, ос, втулки на рамо, втулки на клапан, стопорни болтове и рамо | 1 | бр. |  | 0
40.08.085.04 |  | 40MAL10AA701KA01_Монтаж на клапан към рамо, рамо към корпус, пренабиване на втулки, капак | 1 | бр. |  | 0
40.08.086 | 40MAL11AA101KA01 | 40MAL11AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.086.01 |  | 40MAL11AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.086.02 |  | 40MAL11AA101KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.086.03 |  | 40MAL11AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.086.04 |  | 40MAL11AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.086.05 |  | 40MAL11AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.087 | 40MAL12AA101KA01 | 40MAL12AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.087.01 |  | 40MAL12AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.087.02 |  | 40MAL12AA101KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.087.03 |  | 40MAL12AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.087.04 |  | 40MAL12AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.087.05 |  | 40MAL12AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.088 | 40MAL13AA101KA01 | 40MAL13AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.088.01 |  | 40MAL13AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.088.02 |  | 40MAL13AA101KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.088.03 |  | 40MAL13AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.088.04 |  | 40MAL13AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.088.05 |  | 40MAL13AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.089 | 40MAL14AA101KA01 | 40MAL14AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН дясно-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.089.01 |  | 40MAL14AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.089.02 |  | 40MAL14AA101KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.089.03 |  | 40MAL14AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.089.04 |  | 40MAL14AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.089.05 |  | 40MAL14AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.090 | 40MAL20AA101KA01 | 40MAL20AA101KA01_Ел.задвижка на колектор дренажи ВН към дренажен бак DN1000 -DN 200 / PN 140 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.090.01 |  | 40MAL20AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.090.02 |  | 40MAL20AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.090.03 |  | 40MAL20AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.090.04 |  | 40MAL20AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.090.05 |  | 40MAL20AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.091 | 40MAL30AA001KA01 | 40MAL30AA001KA01_Дренаж на ППТСН и РКСН общ -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.091.01 |  | 40MAL30AA001KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.091.02 |  | 40MAL30AA001KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.091.03 |  | 40MAL30AA001KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.091.04 |  | 40MAL30AA001KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.091.05 |  | 40MAL30AA001KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.092 | 40MAL30AA701KA01 | 40MAL30AA701KA01_Възвратен клапан на дренажен колектор ППТСН и РКСН -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.092.01 |  | 40MAL30AA701KA01_Демонтаж на капак, клапан от рамо, рамо от ос и стопорни болтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.092.02 |  | 40MAL30AA701KA01_Проверка и визуален оглед на лице на клапан, лице на корпус, втулки на ос, ос, втулки на рамо, втулки на клапан, стопорни болтове, натегателни полета на капак и корпус | 1 | бр. |  | 0
40.08.092.03 |  | 40MAL30AA701KA01_Ремонт на лице на клапан, лице на корпус, подмяна на втулки на ос, ос, втулки на рамо, втулки на клапан, стопорни болтове и рамо | 1 | бр. |  | 0
40.08.092.04 |  | 40MAL30AA701KA01_Монтаж на клапан към рамо, рамо към корпус, пренабиване на втулки, капак | 1 | бр. |  | 0
40.08.093 | 40MAL31AA101KA01 | 40MAL31AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.093.01 |  | 40MAL31AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.093.02 |  | 40MAL31AA101KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.093.03 |  | 40MAL31AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.093.04 |  | 40MAL31AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.093.05 |  | 40MAL31AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.094 | 40MAL32AA101KA01 | 40MAL32AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.094.01 |  | 40MAL32AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.094.02 |  | 40MAL32AA101KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.094.03 |  | 40MAL32AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.094.04 |  | 40MAL32AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.094.05 |  | 40MAL32AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.095 | 40MAL33AA101KA01 | 40MAL33AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.095.01 |  | 40MAL33AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.095.02 |  | 40MAL33AA101KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.095.03 |  | 40MAL33AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.095.04 |  | 40MAL33AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.095.05 |  | 40MAL33AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.096 | 40MAL34AA101KA01 | 40MAL34AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.096.01 |  | 40MAL34AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.096.02 |  | 40MAL34AA101KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.096.03 |  | 40MAL34AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.096.04 |  | 40MAL34AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.096.05 |  | 40MAL34AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.097 | 40MAL40AA101KA01 | 40MAL40AA101KA01_Ел.задвижка на дренажен к-р-СН -DN 50 / PN 100 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.097.01 |  | 40MAL40AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.097.02 |  | 40MAL40AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.097.03 |  | 40MAL40AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.097.04 |  | 40MAL40AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.097.05 |  | 40MAL40AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.098 | 40MAL50AA101KA01 | 40MAL50AA101KA01_Ел.задвижка на дренажен к-р-НН- DN 100 / PN 140 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.098.01 |  | 40MAL50AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.098.02 |  | 40MAL50AA101KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.098.03 |  | 40MAL50AA101KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.098.04 |  | 40MAL50AA101KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, одмяна на бронзова гайка и щифтове (2бр.) | 1 | бр. |  | 0
40.08.098.05 |  | 40MAL50AA101KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.099 | 40MAL60AA101KA01 | 40MAL60AA101KA01_Ел. задв. др. к-р ПВН -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.099.01 |  | 40MAL60AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.099.02 |  | 40MAL60AA101KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.099.03 |  | 40MAL60AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.099.04 |  | 40MAL60AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.099.05 |  | 40MAL60AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.100 | 40MAL70AA101KA01 | 40MAL70AA101KA01_Вентил за дренаж пред колекторите на системата за обгрев на фланците -DN 25 / PN 140 - ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.100.01 |  | 40MAL70AA101KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.100.02 |  | 40MAL70AA101KA01_Демонтаж на бронзова главана и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.100.03 |  | 40MAL70AA101KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.100.04 |  | 40MAL70AA101KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.100.05 |  | 40MAL70AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.101 | 40MAL81AA001KA01 | 40MAL81AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ дясно общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.101.01 |  | 40MAL81AA001KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.101.02 |  | 40MAL81AA001KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.101.03 |  | 40MAL81AA001KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.101.04 |  | 40MAL81AA001KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.101.05 |  | 40MAL81AA001KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.102 | 40MAL81AA601KA01 | 40MAL81AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 50 / PN 140 |  |  |  | 0 | 0
40.08.102.01 |  | 40MAL81AA601KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.102.02 |  | 40MAL81AA601KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.102.03 |  | 40MAL81AA601KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.102.04 |  | 40MAL81AA601KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.102.05 |  | 40MAL81AA601KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.103 | 40MAL81AA602KA01 | 40MAL81AA602KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен |  |  |  | 0 | 0
40.08.103.01 |  | 40MAL81AA602KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.103.02 |  | 40MAL81AA602KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.103.03 |  | 40MAL81AA602KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.103.04 |  | 40MAL81AA602KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.103.05 |  | 40MAL81AA602KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.104 | 40MAL81AA603KA01 | 40MAL81AA603KA01_Дренаж на ППГ дясно външен |  |  |  | 0 | 0
40.08.104.01 |  | 40MAL81AA603KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.104.02 |  | 40MAL81AA603KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.104.03 |  | 40MAL81AA603KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.104.04 |  | 40MAL81AA603KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.104.05 |  | 40MAL81AA603KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.105 | 40MAL81AA605KA01 | 40MAL81AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен |  |  |  | 0 | 0
40.08.105.01 |  | 40MAL81AA605KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.105.02 |  | 40MAL81AA605KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.105.03 |  | 40MAL81AA605KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.105.04 |  | 40MAL81AA605KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.105.05 |  | 40MAL81AA605KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.106 | 40MAL82AA001KA01 | 40MAL82AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.106.01 |  | 40MAL82AA001KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.106.02 |  | 40MAL82AA001KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.106.03 |  | 40MAL82AA001KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.106.04 |  | 40MAL82AA001KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.106.05 |  | 40MAL82AA001KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.107 | 40MAL82AA601KA01 | 40MAL82AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 50 / PN 140 |  |  |  | 0 | 0
40.08.107.01 |  | 40MAL82AA601KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.107.02 |  | 40MAL82AA601KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.107.03 |  | 40MAL82AA601KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.107.04 |  | 40MAL82AA601KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.107.05 |  | 40MAL82AA601KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.108 | 40MAL82AA602KA01 | 40MAL82AA602KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 50 / PN 140 |  |  |  | 0 | 0
40.08.108.01 |  | 40MAL82AA602KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.108.02 |  | 40MAL82AA602KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.108.03 |  | 40MAL82AA602KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.108.04 |  | 40MAL82AA602KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.108.05 |  | 40MAL82AA602KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.109 | 40MAL82AA603KA01 | 40MAL82AA603KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 50 / PN 140 |  |  |  | 0 | 0
40.08.109.01 |  | 40MAL82AA603KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.109.02 |  | 40MAL82AA603KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.109.03 |  | 40MAL82AA603KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.109.04 |  | 40MAL82AA603KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.109.05 |  | 40MAL82AA603KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.110 | 40MAL82AA605KA01 | 40MAL82AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно външен |  |  |  | 0 | 0
40.08.110.01 |  | 40MAL82AA605KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.110.02 |  | 40MAL82AA605KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.110.03 |  | 40MAL82AA605KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.110.04 |  | 40MAL82AA605KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.110.05 |  | 40MAL82AA605KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.111 | 40MAL84AA001KA01 | 40MAL84AA001KA01_Вентил дренаж на ППХ общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.111.01 |  | 40MAL84AA001KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.111.02 |  | 40MAL84AA001KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.111.03 |  | 40MAL84AA001KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.111.04 |  | 40MAL84AA001KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.111.05 |  | 40MAL84AA001KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.112 | 40MAL85AA001KA01 | 40MAL85AA001KA01_Вентил студен Промпрегрев - DN 50 / PN140 ZEMPEL |  |  |  | 0 | 0
40.08.112.01 |  | 40MAL85AA001KA01_Демонтаж на актуатора и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.112.02 |  | 40MAL85AA001KA01_Демонтаж на бронзова главани и иглени лагери, салников пакет, регулираща втулка и щифт, подложна и натегателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.112.03 |  | 40MAL85AA001KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, иглени лагери на бронзова главина, бронзова гайка с вътрешен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.112.04 |  | 40MAL85AA001KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, подмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка | 1 | бр. |  | 0
40.08.112.05 |  | 40MAL85AA001KA01_Монтаж на щок, набивка, лагери, бронзова гайка и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.113 | 40PCB30AA001KA01 | 40PCB30AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 1 |  |  |  | 0 | 0
40.08.113.01 |  | 40PCB30AA001KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.113.02 |  | 40PCB30AA001KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.113.03 |  | 40PCB30AA001KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.113.04 |  | 40PCB30AA001KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.113.05 |  | 40PCB30AA001KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.114 | 40PCB30AA501KA01 | 40PCB30AA501KA01_Вход охл.вода на МО1 на ПЕП 1 |  |  |  | 0 | 0
40.08.114.01 |  | 40PCB30AA501KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.114.02 |  | 40PCB30AA501KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.114.03 |  | 40PCB30AA501KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.114.04 |  | 40PCB30AA501KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.114.05 |  | 40PCB30AA501KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.115 | 40PCB30AA502KA01 | 40PCB30AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 1 |  |  |  | 0 | 0
40.08.115.01 |  | 40PCB30AA502KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.115.02 |  | 40PCB30AA502KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.115.03 |  | 40PCB30AA502KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.115.04 |  | 40PCB30AA502KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.115.05 |  | 40PCB30AA502KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.116 | 40PCB31AA001KA01 | 40PCB31AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 1 |  |  |  | 0 | 0
40.08.116.01 |  | 40PCB31AA001KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.116.02 |  | 40PCB31AA001KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.116.03 |  | 40PCB31AA001KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.116.04 |  | 40PCB31AA001KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.116.05 |  | 40PCB31AA001KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.117 | 40PCB31AA501KA01 | 40PCB31AA501KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 1 |  |  |  | 0 | 0
40.08.117.01 |  | 40PCB31AA501KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.117.02 |  | 40PCB31AA501KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.117.03 |  | 40PCB31AA501KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.117.04 |  | 40PCB31AA501KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.117.05 |  | 40PCB31AA501KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.118 | 40PCB31AA502KA01 | 40PCB31AA502KA01_Изход охл. Вода на МО2 на ПЕП-1 |  |  |  | 0 | 0
40.08.118.01 |  | 40PCB31AA502KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.118.02 |  | 40PCB31AA502KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.118.03 |  | 40PCB31AA502KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.118.04 |  | 40PCB31AA502KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.118.05 |  | 40PCB31AA502KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.119 | 40PCB32AA001KA01 | 40PCB32AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 2 |  |  |  | 0 | 0
40.08.119.01 |  | 40PCB32AA001KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.119.02 |  | 40PCB32AA001KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.119.03 |  | 40PCB32AA001KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.119.04 |  | 40PCB32AA001KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.119.05 |  | 40PCB32AA001KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.120 | 40PCB32AA501KA01 | 40PCB32AA501KA01_Изход охл. Вода на МО2 на ПЕП-2 |  |  |  | 0 | 0
40.08.120.01 |  | 40PCB32AA501KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.120.02 |  | 40PCB32AA501KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.120.03 |  | 40PCB32AA501KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.120.04 |  | 40PCB32AA501KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.120.05 |  | 40PCB32AA501KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.121 | 40PCB32AA502KA01 | 40PCB32AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 |  |  |  | 0 | 0
40.08.121.01 |  | 40PCB32AA502KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.121.02 |  | 40PCB32AA502KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.121.03 |  | 40PCB32AA502KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.121.04 |  | 40PCB32AA502KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.121.05 |  | 40PCB32AA502KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.122 | 40PCB33AA001KA01 | 40PCB33AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 2 |  |  |  | 0 | 0
40.08.122.01 |  | 40PCB33AA001KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.122.02 |  | 40PCB33AA001KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.122.03 |  | 40PCB33AA001KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.122.04 |  | 40PCB33AA001KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.122.05 |  | 40PCB33AA001KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.123 | 40PCB33AA501KA01 | 40PCB33AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 2 |  |  |  | 0 | 0
40.08.123.01 |  | 40PCB33AA501KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.123.02 |  | 40PCB33AA501KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.123.03 |  | 40PCB33AA501KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.123.04 |  | 40PCB33AA501KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.123.05 |  | 40PCB33AA501KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.124 | 40PCB33AA502KA01 | 40PCB33AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 |  |  |  | 0 | 0
40.08.124.01 |  | 40PCB33AA502KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.124.02 |  | 40PCB33AA502KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.124.03 |  | 40PCB33AA502KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.124.04 |  | 40PCB33AA502KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.124.05 |  | 40PCB33AA502KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.125 | 40PCB34AA001KA01 | 40PCB34AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 3 |  |  |  | 0 | 0
40.08.125.01 |  | 40PCB34AA001KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.125.02 |  | 40PCB34AA001KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.125.03 |  | 40PCB34AA001KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.125.04 |  | 40PCB34AA001KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.125.05 |  | 40PCB34AA001KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.126 | 40PCB34AA502KA01 | 40PCB34AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 |  |  |  | 0 | 0
40.08.126.01 |  | 40PCB34AA502KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.126.02 |  | 40PCB34AA502KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.126.03 |  | 40PCB34AA502KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.126.04 |  | 40PCB34AA502KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.126.05 |  | 40PCB34AA502KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.127 | 40PCB35AA001KA01 | 40PCB35AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 3 |  |  |  | 0 | 0
40.08.127.01 |  | 40PCB35AA001KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.127.02 |  | 40PCB35AA001KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.127.03 |  | 40PCB35AA001KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.127.04 |  | 40PCB35AA001KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.127.05 |  | 40PCB35AA001KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.128 | 40PCB35AA501KA01 | 40PCB35AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 3 |  |  |  | 0 | 0
40.08.128.01 |  | 40PCB35AA501KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.128.02 |  | 40PCB35AA501KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.128.03 |  | 40PCB35AA501KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.128.04 |  | 40PCB35AA501KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.128.05 |  | 40PCB35AA501KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.129 | 40PCB35AA502KA01 | 40PCB35AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 |  |  |  | 0 | 0
40.08.129.01 |  | 40PCB35AA502KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.129.02 |  | 40PCB35AA502KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.129.03 |  | 40PCB35AA502KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.129.04 |  | 40PCB35AA502KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.129.05 |  | 40PCB35AA502KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.130 | 40PCB40AA501KA01 | 40PCB40AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-1 на ТА |  |  |  | 0 | 0
40.08.130.01 |  | 40PCB40AA501KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.130.02 |  | 40PCB40AA501KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.130.03 |  | 40PCB40AA501KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.130.04 |  | 40PCB40AA501KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.130.05 |  | 40PCB40AA501KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.131 | 40PCB40AA502KA01 | 40PCB40AA502KA01_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-1 на ТА |  |  |  | 0 | 0
40.08.131.01 |  | 40PCB40AA502KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.131.02 |  | 40PCB40AA502KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.131.03 |  | 40PCB40AA502KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.131.04 |  | 40PCB40AA502KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.131.05 |  | 40PCB40AA502KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.132 | 40PCB41AA501KA01 | 40PCB41AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-2 на ТА |  |  |  | 0 | 0
40.08.132.01 |  | 40PCB41AA501KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.132.02 |  | 40PCB41AA501KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.132.03 |  | 40PCB41AA501KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.132.04 |  | 40PCB41AA501KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.132.05 |  | 40PCB41AA501KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.133 | 40PCB41AA502KA01 | 40PCB41AA502KA01_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-2 на ТА |  |  |  | 0 | 0
40.08.133.01 |  | 40PCB41AA502KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.133.02 |  | 40PCB41AA502KA01_Демонтаж на двунога от корпуса, букса, клинкети от клинкетодържач, главина от двуногата, набивки | 1 | бр. |  | 0
40.08.133.03 |  | 40PCB41AA502KA01_Проверка и визуален оглед на лагери (аксиален и радиален), пружини, трапецовидна резба, щок, клинкети, клинкетодържач, втулки на корпус, шпилки и гайки, подложна и притискателна втулка, замерване на буксата спрямо корпуса. | 1 | бр. |  | 0
40.08.133.04 |  | 40PCB41AA502KA01_Ремонт на клинкети, лице на втулка на корпус, почистване на щок, букса, гривна и сегменти, подмяна на бронзова гайка и щифтове | 1 | бр. |  | 0
40.08.133.05 |  | 40PCB41AA502KA01_Монтаж на клинкети към клинкетодържач и настройка към втулките, букса, набивка, двунога, главина с гайка и малък салник и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.134 | 40&&& | 40&&_Dn 20 |  |  |  | 0 | 0
40.08.134.01 |  | 40&&_Ремонт/Подмяна Dn 20 | 30 | бр. |  | 0
40.08.135 | 00LAB40AA501 | 00LAB40AA501KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.135.01 |  | 00LAB40AA501KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.135.02 |  | 00LAB40AA501KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.135.03 |  | 00LAB40AA501KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.135.04 |  | 00LAB40AA501KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.135.05 |  | 00LAB40AA501KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.136 | 40LAB10AA502 | 40LAB40AA502KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.136.01 |  | 40LAB10AA502KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.136.02 |  | 40LAB10AA502KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.136.03 |  | 40LAB10AA502KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.136.04 |  | 40LAB10AA502KA01_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.136.05 |  | 40LAB10AA502KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.137 | 40LAB10AA701 | 40LAB10AA701KA01_ОК питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.137.01 |  | 40LAB10AA701KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.137.02 |  | 40LAB10AA701KA01_Ремонт на лице на корпуса, подмяна на щок, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.137.03 |  | 40LAB10AA7012KA01_Монтаж на набивка | 1 | бр. |  | 0
40.08.138 | 40LAЕ10AA101 | 40LAЕ10AA101KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV |  |  |  | 0 | 0
40.08.138.01 |  | 40LAЕ10AA101KA01_Демонтаж на актуатора (за електрическите) и визуален оглед за течове | 1 | бр. |  | 0
40.08.138.02 |  | 40LAЕ10AA101KA01_Демонтаж на двунога, щок и стопорна планка | 1 | бр. |  | 0
40.08.138.03 |  | 40LAB10AA502KA01_Проверка и визуален оглед на щок, лице на корпуса, радиален лагер на двуногата и каре, бронзова гайка с горен винт, подложна и притискателна втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.138.04 |  | 40LAЕ10AA101_Ремонт на лице на корпуса, шпилки и гайки, одмяна на щок, лагер, подложна и притискателна втулка, бронзова гайка, горен винт със втулка | 1 | бр. |  | 0
40.08.138.05 |  | 40LAЕ10AA101KA01_Монтаж на щок, набивка, двунога и актуатора (за електрическите) | 1 | бр. |  | 0
40.08.139 | 40_ФА | 40_ФА_Подмяна на фланцова арматура |  |  |  | 0 | 0
40.08.139.01 |  | 40_ФА_Подмяна на DN 40 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.139.02 |  | 40_ФА_Подмяна на DN 80 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.139.03 |  | 40_ФА_Подмяна на DN 100 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.139.04 |  | 40_ФА_Подмяна на DN 150 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.139.05 |  | 40_ФА_Подмяна на DN 200 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.139.06 |  | 40_ФА_Подмяна на DN 250 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.139.07 |  | 40_ФА_Подмяна на DN 300 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.139.08 |  | 40_ФА_Подмяна на DN 350 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.139.09 |  | 40_ФА_Подмяна на DN 400 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.139.10 |  | 40_ФА_Подмяна на DN 500 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.139.11 |  | 40_ФА_Подмяна на DN 600 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.140 | 40_СА | 40_СА_Подмяна на сваръчна арматура |  |  |  | 0 | 0
40.08.140.01 |  | 40_СА_Подмяна на DN 10/15 PN 140/230 | 20 | бр. |  | 0
40.08.140.02 |  | 40_СА_Подмяна на DN 20/25 PN 140/230 | 40 | бр. |  | 0
40.08.140.03 |  | 40_СА_Подмяна на DN 50 PN 140/230 | 2 | бр. |  | 0
40.08.140.04 |  | 40_СА_Подмяна на DN 65 PN 140/230 | 2 | бр. |  | 0
40.08.140.05 |  | 40_СА_Подмяна на DN 80 PN 140/230 | 2 | бр. |  | 0
40.08.140.06 |  | 40_СА_Подмяна на DN 100 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.140.07 |  | 40_СА_Подмяна на DN 150 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.140.08 |  | 40_СА_Подмяна на DN 175 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.140.09 |  | 40_СА_Подмяна на DN 200 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.140.10 |  | 40_СА_Подмяна на DN 225 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.140.11 |  | 40_СА_Подмяна на DN 250 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.140.12 |  | 40_СА_Подмяна на импулсен клапан | 5 | бр. |  | 0
40.08.140.13 |  | 40_СА_Настройка на импулсен клапан | 5 | бр. |  | 0
40.08.141 | 40_РА | Ремонт на арматура |  |  |  | 0 | 0
40.08.141.01 |  | 40_РА_Ремонт на DN 80 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.141.02 |  | 40_РА_Ремонт на DN 100 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.141.03 |  | 40_РА_Ремонт на DN 150 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.141.04 |  | 40_РА_Ремонт на DN 200 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.141.05 |  | 40_РА_Ремонт на DN 250 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.141.06 |  | 40_РА_Ремонт на DN 20 PN 140/230 | 20 | бр. |  | 0
40.08.141.07 |  | 40_РА_Ремонт на DN 65 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.141.08 |  | 40_РА_Ремонт на DN 80 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.141.09 |  | 40_РА_Ремонт на DN 100 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.141.10 |  | 40_РА_Ремонт на DN 150 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.141.11 |  | 40_РА_Ремонт на DN 200 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.142 | 40LAE80AA001 | Монтаж на нов регулатор / 40LAE80AA001 |  |  |  | 0 | 0
20.08.142.01 |  | Монтаж на нов регулатор / 40LAE80AA001 | 1 | бр. |  | 0
40.08.143 | 40_ | 40_Технически ръководител | 24 | Ч/Ч |  | 0
40.08.144 | 40_ | 40_Монтьор | 180 | Ч/Ч |  | 0
40.08.145 | 40_ | 40_Заварчик | 24 | Ч/Ч |  | 0
40.08.146 | 40_ | 40_Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
40.08.147 | 40_ | 40_Провеждане на водна опресовка и отстраняване на пропуски | 2 | бр. |  | 0
40.08.148 | 40_ | 40_Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител:
/Подпис и печат/

## Sheet1
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 40HA$00-PC489 . Среден ремонт на Енерго Блок 4 – Тръбопроводна арматура Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | VIII. Група - Ремонт на тръбопроводна арматура. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16.От точка 40.08.001 до точка 40.08.146 |  |  |  | 0
40.08.001 | 40HAC31AA101KA01 | 40HAC31AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.002 | 40HAC32AA101KA01 | 40HAC32AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.003 | 40HAC33AA101KA01 | 40HAC33AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.004 | 40HAC34AA101KA01 | 40HAC34AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.005 | 40HAN10AA101KA01 | 40HAN10AA101KA01_ЗВ на ПП Барабан ляво -DN 25 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.006 | 40HAN11AA101KA01 | 40HAN11AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.007 | 40HAN11AA102KA01 | 40HAN11AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ2 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.008 | 40HAN21AA101KA01 | 40HAN21AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.009 | 40HAN21AA102KA01 | 40HAN21AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ 2 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.010 | 40LAB10AA101KA01 | 40LAB10AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.011 | 40LAB11AA101KA01 | 40LAB11AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 1, № 200 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.012 | 40LAB12AA101KA01 | 40LAB12AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.013 | 40LAB20AA101KA01 | 40LAB20AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.014 | 40LAB21AA101KA01 | 40LAB21AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 2, № 201 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.015 | 40LAB22AA101KA01 | 40LAB22AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.016 | 40LAB30AA101KA01 | 40LAB30AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.017 | 40LAB31AA101KA01 | 40LAB31AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 3, № 202 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.018 | 40LAB32AA101KA01 | 40LAB32AA101KA01_Задвижка за Вентил рециркулация на ПЕП 3, № 265 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.019 | 40LAB38AA101KA01 | 40LAB38AA101KA01_Зап.задвижка на вход ПВН (по пит.вода) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.020 | 40LAB38AA104KA01 | 40LAB38AA104KA01_Запорна ел.задвижка на изход от ПВН 7 по питателна вода - № 204 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.021 | 40LAB39AA101KA01 | 40LAB39AA101KA01_Байпас на ПВН по пит.вода (ВП-5) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.022 | 40LAB60AA001KA01 | 40LAB60AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-2 ляво 208 -DN 250 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.023 | 40LAB60AA101KA01 | 40LAB60AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7 ляво 443 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.024 | 40LAB61AA001KA01 | 40LAB61AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 ляво -DN 80 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.025 | 40LAB61AA101KA01 | 40LAB61AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ляво 447 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.026 | 40LAB62AA101KA01 | 40LAB62AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 ляво 449 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.027 | 40LAB70AA001KA01 | 40LAB70AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК 2 ДЯСНО- 208 -DN 200 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.028 | 40LAB70AA101KA01 | 40LAB70AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7дясно 444 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.029 | 40LAB71AA001KA01 | 40LAB71AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 дясно -DN 80 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.030 | 40LAB71AA101KA01 | 40LAB71AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ДЯСНО 447 -DN 125 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.031 | 40LAB72AA101KA01 | 40LAB72AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 дясно 450 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.032 | 40LAE20AA001KA01 | 40LAE20AA001KA01_РВ 1впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.033 | 40LAE30AA001KA01 | 40LAE30AA001KA01_РВ II впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.034 | 40LAE31AA101KA01 | 40LAE31AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - ляво -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.035 | 40LAE50AA001KA01 | 40LAE50AA001KA01_РВ 1 впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.036 | 40LAE60AA001KA01 | 40LAE60AA001KA01_РВ II впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.037 | 40LAE61AA101KA01 | 40LAE61AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - дясно -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.038 | 40LAE70AA101KA01 | 40LAE70AA101KA01_ЗВ впръскове обща -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.039 | 40LAE70AA102KA01 | 40LAE70AA102KA01_ЗВ I - впръскове -DN 125 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.040 | 40LAE71AA101KA01 | 40LAE71AA101KA01_ЗВ II -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.041 | 40LAE72AA101KA01 | 40LAE72AA101KA01_ЗВ 0 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.042 | 40LAF10AA101KA01 | 40LAF10AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.043 | 40LAF15AA101KA01 | 40LAF15AA101KA01_ЗВ Аварийни впръскове -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.044 | 40LAF20AA101KA01 | 40LAF20AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.045 | 40LAF30AA101KA01 | 40LAF30AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 3 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.046 | 40LBA20AA001KA01 | 40LBA20AA001KA01_Ел. вентил дренаж ГПЗ дясно- DN 65 / PN 140 -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.047 | 40LBA20AA101KA01 | 40LBA20AA101KA01_ГПЗ дясно - No. 274 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.048 | 40LBA20AA603KA01 | 40LBA20AA603KA01_Дренаж пред ГПЗ дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.049 | 40LBA21AA001KA01 | 40LBA21AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 278 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.050 | 40LBA21AA101KA01 | 40LBA21AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 276 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.051 | 40LBA30AA001KA01 | 40LBA30AA001KA01_Ел. Вентил дренаж пред ГПЗ ляво -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.052 | 40LBA30AA101KA01 | 40LBA30AA101KA01_ГПЗ ляво- No. 275 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.053 | 40LBA30AA603KA01 | 40LBA30AA603KA01_Дренаж пред ГПЗ ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.054 | 40LBA30AA701KA01 | 40LBA30AA701KA01_Възвр. Клапан на дренаж пред ГПЗ ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.055 | 40LBA31AA001KA01 | 40LBA31AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 279- DN 100 / PN 140 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.056 | 40LBA31AA101KA01 | 40LBA31AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 277 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.057 | 40LBA41AA001KA01 | 40LBA41AA001KA01_ПЗ-5 /РВ/ -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.058 | 40LBA41AA101KA01 | 40LBA41AA101KA01_ПЗ 5 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.059 | 40LBA42AA001KA01 | 40LBA42AA001KA01_Регулираща клапа за налягане по пара на РОУ 140/8, № 281 -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.060 | 40LBA42AA101KA01 | 40LBA42AA101KA01_Остра пара Клапан към Хладен Промпрегрев -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.061 | 40LBC10AA201KA01 | 40LBC10AA201KA01_Предпазен клапан т-д ХМПП | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.062 | 40LBC10AA202KA01 | 40LBC10AA202KA01_Предпазен клапан т-д ХМПП | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.063 | 40LBC10AA203KA01 | 40LBC10AA203KA01_Предпазен клапан т-д ХМПП | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.064 | 40LBC10AA204KA01 | 40LBC10AA204KA01_Предпазен Клапан т-д ХМПП | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.065 | 40LBC10AA351KB01 | 40LBC10AA351KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.066 | 40LBC10AA352KB01 | 40LBC10AA351KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.067 | 40LBC10AA353KB01 | 40LBC10AA353KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.068 | 40LBC10AA354KB01 | 40LBC10AA354KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.069 | 40LBC42AA001KA01 | 40LBC42AA001KA01_13 bar РОУ ХПП Пара -DN 150 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.070 | 40LBC42AA101KA01 | 40LBC42AA101KA01_Клапан пред 13 bar РОУ ХПППара | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.071 | 40LBG80AA351KB01 | 40LBG80AA351KB01_Импулсен К-н пред Предпазен Клапан на т-д СН8/13 ата | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.072 | 40LBG80AA352KB01 | 40LBG80AA352KB01_Запорна задвижка на входа на парата към РОУ 140/8-№ 280 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.073 | 40LBG85AA351KB01 | 40LBG85AA351KB01_Импулсен клапан пред Предпазен клапан на т-д СН8/13 ата | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.074 | 40LBG93AA351KB01 | 40LBG93AA351KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на т-д СН 8/13 ata - РОУ-С2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.075 | 40LBH10AA101KA01 | 40LBH10AA101KA01_Запорен вентил за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 346 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.076 | 40LBH12AA101KA01 | 40LBH12AA101KA01_Вентил за подаване на свежа пара към колектора за ОФ на ЦСН, № 353A -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.077 | 40LBH20AA101KA01 | 40LBH20AA101KA01_Запорен вентил за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 345 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.078 | 40LCA20AA001KA01 | 40LCA20AA001KA01_Автоматична рециркулация за ниво в кондензатора, № 350 (КРЦ) | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.079 | 40LCC40AA101KA01 | 40LCC40AA101KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 1 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.080 | 40LCC40AA102KA01 | 40LCC40AA102KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 2 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.081 | 40LCC40AA103KA01 | 40LCC40AA103KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 3 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.082 | 40MAJ15AA101KA01 | 40MAJ15AA101KA01_Задвижка за срив на вакуума, № 286 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.083 | 40MAL10AA001KA01 | 40MAL10AA001KA01_Обща ел.задвижка дренажи ППТВН и РКВН -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.084 | 40MAL10AA701KA01 | 40MAL10AA701KA01_Общ възвратен клапан на дренаже ППТВН и РКВН -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.085 | 40MAL11AA101KA01 | 40MAL11AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.086 | 40MAL12AA101KA01 | 40MAL12AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.087 | 40MAL13AA101KA01 | 40MAL13AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН дясно-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.088 | 40MAL14AA101KA01 | 40MAL14AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН дясно-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.089 | 40MAL20AA101KA01 | 40MAL20AA101KA01_Ел.задвижка на колектор дренажи ВН към дренажен бак DN1000 -DN 200 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.090 | 40MAL30AA001KA01 | 40MAL30AA001KA01_Дренаж на ППТСН и РКСН общ -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.091 | 40MAL30AA701KA01 | 40MAL30AA701KA01_Възвратен клапан на дренажен колектор ППТСН и РКСН -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.092 | 40MAL31AA101KA01 | 40MAL31AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.093 | 40MAL32AA101KA01 | 40MAL32AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.094 | 40MAL33AA101KA01 | 40MAL33AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.095 | 40MAL34AA101KA01 | 40MAL34AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.096 | 40MAL40AA101KA01 | 40MAL40AA101KA01_Ел.задвижка на дренажен к-р-СН -DN 50 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.097 | 40MAL50AA101KA01 | 40MAL50AA101KA01_Ел.задвижка на дренажен к-р-НН- DN 100 / PN 140 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.098 | 40MAL60AA101KA01 | 40MAL60AA101KA01_Ел. задв. др. к-р ПВН -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.099 | 40MAL70AA101KA01 | 40MAL70AA101KA01_Вентил за дренаж пред колекторите на системата за обгрев на фланците -DN 25 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.100 | 40MAL81AA001KA01 | 40MAL81AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ дясно общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.101 | 40MAL81AA601KA01 | 40MAL81AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.102 | 40MAL81AA602KA01 | 40MAL81AA602KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.103 | 40MAL81AA603KA01 | 40MAL81AA603KA01_Дренаж на ППГ дясно външен | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.104 | 40MAL81AA605KA01 | 40MAL81AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.105 | 40MAL82AA001KA01 | 40MAL82AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.106 | 40MAL82AA601KA01 | 40MAL82AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.107 | 40MAL82AA602KA01 | 40MAL82AA602KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.108 | 40MAL82AA603KA01 | 40MAL82AA603KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.109 | 40MAL82AA605KA01 | 40MAL82AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно външен | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.110 | 40MAL84AA001KA01 | 40MAL84AA001KA01_Вентил дренаж на ППХ общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.111 | 40MAL85AA001KA01 | 40MAL85AA001KA01_Вентил студен Промпрегрев - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.112 | 40PCB30AA001KA01 | 40PCB30AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.113 | 40PCB30AA501KA01 | 40PCB30AA501KA01_Вход охл.вода на МО1 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.114 | 40PCB30AA502KA01 | 40PCB30AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.115 | 40PCB31AA001KA01 | 40PCB31AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.116 | 40PCB31AA501KA01 | 40PCB31AA501KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.117 | 40PCB31AA502KA01 | 40PCB31AA502KA01_Изход охл. Вода на МО2 на ПЕП-1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.118 | 40PCB32AA001KA01 | 40PCB32AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.119 | 40PCB32AA501KA01 | 40PCB32AA501KA01_Изход охл. Вода на МО2 на ПЕП-2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.120 | 40PCB32AA502KA01 | 40PCB32AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.121 | 40PCB33AA001KA01 | 40PCB33AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.122 | 40PCB33AA501KA01 | 40PCB33AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.123 | 40PCB33AA502KA01 | 40PCB33AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.124 | 40PCB34AA001KA01 | 40PCB34AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.125 | 40PCB34AA502KA01 | 40PCB34AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.126 | 40PCB35AA001KA01 | 40PCB35AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.127 | 40PCB35AA501KA01 | 40PCB35AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.128 | 40PCB35AA502KA01 | 40PCB35AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.129 | 40PCB40AA501KA01 | 40PCB40AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-1 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.130 | 40PCB40AA502KA01 | 40PCB40AA502KA01_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-1 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.131 | 40PCB41AA501KA01 | 40PCB41AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-2 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.132 | 40PCB41AA502KA01 | 40PCB41AA502KA01_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-2 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.134 | 40LAB10AA502 | 40LAB40AA502KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.135 | 40LAB10AA701 | 40LAB10AA701KA01_ОК питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.136 | 40LAЕ10AA101 | 40LAЕ10AA101KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.137 | 40_РА | Ремонт на арматура |  |  |  | 0 | 0
40.08.137.01 |  | 40_РА_Ремонт на DN 80 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.137.02 |  | 40_РА_Ремонт на DN 100 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.137.03 |  | 40_РА_Ремонт на DN 150 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.137.04 |  | 40_РА_Ремонт на DN 200 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.137.05 |  | 40_РА_Ремонт на DN 250 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.137.06 |  | 40_РА_Ремонт на DN 65 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.137.07 |  | 40_РА_Ремонт на DN 80 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.137.08 |  | 40_РА_Ремонт на DN 100 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.137.09 |  | 40_РА_Ремонт на DN 150 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.137.10 |  | 40_РА_Ремонт на DN 200 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.138 | 40_ | 40_Технически ръководител | 24 | Ч/Ч |  | 0
40.08.139 | 40_ | 40_Монтьор | 180 | Ч/Ч |  | 0
40.08.140 | 40_ | 40_Заварчик | 24 | Ч/Ч |  | 0
40.08.141 | 40_ | 40_Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
40.08.142 | 40_ | 40_Провеждане на водна опресовка и отстраняване на пропуски | 2 | бр. |  | 0
40.08.143 | 40_ | 40_Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител:
/Подпис и печат/