## 20BBT01
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Ремонт на трансформатор 20BBT01GT001 с отваряне в машинна зала на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3
| KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
0
20.3.1.1 | 20BBT01GT001 | Отсъединяване на трансформатора. |  |  |  | 0
20.3.1.1.1 | 20BBT01GT001 | Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.1.2 | 20BBT01GT001 | Демонтаж кутии от страна 15,75kV и обезопасяване. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.1.3 | 20BBT01GT001 | Демонтаж на кутии от страна 6,3 кV и обезопасяване. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.1.4 | 20BBT01GT001 | Отсъединяване управлението на Янсеновия регулатор. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.1.5 | 20BBT01GT001 | Отсъединяване и маркиране на кабелите на токовите вериги. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.1.6 | 20BBT01GT001 | Отсъдиняване и маркиране на кабелите на газови и нивомерни релета. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.1.7 | 20BBT01GT001 | Отсъдиняване и маркиране на всички външни кабели. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.1.8 | 20BBT01GT001 | Отсъединяване на заземителните шини и въжета. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.2 | 20BBT01GT001 | Подготовка на трансформатора за местене |  |  |  | 0
20.3.1.2.1 | 20BBT01GT001 | Сваляне на нивото на маслото до 300мм под най-горната част на казана. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.2.2 | 20BBT01GT001 | Демонтаж на разширителя. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.2.3 | 20BBT01GT001 | Монтаж на временен изсушител към казана на трансформатора. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.2.4 | 20BBT01GT001 | Освобождаване на трансформатора от нивелиращи и укрепващи планки. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.3 | 20BBT01GT001 | Преместване на трансформатора от работна позиция до машинна зала. |  |  |  | 0
20.3.1.3.1 | 20BBT01GT001 | Издърпване на трансформатора до главния релсов път. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.3.2 | 20BBT01GT001 | Завъртане колелата в посока на движение изток-запад. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.3.3 | 20BBT01GT001 | Издърпване до края на трансформаторна площадка. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.3.4 | 20BBT01GT001 | Завъртане на колелата в посока на движение север-юг. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.3.5 | 20BBT01GT001 | Издърпване до вратата на машинна зала. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.3.6 | 20BBT01GT001 | Завъртане колелата в посока на движение изток-запад. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.3.7 | 20BBT01GT001 | Издърпване вътре в машинна зала. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.4 | 20BBT01GT001 | Отваряне и затваряне на трансформатора в машинна зала. |  |  |  | 0
20.3.1.4.1 | 20BBT01GT001 | Доставка и подсъединяване на маслоочистваща машина по масло и ел. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.4.2 | 20BBT01GT001 | Подгряване на маслото до 60˚C. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.4.3 | 20BBT01GT001 | Разболтване на капака на трансформатора. | 2 | бр. |  | 0
20.3.1.4.4 | 20BBT01GT001 | Подготовка и изваждане на активната част | 2 | бр. |  | 0
20.3.1.4.5 | 20BBT01GT001 | Участие в ремонтните работи по активната част поети от „Хюндай трафо“. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.4.6 | 20BBT01GT001 | Монтаж на активната част обратно в казана след ремонт. | 2 | бр. |  | 0
20.3.1.4.7 | 20BBT01GT001 | Заболтване на капака на трансформатора. | 2 | бр. |  | 0
20.3.1.4.8 | 20BBT01GT001 | Отсъединяване на маслоочистваща машина по масло и ел. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.5 | 20BBT01GT001 | Преместване на трансформатора от машинна зала до работна позиция. |  |  |  | 0
20.3.1.5.1 | 20BBT01GT001 | Издърпване извън машинна зала. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.5.2 | 20BBT01GT001 | Завъртане на колелата в посока на движение север-юг. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.5.3 | 20BBT01GT001 | Издърпване до входа на трансформаторна площадка. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.5.4 | 20BBT01GT001 | Завъртане на колелата в посока на движение изток-запад. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.5.5 | 20BBT01GT001 | Издърпване до отклонението за 20BBT01GT001. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.5.6 | 20BBT01GT001 | Завъртане на колелата в посока на движение север-юг. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.5.7 | 20BBT01GT001 | Издърпване на мястото му за работа. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.6 | 20BBT01GT001 | Подсъединяване на оперативни вериги на трансформатора. |  |  |  | 0
20.3.1.6.1 | 20BBT01GT001 | Монтаж на разширителя. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.6.2 | 20BBT01GT001 | Нивелиране на трансформатора и укрепване. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.6.3 | 20BBT01GT001 | Подсъединяване на газовите и нивомерните релета. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.6.4 | 20BBT01GT001 | Подсъединяване на токовите вериги. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.6.5 | 20BBT01GT001 | Подсъединяване на управлението на Янсеновия регулатор. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.6.6 | 20BBT01GT001 | Запълване на трансформатора с масло. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.6.7 | 20BBT01GT001 | Обтичане (проверка) на всички токови и контролни вериги | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.6.8 | 20BBT01GT001 | Функционални проби на защити и блокировки. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.7 | 20BBT01GT001 | Вземане на проби масло. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.8 | 20BBT01GT001 | Замерване с протоколи. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.9 | 20BBT01GT001 | Външно почистване(обезмасляване) на казана. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.10 | 20BBT01GT001 | Ревизия вентилатори |  |  |  | 0
20.3.1.10.1 | 20BBT01AN001 | 20BBT01AN001 - Охлаждащ Вент-р 1 (MF1) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.10.2 | 20BBT01AN002 | 20BBT01AN002 - Охлаждащ Вент-р 2 (MF2) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.10.3 | 20BBT01AN003 | 20BBT01AN003 - Охлаждащ Вент-р 3 (MF3) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.10.4 | 20BBT01AN004 | 20BBT01AN004 - Охлаждащ Вент-р 4 (MF4) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.10.5 | 20BBT01AN005 | 20BBT01AN005 - Охлаждащ Вент-р 5 (MF5) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.10.6 | 20BBT01AN006 | 20BBT01AN006 - Охлаждащ Вент-р 6 (MF6) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.10.7 | 20BBT01AN007 | 20BBT01AN007 - Охлаждащ Вент-р 7 (MF7) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.10.8 | 20BBT01AN008 | 20BBT01AN008 - Охлаждащ Вент-р 8 (MF8) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.10.9 | 20BBT01AN009 | 20BBT01AN009 - Охлаждащ Вент-р 9 (MF9) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.10.10 | 20BBT01AN010 | 20BBT01AN010 - Охлаждащ Вент-р 10 (MF10) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.10.11 | 20BBT01AN011 | 20BBT01AN011 - Охлаждащ Вент-р 11 (MF11) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.10.12 | 20BBT01AN012 | 20BBT01AN012 - Охлаждащ Вент-р 12 (MF12) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.10.13 | 20BBT01AN013 | 20BBT01AN013 - Охлаждащ Вент-р 13 (MF13) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.10.14 | 20BBT01AN014 | 20BBT01AN014 - Охлаждащ Вент-р 14 (MF14) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.11 | 20BBT01GT001 | Подсъединяване на трансформатора. |  |  |  | 0
20.3.1.11.1 | 20BBT01GT001 | Монтаж на кутии на страна 15,75кV. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.11.2 | 20BBT01GT001 | Монтаж на кутии на страна 6,3 kV. | 1 | бр. |  | 0
20.3.1.11.3 | 20BBT01GT001 | Подсъединяване на страна НН и ВН. | 1 | бр. |  | 0
20.3.2 |  | Участие в 72 часовите проби | 1 | бр. |  | 0
20.3.3 |  | Работа по човеко часове, не упомената по горе |  |  |  | 0
20.3.3.1 |  | Работа на ел. монтьор ниска квалификация | 100 | чч |  | 0
20.3.3.2 |  | Работа на ел. монтьор висока квалификация | 100 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/