## ППС 70 и 80
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 10H$$00-PC 402. Среден ремонт на Енерго Блок 1 – Ремонт на прахо приготвяща система (ППС). Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. Ремонт на Прахови и Мазутни горивни съоръжения.
No | KKS | Описание | К-во | М.ед. | Ед.цена | Обща цена |  | Свободни за ползване редове
|  | V Група: Ремонт на ППС дясна част. От точка 10.05.02.01. до т. 10.05.02.24. |  |  |  | 0
10.05.02.01. | 10HFB70AF001 | 10HFB70AF001 Дозатор сурови въглища-70 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.01.01 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Почистване и измиване. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.02 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.03 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцови съединители ел.двигател редуктор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.04 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.05 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.06 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове. | 6 | бр. |  | 0
10.05.02.01.07 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. | 5 | бр. |  | 0
10.05.02.01.08 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа. | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.01.09 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.10 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.11 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.12 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.13 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.14 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Подмяна на дъна. | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.01.15 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.01.16 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по щаблон. | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.01.17 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.18 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Подмяна на страници долна част на БСВ. | 5 | кв.м. |  | 0
10.05.02.01.19 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове. | 5 | бр. |  | 0
10.05.02.01.20 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.21 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Oбкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.22 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.23 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/ | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.24 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки | 5 | кв.м. |  | 0
10.05.02.01.25 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Подмяна зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.26 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.27 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.28 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Подмяна лагери на валове | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.01.29 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Подмяна/ремонт на стълби и площадки | 5 | кв.м. |  | 0
10.05.02.01.30 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Подмяна уплътняващи капаци | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.01.31 |  | 10HFB70AF001 ДСВ Подмяна редуктор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02. | 10HFB70AF002 | 10HFB70AF002_Питател сурови въглища-70 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.02.01 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Почистване и измиване. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.02 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Ремонт шибър. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.03 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.04 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000 | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.02.05 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.06 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.07 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.08 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.09 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига. | 10 | бр. |  | 0
10.05.02.02.10 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ) | 20 | м. |  | 0
10.05.02.02.11 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете. | 10 | бр. |  | 0
10.05.02.02.12 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.13 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното. | 17 | кв.м. |  | 0
10.05.02.02.14 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса | 7 | кв.м. |  | 0
10.05.02.02.15 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Ревизия на нат. устройство. | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.02.16 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Ремомт на нат. устройство. | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.02.17 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда. | 6 | бр. |  | 0
10.05.02.02.18 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса | 3 | бр. |  | 0
10.05.02.02.19 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.20 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100х10. | 25 | м. |  | 0
10.05.02.02.21 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон. | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.02.22 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.23 |  | 10HFB70AF002_ПСВ обкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.24 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.25 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.26 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки. | 2 | кв.м. |  | 0
10.05.02.02.27 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Подмяна на палцов съединител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.28 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Подмяна зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.29 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.30 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Подмяна кръгли люкове | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.31 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Подмяна капаци | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.02.32 |  | 10HFB70AF002_ПСВ Подмяна редуктор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03. | 10HFB80AF001 | 10HFB80AF001 Дозатор сурови въглища-80 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.03.01 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Почистване и измиване. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.02 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.03 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцови съединители ел.двигател редуктор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.04 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.05 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.06 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове. | 6 | бр. |  | 0
10.05.02.03.07 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. | 5 | бр. |  | 0
10.05.02.03.08 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа. | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.03.09 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.10 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.11 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.12 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.13 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.14 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Подмяна на дъна. | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.03.15 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.03.16 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по щаблон. | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.03.17 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.18 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Подмяна на страници долна част на БСВ. | 5 | кв.м. |  | 0
10.05.02.03.19 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове. | 5 | бр. |  | 0
10.05.02.03.20 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.21 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Oбкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.22 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.23 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/ | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.24 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки | 5 | кв.м. |  | 0
10.05.02.03.25 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Подмяна зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.26 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.27 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.28 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Подмяна лагери на валове | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.03.29 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Подмяна/ремонт на стълби и площадки | 5 | кв.м. |  | 0
10.05.02.03.30 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Подмяна уплътняващи капаци | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.03.31 |  | 10HFB80AF001 ДСВ Подмяна редуктор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04. | 10HFB80AF002 | 10HFB80AF002_Питател сурови въглища-80 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.04.01 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Почистване и измиване. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.02 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Ремонт шибър. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.03 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.04 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000 | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.04.05 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.06 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.07 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.08 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.09 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига. | 10 | бр. |  | 0
10.05.02.04.10 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ) | 20 | м. |  | 0
10.05.02.04.11 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете. | 10 | бр. |  | 0
10.05.02.04.12 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.13 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното. | 17 | кв.м. |  | 0
10.05.02.04.14 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса | 7 | кв.м. |  | 0
10.05.02.04.15 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Ревизия на нат. устройство. | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.04.16 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Ремомт на нат. устройство. | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.04.17 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда. | 6 | бр. |  | 0
10.05.02.04.18 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса | 3 | бр. |  | 0
10.05.02.04.19 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.20 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100х10. | 25 | м. |  | 0
10.05.02.04.21 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон. | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.04.22 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.23 |  | 10HFB80AF002_ПСВ обкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.24 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.25 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.26 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки. | 2 | кв.м. |  | 0
10.05.02.04.27 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Подмяна на палцов съединител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.28 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Подмяна зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.29 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.30 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Подмяна кръгли люкове | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.31 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Подмяна капаци | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.04.32 |  | 10HFB80AF002_ПСВ Подмяна редуктор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05. | 10HFC70AJ001 | 10HFC70AJ001_Мелещ вентилатор 70 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.05.01 |  | 10HFC70AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване на съоръжението | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.02 |  | 10HFC70AJ001_МВ Дефектовка на МВ | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03 | 10HFC70AJ001_МВ_K | 10HFC70AJ001_МВ_K Ремонт корпус на МВ 10HFC70 |  |  |  | 0
10.05.02.05.03.01 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.02 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | 5 | кв.м. |  | 0
10.05.02.05.03.03 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ | 20 | м. |  | 0
10.05.02.05.03.04 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.05 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Ремонт на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.06 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.07 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.08 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.09 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ | 8 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.10 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Наплавка радиални брони охлюв. | 60 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.11 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 100 дм ² | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.12 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК. | 400 | дм² |  | 0
10.05.02.05.03.13 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Ревизия на люкове МВ-скоби,канали за набивка.Подмяна на набивка. | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.14 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В. | 1 | к-т |  | 0
10.05.02.05.03.15 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.16 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК. | 26 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.17 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ | 5 | кв.м. |  | 0
10.05.02.05.03.18 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Подмяна радиални брони охлюв. | 100 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.19 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.20 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 % | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.03.21 |  | 10HFC70AJ001_МВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.04. | 10HFC70AJ001_МВ_В | 10HFC70AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC70 |  |  |  | 0
10.05.02.05.04.01 |  | 10HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устроиство заедно с задвижването. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.04.02 |  | 10HFC70AJ001_МВ_В Подмяна на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.Заедно с челната бронировка на вратата | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.04.03 |  | 10HFC70AJ001_МВ_В Подмяна челни брони на врата на МВ | 32 | бр. |  | 0
10.05.02.05.04.04 |  | 10HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част | 8 | бр. |  | 0
10.05.02.05.04.05 |  | 10HFC70AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръцни шевове по врата МВ | 15 | м. |  | 0
10.05.02.05.04.06 |  | 10HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | 2 | кв.м. |  | 0
10.05.02.05.04.07 |  | 10HFC70AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ | 6 | м. |  | 0
10.05.02.05.04.08 |  | 10HFC70AJ001_МВ_В Подмяна износена ламарина на дъното СТ3Сп δ=16мм | 3 | кв.м. |  | 0
10.05.02.05.04.09 |  | 10HFC70AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.04.10 |  | 10HFC70AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
10.05.02.05.04.11 |  | 10HFC70AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка | 15 | м. |  | 0
10.05.02.05.04.12 |  | 10HFC70AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 Х 38 | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.04.13 |  | 10HFC70AJ001_МВ_В Ремонт Ходова част на врата на МВ | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.05. | 10HFC70AJ001_МВ_П | 10HFC70AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC70 |  |  |  | 0
10.05.02.05.05.01 |  | 10HFC70AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение ГЗШ кън врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.05.02 |  | 10HFC70AJ001_МВ_П Ремонт на шибър MВ . | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.05.03 |  | 10HFC70AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
10.05.02.05.05.04 |  | 10HFC70AJ001_МВ_П Подмяна бронировка на ГЗШ кън врата на МВ /тубос/ | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.06. | 10HFC70AJ001_МВ_ЛБ | 10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC70 |  |  |  | 0
10.05.02.05.06.01 |  | 10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.06.02 |  | 10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.06.03 |  | 10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.06.04 |  | 10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.06.05 |  | 10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.06.06 |  | 10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.06.07 |  | 10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене . | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.07. | 10HFC70AJ001_МВ_МС | 10HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC70 |  |  |  | 0
10.05.02.05.07.01 |  | 10HFC70AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.07.02 |  | 10HFC70AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.07.03 |  | 10HFC70AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.07.04 |  | 10HFC70AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.07.05 |  | 10HFC70AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.07.06 |  | 10HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива) | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.05.07.07 |  | 10HFC70AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла. | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.05.07.08 |  | 10HFC70AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.07.09 |  | 10HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съеденител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.07.10 |  | 10HFC70AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.07.11 |  | 10HFC70AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялята система). | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.07.12 |  | 10HFC70AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда. | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.05.08. | 10HFC70AJ001_МВ_OC | 10HFC70AJ001_МВ_OC Ремонт охладителна система на МВ 10HFC70 |  |  |  | 0
10.05.02.05.08.01 |  | 10HFC70AJ001_МВ_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.08.02 |  | 10HFC70AJ001_МВ_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда. | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.05.08.03 |  | 10HFC70AJ001_МВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ | 4 | м. |  | 0
10.05.02.05.09. | 10HFC70AJ001_МВ_РО | 10HFC70AJ001_МВ_РО Общи ремонтни оперции по МВ 10HFC70 |  |  |  | 0
10.05.02.05.09.01 |  | 10HFC70AJ001_МВ_РО Отстраняване на пропуски по плътност по ППС.(отстраняват се всички забелязани пропуски по ППС след извършване на газови опресовки на КА) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.09.02 |  | 10HFC70AJ001_МВ_РО Въвеждане в експлоатация на МВ и 72 часови проби на ППС. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.05.09.03 |  | 10HFC70AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ | 10 | кв.м. |  | 0
10.05.02.06. | 10HFC80AJ001 | 10HFC80AJ001_Мелещ вентилатор 80 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.06.01 |  | 10HFC80AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване на съоръжението | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.02 |  | 10HFC80AJ001_МВ Дефектовка на МВ | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03 | 10HFC80AJ001_МВ_K | 10HFC80AJ001_МВ_K Ремонт корпус на МВ 10HFC80 |  |  |  | 0
10.05.02.06.03.01 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.02 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | 5 | кв.м. |  | 0
10.05.02.06.03.03 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ | 20 | м. |  | 0
10.05.02.06.03.04 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.05 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Ремонт на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.06 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.07 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.08 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.09 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ | 8 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.10 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Наплавка радиални брони охлюв. | 60 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.11 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 100 дм ² | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.12 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК. | 400 | дм² |  | 0
10.05.02.06.03.13 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Ревизия на люкове МВ-скоби,канали за набивка.Подмяна на набивка. | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.14 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В. | 1 | к-т |  | 0
10.05.02.06.03.15 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.16 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК. | 26 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.17 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ | 5 | кв.м. |  | 0
10.05.02.06.03.18 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Подмяна радиални брони охлюв. | 100 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.19 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.20 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 % | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.03.21 |  | 10HFC80AJ001_МВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.04. | 10HFC80AJ001_МВ_В | 10HFC80AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC80 |  |  |  | 0
10.05.02.06.04.01 |  | 10HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устроиство заедно с задвижването. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.04.02 |  | 10HFC80AJ001_МВ_В Подмяна на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.Заедно с челната бронировка на вратата | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.04.03 |  | 10HFC80AJ001_МВ_В Подмяна челни брони на врата на МВ | 32 | бр. |  | 0
10.05.02.06.04.04 |  | 10HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част | 8 | бр. |  | 0
10.05.02.06.04.05 |  | 10HFC80AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръцни шевове по врата МВ | 15 | м. |  | 0
10.05.02.06.04.06 |  | 10HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | 2 | кв.м. |  | 0
10.05.02.06.04.07 |  | 10HFC80AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ | 6 | м. |  | 0
10.05.02.06.04.08 |  | 10HFC80AJ001_МВ_В Подмяна износена ламарина на дъното СТ3Сп δ=16мм | 3 | кв.м. |  | 0
10.05.02.06.04.09 |  | 10HFC80AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.04.10 |  | 10HFC80AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
10.05.02.06.04.11 |  | 10HFC80AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка | 15 | м. |  | 0
10.05.02.06.04.12 |  | 10HFC80AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 Х 38 | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.04.13 |  | 10HFC80AJ001_МВ_В Ремонт Ходова част на врата на МВ | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.05. | 10HFC80AJ001_МВ_П | 10HFC80AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC80 |  |  |  | 0
10.05.02.06.05.01 |  | 10HFC80AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение ГЗШ кън врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.05.02 |  | 10HFC80AJ001_МВ_П Ремонт на шибър MВ . | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.05.03 |  | 10HFC80AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
10.05.02.06.05.04 |  | 10HFC80AJ001_МВ_П Подмяна бронировка на ГЗШ кън врата на МВ /тубос/ | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.06. | 10HFC80AJ001_МВ_ЛБ | 10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC80 |  |  |  | 0
10.05.02.06.06.01 |  | 10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.06.02 |  | 10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.06.03 |  | 10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.06.04 |  | 10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.06.05 |  | 10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.06.06 |  | 10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.06.07 |  | 10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене . | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.07. | 10HFC80AJ001_МВ_МС | 10HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC80 |  |  |  | 0
10.05.02.06.07.01 |  | 10HFC80AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.07.02 |  | 10HFC80AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.07.03 |  | 10HFC80AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.07.04 |  | 10HFC80AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.07.05 |  | 10HFC80AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.07.06 |  | 10HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива) | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.06.07.07 |  | 10HFC80AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла. | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.06.07.08 |  | 10HFC80AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.07.09 |  | 10HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съеденител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.07.10 |  | 10HFC80AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.07.11 |  | 10HFC80AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялята система). | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.07.12 |  | 10HFC80AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда. | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.06.08. | 10HFC80AJ001_МВ_OC | 10HFC80AJ001_МВ_OC Ремонт охладителна система на МВ 10HFC80 |  |  |  | 0
10.05.02.06.08.01 |  | 10HFC80AJ001_МВ_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.08.02 |  | 10HFC80AJ001_МВ_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда. | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.06.08.03 |  | 10HFC80AJ001_МВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ | 4 | м. |  | 0
10.05.02.06.09. | 10HFC80AJ001_МВ_РО | 10HFC80AJ001_МВ_РО Общи ремонтни оперции по МВ 10HFC80 |  |  |  | 0
10.05.02.06.09.01 |  | 10HFC80AJ001_МВ_РО Отстраняване на пропуски по плътност по ППС.(отстраняват се всички забелязани пропуски по ППС след извършване на газови опресовки на КА) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.09.02 |  | 10HFC80AJ001_МВ_РО Въвеждане в експлоатация на МВ и 72 часови проби на ППС. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.06.09.03 |  | 10HFC80AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ | 10 | кв.м. |  | 0
10.05.02.07. | 10HFD70BR001 | 10HFD70BR001_Тракт Л - Газозаборни шахти и подаване на горивото - Газозаборна шахта към МВ-7 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.07.01 |  | 10HFD70BR001_ГЗГ Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.07.02 |  | 10HFD70BR001_ГЗГ ремонт на влазен люк на ГЗГ. | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.07.03 |  | 10HFD70BR001_ГЗГ Подмяна носещи елементи на зидарията | 10 | бр. |  | 0
10.05.02.07.04 |  | 10HFD70BR001_ГЗГ Презаварки скъсани заваръчни шевове | 20 | м. |  | 0
10.05.02.07.05 |  | 10HFD70BR001_ГЗГ Подмяна обшивка от голям и малък таван на | 10 | кв.м. |  | 0
10.05.02.07.06 |  | 10HFD70BR001_ГЗГ Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК.(ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.07.07 |  | 10HFD70BR001_ГЗГ Монтаж профили от Х18 Н9Т за защита на компенсатор. | 10 | м. |  | 0
10.05.02.07.08 |  | 10HFD70BR001_ГЗГ Ремонт и настройка на подвесна система | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.07.09 |  | 10HFD70BR001_ГЗГ Ремонт /подмяна влазни люкове | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.07.10 |  | 10HFD70BR001_ГЗШ Монтаж на люк | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.07.11 |  | 10HFD70BR001_ГЗШ Подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
10.05.02.07.12 |  | 10HFD70BR001_ГЗШ Подмяна на обшивка | 5 | кв.м. |  | 0
10.05.02.07.13 |  | 10HFD70BR001_ГЗШ Ремонт на течка ПСВ | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.07.14 |  | 10HFD70BR001_ГЗШ Заваряване на армировка за бетон | 15 | м. |  | 0
10.05.02.07.15 |  | 10HFD70BR001_ГЗГ Подмяна на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.08. | 10HFD80BR001 | 10HFD80BR001_Тракт Л - Газозаборни шахти и подаване на горивото - Газозаборна шахта към МВ-8 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.08.01 |  | 10HFD80BR001_ГЗГ Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.08.02 |  | 10HFD80BR001_ГЗГ ремонт на влазен люк на ГЗГ. | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.08.03 |  | 10HFD80BR001_ГЗГ Подмяна носещи елементи на зидарията | 10 | бр. |  | 0
10.05.02.08.04 |  | 10HFD80BR001_ГЗГ Презаварки скъсани заваръчни шевове | 20 | м. |  | 0
10.05.02.08.05 |  | 10HFD80BR001_ГЗГ Подмяна обшивка от голям и малък таван на | 10 | кв.м. |  | 0
10.05.02.08.06 |  | 10HFD80BR001_ГЗГ Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК.(ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.08.07 |  | 10HFD80BR001_ГЗГ Монтаж профили от Х18 Н9Т за защита на компенсатор. | 10 | м. |  | 0
10.05.02.08.08 |  | 10HFD80BR001_ГЗГ Ремонт и настройка на подвесна система | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.08.09 |  | 10HFD80BR001_ГЗГ Ремонт /подмяна влазни люкове | 2 | бр. |  | 0
10.05.02.08.10 |  | 10HFD80BR001_ГЗШ Монтаж на люк | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.08.11 |  | 10HFD80BR001_ГЗШ Подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
10.05.02.08.12 |  | 10HFD80BR001_ГЗШ Подмяна на обшивка | 5 | кв.м. |  | 0
10.05.02.08.13 |  | 10HFD80BR001_ГЗШ Ремонт на течка ПСВ | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.08.14 |  | 10HFD80BR001_ГЗШ Заваряване на армировка за бетон | 15 | м. |  | 0
10.05.02.08.15 |  | 10HFD80BR001_ГЗГ Подмяна на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.09. | 10HHA70AV001 | 10HHA70AV001_Мазутна горелка 70 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.09.01 |  | 10HHA70AV001_МГ Дефектовка. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.09.02 |  | 10HHA70AV001_МГ Почистване на горелка | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.09.03 |  | 10HHA70AV001_МГ Ремонт на горелка. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.09.04 |  | 10HHA70AV001_МГ Пара Маз.гор.10-80 | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.09.05 |  | 10HHA70AV001_МГ Въздух горене Маз.гор. ремонт/подмяна на клапа | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.10. | 10HHA71AV001 | 10HHA71AV001_Прахова горелка 71 /Основна горелка/ |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.10.01 |  | 10HHA71AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.10.02 |  | 10HHA71AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки | 10 | м. |  | 0
10.05.02.10.03 |  | 10HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.10.04 |  | 10HHA71AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус | 200 | дм² |  | 0
10.05.02.10.05 |  | 10HHA71AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус | 2 | кв.м. |  | 0
10.05.02.10.06 |  | 10HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.11. | 10HHA72AV001 | 10HHA72AV001_Прахова горелка 72 /Основна горелка/ |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.11.01 |  | 10HHA72AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.11.02 |  | 10HHA72AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки | 10 | м. |  | 0
10.05.02.11.03 |  | 10HHA72AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус | 200 | дм² |  | 0
10.05.02.11.04 |  | 10HHA72AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус | 3 | кв.м. |  | 0
10.05.02.11.05 |  | 10HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.11.06 |  | 10HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.11.07 |  | 10HHA72AV001_ОГ 2 Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.11.08 |  | 10HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.12. | 10HHA73AV001 | 10HHA73AV001_Прахова Горелка 73 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.12.01 |  | 10HHA73AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.12.02 |  | 10HHA73AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса | 2 | кв.м. |  | 0
10.05.02.12.03 |  | 10HHA73AV001_БРГ Презаварка на шевове. | 15 | м. |  | 0
10.05.02.12.04 |  | 10HHA73AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса | 100 | дм² |  | 0
10.05.02.12.05 |  | 10HHA73AV001_БРГ Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.12.06 |  | 10HHA73AV001_БРГ Ремонт прахова клапа | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.12.07 |  | 10HHA73AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.12.08 |  | 10HHA73AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал . | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.12.09 |  | 10HHA73AV001_БРГ Подмяна на пневмат.цилиндър | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.12.10 |  | 10HHA73AV001_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.13. | 10HHA80AV001 | 10HHA80AV001_Мазутна горелка 80 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.13.01 |  | 10HHA80AV001_МГ Дефектовка. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.13.02 |  | 10HHA80AV001_МГ Почистване на горелка | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.13.03 |  | 10HHA80AV001_МГ Ремонт на горелка. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.13.04 |  | 10HHA80AV001_МГ Пара Маз.гор.10-80 | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.13.05 |  | 10HHA80AV001_МГ Въздух горене Маз.гор. ремонт/подмяна на клапа | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.14. | 10HHA81AV001 | 10HHA81AV001_Прахова горелка 81 /Основна горелка/ |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.14.01 |  | 10HHA81AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.14.02 |  | 10HHA81AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки | 10 | м. |  | 0
10.05.02.14.03 |  | 10HHA81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.14.04 |  | 10HHA81AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус | 200 | дм² |  | 0
10.05.02.14.05 |  | 10HHA81AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус | 2 | кв.м. |  | 0
10.05.02.14.06 |  | 10HHA81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.15. | 10HHA82AV001 | 10HHA82AV001_Прахова горелка 82 /Основна горелка/ |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.15.01 |  | 10HHA82AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.15.02 |  | 10HHA82AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки | 10 | м. |  | 0
10.05.02.15.03 |  | 10HHA82AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус | 200 | дм² |  | 0
10.05.02.15.04 |  | 10HHA82AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус | 3 | кв.м. |  | 0
10.05.02.15.05 |  | 10HHA82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.15.06 |  | 10HHA82AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.15.07 |  | 10HHA82AV001_ОГ 2 Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.15.08 |  | 10HHA82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.16. | 10HHA83AV001 | 10HHA83AV001_Прахова Горелка 83 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.16.01 |  | 10HHA83AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.16.02 |  | 10HHA83AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса | 2 | кв.м. |  | 0
10.05.02.16.03 |  | 10HHA83AV001_БРГ Презаварка на шевове. | 15 | м. |  | 0
10.05.02.16.04 |  | 10HHA83AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса | 100 | дм² |  | 0
10.05.02.16.05 |  | 10HHA83AV001_БРГ Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.16.06 |  | 10HHA83AV001_БРГ Ремонт прахова клапа | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.16.07 |  | 10HHA83AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.16.08 |  | 10HHA83AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал . | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.16.09 |  | 10HHA83AV001_БРГ Подмяна на пневмат.цилиндър | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.16.10 |  | 10HHA83AV001_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.17. | 10HHE70AA001 | 10HHE70AA001_Прахоконцентратор - Мелница 70 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.17.01 |  | 10HHE70AA001_МВ Пк Измиване на прахоконцентратора | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.17.02 |  | 10HHE70AA001_МВ Пк Ревизия и ремонт прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.17.03 |  | 10HHE70AA001_МВ Пк Наплавка | 200 | дм² |  | 0
10.05.02.17.04 |  | 10HHE70AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.17.05 |  | 10HHE70AA001_МВ Пк Ремонт на опори | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.17.06 |  | 10HHE70AA001_МВ Пк Подмяна на опори | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.17.07 |  | 10HHE70AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.17.08 |  | 10HHE70AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора. | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.17.09 |  | 10HHE70AA001_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.17.10 |  | 10HHE70AA001_МВ Пк Монтаж на обслужващ люк на прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.17.11 |  | 10HHE70AA001_МВ Пк Монтаж на пръстен под нов завихрител | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.17.12 |  | 10HHE70AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.18. | 10HHE80AA001 | 10HHE80AA001_Прахоконцентратор - Мелница 80 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.18.01 |  | 10HHE80AA001_МВ Пк Измиване на прахоконцентратора | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.18.02 |  | 10HHE80AA001_МВ Пк Ревизия и ремонт прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.18.03 |  | 10HHE80AA001_МВ Пк Наплавка | 200 | дм² |  | 0
10.05.02.18.04 |  | 10HHE80AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.18.05 |  | 10HHE80AA001_МВ Пк Ремонт на опори | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.18.06 |  | 10HHE80AA001_МВ Пк Подмяна на опори | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.18.07 |  | 10HHE80AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.18.08 |  | 10HHE80AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора. | 4 | бр. |  | 0
10.05.02.18.09 |  | 10HHE80AA001_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.18.10 |  | 10HHE80AA001_МВ Пк Монтаж на обслужващ люк на прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.18.11 |  | 10HHE80AA001_МВ Пк Монтаж на пръстен под нов завихрител | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.18.12 |  | 10HHE80AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.19. | 10HFV91AP001 | 10HFV91AP001_Помпа за техническа охлаждаща вода 2 към лагерни блокове на МВ 10-80 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.19.01 |  | 10HFV91AP001_Ревизия на помпа кота - 3,5 | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.19.02 |  | 10HFV91AP001_Ремонт на спирателна арматура | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.20. | 10HCC50AT101 | 10HCC50AT101_Обрушващ апарат 50 |  |  |  | 0 | 0
10.05.02.20.01 |  | 10HCC50AT101_ОС Почистване на обрушващ апарат | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.20.02 |  | 10HCC50AT101_ОС Ремонт на обрушващ апарат | 1 | бр. |  | 0
10.05.02.20.03 |  | 10HCC50AT101_ОС Подмяна назахранващ тръбопровод | 10 | м. |  | 0
10.05.02.21. |  | Технически ръководител | 8 | Ч/Ч |  | 0 | 0
10.05.02.22. |  | Монтьор | 48 | Ч/Ч |  | 0 | 0
10.05.02.23. |  | Заварчик | 16 | Ч/Ч |  | 0 | 0
10.05.02.24. |  | Оксиженист | 16 | Ч/Ч |  | 0 | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител:
/Подпис и печат/