## NDT_Блок 1
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 10NDT00-PC405 Среден ремонт на Енерго Блок 1 – Контрол на метала Съгласно Квалификационна система с Референтен No60-141-17
Общи изисквания и указания
1. Всички нови детайли да се стилоскопират преди и след монтаж в т.ч. и заварките им.
3. Контрола се заявява от изпълнителя на ремонта в журнал.
4. Изпълнителят на контрола да представя ежедневно писменна информация за резултатите от контрола.
5. За местоположението на контролираните детайли виж приложените схеми.
6. 100% БК за колена включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, УЗ деб. и овалност.
7. 100% БК за заварките включва : ВК, УЗК, КК, реплики и НВ.
8. 100% БК за ляти детайли включва: ВК, КК, реплики и НВ.
9. 100% БК за колектори включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, ендоскопия.
Съкращения:
„Н” - изискване на нормативни документи / ИКМ - Инструкция за контрол на метала в ТЕЦ...., ИКЧ - Инструкция за контрол чистотата на тръби, ИЕ - Инструкция за контрол на екранни тръби.....и др./
„П” - Изискване на ремонтното планиране за подготовка на подмени по нагревни повърхности, колена и др.
„Е” - изискване за надеждна, безопасна и икономически ефективна експлоатация
„А” - Аварийност на съоръженията
„В” - Изисквания и препоръки на извършващи обследванията организации / Концерт, Ансист, Технически университет и др./
КК- капилярен контрол, МК – магнитно прахов контрол, УЗдеб. – дебелометрия, УЗК- ултразвуков контрол,
ВК- визуален контрол, ЕТ-вихротоков контрол, ОК-Е – Ендоскопия, НВ- твърдост по Бринел.
№ | Обект за контрол | Описание на контрола | NDT 2018/UNIT 10
|  |  | Количество | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
NDT Блок 1: | [5 empty] | 0
10.NDT.01 | 10LBC - ППХ | 10LBC - ППХ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.01.01 |  | 10 LBC – ППХ Щуцер N001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.02 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W208 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.03 |  | 10 LBC – ППХ Щуцер N002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.01.04 |  | 10 LBB – ППГ Заварка W209 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02 | 10MAL84-MP401 - Дренажи ППХ | 10MAL84 - Дренажи ППХ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.02.01 |  | 10 MAL84 – ППХ Заварка W002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.02.02 |  | 10 MAL84 – ППХ Заварка W009 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.03 | ЕКО 1-1 | ЕКО 1-1 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.03.01 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
10.NDT.03.02 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 1200 | бр. |  | 0
10.NDT.04 | ЕКО 1-2 | ЕКО 1-2 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.04.01 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
10.NDT.04.02 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 1200 | бр. |  | 0
10.NDT.05 | ЕКО 2 | ЕКО 2 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.05.01 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 2400 | бр. |  | 0
10.NDT.05.02 |  | Колена в МТК Ф32 УЗдеб. Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
10.NDT.05.03 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
10.NDT.06 | МПП1/RH1 | МПП1/RH1 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.06.01 |  | Серпентини и петл. УЗдеб.Н,П,Е,А | 1536 | бр. |  | 0
10.NDT.07 | ТК КПП- Ι / SH 3 | ТК КПП- Ι / SH 3 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.07.01 |  | Щуцери по колектори -КК и ВК - Н,П,Е,А | 1176 | бр. |  | 0
10.NDT.08 | ТК КПП- ΙΙ / SH 5 | ТК КПП- ΙΙ / SH 5 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.08.01 |  | Щуцери по колектори - КК и ВК - Н,П,Е,А | 1176 | бр. |  | 0
10.NDT.09 | ТК -МПП2/RH2 | ТК -МПП2/RH2 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.09.01 |  | Щуцери по колект.- КК и ВК - Н,П,Е,А | 1372 | бр. |  | 0
10.NDT.10 | ТК ШПП / SH 4 | ТК ШПП / SH 4 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.10.01 |  | Щуцери по колект.- КК, ВК Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
10.NDT.11 |  | Допълнителни дейности при необходимост при подмяна на колена, вентили и участъци от тръбопроводи |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.11.01 |  | УЗК на гладко огънати колена (ОМ) | 3 | м² |  | 0
10.NDT.11.02 |  | МПД на колена и ляти детайли (ОМ) | 3 | м² |  | 0
10.NDT.11.03 |  | Капилярен к-л (ОМ) | 5 | м² |  | 0
10.NDT.11.04 |  | Снемане на отпечатъци от мет. Структура/реплика/ | 3 | бр. |  | 0
10.NDT.11.05 |  | Твърдост НB | 50 | точка |  | 0
10.NDT.11.06 |  | Овалност на колена | 3 | бр. |  | 0
10.NDT.11.07 |  | Гама к-л с 1 експ. | 10 | бр. |  | 0
10.NDT.11.08 |  | Гама к-л с 2 експ. | 10 | бр. |  | 0
10.NDT.11.09 |  | УЗ Дебелометрия | 50 | точка |  | 0
10.NDT.11.10 |  | К-л за МКК | 30 | бр. |  | 0
10.NDT.11.11 |  | МПД на щуцери и отвори ф32-ф76 | 30 | бр. |  | 0
10.NDT.11.12 |  | Ендоскопия–колектори | 10 | бр. |  | 0
10.NDT.11.13 |  | УЗК на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
10.NDT.11.14 |  | МПД на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
10.NDT.11.15 |  | ВК на заваръчни съединения | 10 | м² |  | 0
10.NDT.11.16 |  | КК на заваръчни съединения | 5 | л.м. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни дейности |  |  |  | 0
Фирма Изпънител:
/подпис, печат/