## 12gr.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | обща цена
|  | XII гр. - Генератор |  |  |  | 0
10.12 | 10MKA10AG001 | Генератор |  |  |  | 0
10.12.01 |  | Замерване на Z-ротор преди пълното спиране на генератора | 1 | бр. |  | 0
10.12.02 |  | Отсъединяване на роторни кабели и демонтаж на четков апарат | 1 | бр. |  | 0
10.12.03 |  | Замерване на колекторните пръстени | 1 | бр. |  | 0
10.12.04 |  | Шлайфане на колекторните пръстени | 1 | бр. |  | 0
10.12.05 |  | Демонтаж на капаци и подготовка за вадене на ротора на генератора. | 1 | бр. |  | 0
10.12.06 |  | Вадене на ротора на генератора | 1 | бр. |  | 0
10.12.07 |  | Ремонт вентили газов пост PN16/DY50 | 10 | бр. |  | 0
10.12.08 |  | Ремонт на вентили на газоохлаждаща вода PN16/DY100 | 8 | бр. |  | 0
10.12.09 |  | Отсъединяване на генератора от шинопровода | 1 | бр. |  | 0
10.12.10 |  | Отсъединяване и замерване на ТТ | 16 | бр. |  | 0
10.12.11 |  | Отсъединяване и замерване на НТ | 3 | бр. |  | 0
10.12.12 |  | Изваждане на газоохладителите, почистване, опресоването и монтаж | 1 | бр. |  | 0
10.12.13 |  | Почистване на магнитен филтър | 1 | бр. |  | 0
10.12.14 |  | Преглед и почистване на изсушителя на водород | 1 | бр. |  | 0
10.12.15 |  | Участие в тестовете изнициирани от производителя на генератора | 320 | чч |  | 0
10.12.16 |  | Монтаж на ротора обратно в статора и центрене | 1 | бр. |  | 0
10.12.17 |  | Монтаж на капаците на генератора | 1 | бр. |  | 0
10.12.18 |  | Подсъединяване на ТТ, НТ и шинопровода на генератора. | 1 | бр. |  | 0
10.12.19 |  | Монтаж на четковия апарат, подмяна на четки, филтри | 1 | бр. |  | 0
10.12.20 |  | Опресовка на генератора | 1 | бр. |  | 0
10.12.21 |  | Замерване и ремонт/подмяна на паропрегревател | 1 | бр. |  | 0
10.12.22 |  | Участие в предпусковите изпитания на Г1 - ХПХ и ХКС | 1 | бр. |  | 0
10.12.23 |  | Участие в 72 часовите проби след пускането на генератора | 1 | бр. |  | 0
10.12.24 |  | Работа по ч.ч. различна от тази по точки 1 до 22 |  |  |  | 0
10.12.24.01 |  | Работа на ел. монтьор ВН | 100 | чч |  | 0
10.12.24.02 |  | Работа на ел. монтьор НН | 200 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/