## ППС КС _PB
Лого на фирмата
Ценова оферта Комплексно обслужване на ППС на Котел ЕП 140/670 За всяка позиция цената е определена въз основа на инструменти, оборудване,консумативи, ежедневни разходи, транспорт, смени , работа в празнични и почивни дни и всичко друго необходимо, за да се предоставят на Възложителя работи и материали съгласно изискванията на техническата спецификация – 90H$$00-PB415.
No | Описание | К-во | М.ед. | Ед.цена BGN без ДДС | Обща цена BGN без ДДС
1 | Ремонтни операции - прахо приготвяща система (ППС) и ремонт на Прахови и Мазутни горивни съоръжения. |  |  |  | 0
1.1 | Центровки |  |  |  | 0 | 0
1.1.01 | Центровка на валова линия на МВ | 45 | бр. |  | 0
1.1.02 | Центровка на скребкова верига на ДСВ | 45 | бр. |  | 0
1.1.03 | Центровка на скребкова верига на ПСВ | 60 | бр. |  | 0
1.1.04 | Центровка на маслопомпа на масло станция на лагерен блок на МВ | 50 | бр. |  | 0
1.1.05 | Центровка на редуктор на шнеков шлакоотделител | 40 | бр. |  | 0
1.1.06 | Центровка на редуктор на шлакодробилка | 36 | бр. |  | 0
1.1.07 | Центровка на зъбен съеденител КПСВ (ДСВ и ПСВ) | 80 | бр. |  | 0
1.1.08 | Центровка на ел. двигатели и редуктори на КПСВ | 86 | бр. |  | 0
1.2. | Компенсатори |  |  |  | 0 | 0
1.2.01 | HFB_ПСВ Ремонт на компенсатор течка на ПСВ | 10 | бр. |  | 0
1.2.02 | HHA_ОГ Ремонт на компенсатор на Основна горелка ( метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало,подмяна на текстилна част и др.) | 10 | бр. |  | 0
1.2.03 | HHA_БРГ Ремонт на компенсатор на Бридова горелка ( метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало,подмяна на текстилна част и др.) | 10 | бр. |  | 0
1.2.04 | ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора. | 16 | бр. |  | 0
1.2.05 | HFD_ГЗГ Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК- текстилна и метална част | 10 | бр. |  | 0
1.2.06 | HFD_ГЗШ Ремонт на компенсатор(метален линзов 8 ъгълен) | 10 | бр. |  | 0
1.2.07 | HFB_ПСВ Подмяна на компенсатор течка на ПСВ | 10 | бр. |  | 0
1.2.08 | HHA_ОГ Подмяна на компенсатор - текстилна и метална част | 8 | бр. |  | 0
1.2.09 | HHA_БРГ Подмяна на компенсатор- текстилна и метална част | 8 | бр. |  | 0
1.2.11 | HFD_ГЗГ Подмяна на компенсатор на ГЗГ към ПК- текстилна и метална част | 8 | бр. |  | 0
1.2.12 | HFD_ГЗШ Подмяна на компенсатор(метален линзов 8 ъгълен) | 8 | бр. |  | 0
1.3. | Комбиниран питател за сурови въглища (КПСВ) |  |  |  | 0 | 0
1.3.01 | HFB_ ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване. | 100 | бр. |  | 0
1.3.02 | HFB_ ДСВ Ремонт на малък редуктор тип РЦД -400.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери(подмяна при нужда).Проверка на уплътнения(подмяна при нужда).Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части. | 35 | бр. |  | 0
1.3.03 | HFB_ ДСВ Подмяна на малък редуктор тип РЦД -400. | 2 | бр. |  | 0
1.3.04 | HFB_ ДСВ Ремонт на голям редуктор тип ЦДН-710 .(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери(подмяна при нужда).Проверка на уплътнения(подмяна при нужда).Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части. | 32 | бр. |  | 0
1.3.05 | HFB_ ДСВ Подмяна на голям редуктор тип ЦДН-710 | 1 | бр. |  | 0
1.3.06 | HFB_ДСВ Ремонт на палцев съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съеденителя и подготовка за центровка. | 40 | бр. |  | 0
1.3.07 | HFB_ДСВ Подмяна на палцев съединител ел.двигател /редуктор | 6 | бр. |  | 0
1.3.08 | HFB_ ДСВ Ремонт палцев съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съеденителя и подготовка за центровка. | 40 | бр. |  | 0
1.3.09 | HFB_ ДСВ Подмяна палцев съединител малък редуктор/голям редуктор. | 10 | бр. |  | 0
1.3.10 | HFB_ ДСВ Ремонт на зъбен съединител. | 40 | бр. |  | 0
1.3.11 | HFB_ ДСВ Подмяна на зъбен съединител. | 8 | бр. |  | 0
1.3.12 | 30HFB10AF001 ДСВ Ревизия лагер на вал (задвижващ,обтяжен и поддържащ) - Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак и др. | 210 | бр. |  | 0
1.3.13 | HFB_ ДСВ Подмяна лагер на вал(задвижващ,обтяжен и поддържащ). | 10 | бр. |  | 0
1.3.14 | HFB_ ДСВ Подмяна лагерно тяло на валове на ДСВ (задвижващ,обтяжен и междинен) | 20 | бр. |  | 0
1.3.15 | HFB_ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа. | 2 | бр. |  | 0
1.3.16 | HFB_ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и греблата), събиране на нова верига, монтиране на място, монтаж на гребла)(1 един комплект да се разбират веригите на един дозатор). | 96 | к-т |  | 0
1.3.17 | HFB_ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дозатора. | 40 | бр. |  | 0
1.3.18 | HFB_ДСВ Подмяна винтове на обтяжен вал | 20 | бр. |  | 0
1.3.19 | HFB_ДСВ Ремонт на обтяжното устроиство | 50 | бр. |  | 0
1.3.20 | HFB_ДСВ Подмяна на регулиращ нож | 4 | бр. |  | 0
1.3.21 | HFB10AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена. | 4 | бр. |  | 0
1.3.22 | HFB10AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена. | 4 | бр. |  | 0
1.3.23 | HFB_ДСВ Подмяна на едно дъно на ДСВ. | 64 | бр. |  | 0
1.3.24 | 30HFB10AF001 ДСВ Ремонт на натяжно устройство | 70 | бр. |  | 0
1.3.25 | HFB_ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по щаблон. | 140 | бр. |  | 0
1.3.26 | HFB_ДСВ Регулиране на дебелината на въглищен пласт | 150 | бр. |  | 0
1.3.27 | HFB_ДСВ Регулиране натяга на скребковата верига. | 500 | бр. |  | 0
1.3.28 | HFB_ ДСВ Ремонт на капаци и люкове. | 80 | бр. |  | 0
1.3.29 | HFB_ ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/ | 56 | бр. |  | 0
1.3.30 | HFB_ ДСВ Ремонт на скъсана скребкова верига | 64 | бр. |  | 0
1.3.31 | HFB_ ДСВ Подмяна на стъргачи | 400 | бр. |  | 0
1.3.32 | HFB_ ДСВ Въстановяване на паднала верига от вал. | 96 | бр. |  | 0
1.3.33 | HFB_ ДСВ Въстановяване на верига прескочила зъб на задвижващ вал. | 40 | бр. |  | 0
1.3.34 | HFB_ ДСВ Подмяна на палци и втулки зибен съеденител | 150 | бр. |  | 0
1.3.35 | HFB_ ДСВ Ремонт повдигащо устройство на ножа | 10 | бр. |  | 0
1.3.36 | HFB_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. | 64 | бр. |  | 0
1.3.37 | HFB2_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра) | 10 | бр. |  | 0
1.3.38 | HFB_ПСВ Ремонт / подмяна на компенсатор текстилен на течка ( размери на компенсатор 1060 х 1236 х 220) | 10 | бр. |  | 0
1.3.39 | HFB_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна. | 40 | бр. |  | 0
1.3.40 | HFB_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000 | 20 | бр. |  | 0
1.3.41 | HFB_ПСВ Ремонт на палцов съединител. | 40 | бр. |  | 0
1.3.42 | HFB_ПСВ Ремонт на зъбен съединител. | 40 | бр. |  | 0
1.3.43 | HFB_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла и стъргачи). | 24 | к-т |  | 0
1.3.44 | HFB_ПСВ Монтаж почистващи планки(леви и десни) на скребкова верига. | 400 | бр. |  | 0
1.3.45 | HFB_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи. | 400 | бр. |  | 0
1.3.46 | HFB_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете. | 50 | бр. |  | 0
1.3.47 | HFB_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 40 | бр. |  | 0
1.3.48 | HFB_ПСВ Подмяна винтове на обтяжен вал | 20 | бр. |  | 0
1.3.49 | HFB_ПСВ Ремонт на обтяжното устроиство | 50 | бр. |  | 0
1.3.50 | HFB_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.( размери | 150 | бр. |  | 0
1.3.51 | HFB_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса | 300 | кв.м. |  | 0
1.3.52 | HFB_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство- подмяна на уплътнителни елементи, болтове, пружини идр. | 50 | бр. |  | 0
1.3.53 | HFB_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда. | 200 | бр. |  | 0
1.3.54 | HFB_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса ( подмяна на уплътнение и ремонт на затварянето) | 130 | бр. |  | 0
1.3.55 | HFB_ПСВ Подмяна на кръгли люкове по корпуса | 10 | бр. |  | 0
1.3.56 | HFB_ПСВ Ремонт на правоъгълни капаци по корпуса ( подмяна на уплгтнение и ремонт на затварянето) | 130 | бр. |  | 0
1.3.57 | HFB_ПСВ Подмяна на правоъгълни капаци по корпуса | 10 | бр. |  | 0
1.3.58 | HFB_ПСВ Ремонт краен изключвател за верига. | 35 | бр. |  | 0
1.3.59 | HFB_ПСВ Монтаж на странична шина 100х10. | 400 | м. |  | 0
1.3.60 | HFB_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон. | 70 | бр. |  | 0
1.3.61 | HFB_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ) | 40 | бр. |  | 0
1.3.62 | HFB_ПСВ Подмяна задвижващ вал на ПСВ | 10 | бр. |  | 0
1.3.63 | HFB_ПСВ Подмяна лагери на задвижващ вал на ПСВ | 10 | бр. |  | 0
1.3.64 | HFB_ПСВ Подмяна лагерни тела на задвижващ вал на ПСВ | 8 | бр. |  | 0
1.3.65 | HFB_ПСВ Подмяна обтяжен вал на ПСВ | 4 | бр. |  | 0
1.3.66 | HFB_ПСВ Подмяна лагери на обтяжен вал на ПСВ | 10 | бр. |  | 0
1.3.67 | HFB_ПСВ Подмяна лагерни тела наобтяжен вал на ПСВ | 4 | бр. |  | 0
1.3.68 | HFB_ПСВ Подмяна подържащ вал на ПСВ | 6 | бр. |  | 0
1.3.69 | HFB_ПСВ Подмяна лагери на подържащ вал на ПСВ | 12 | бр. |  | 0
1.3.70 | HFB_ПСВ Подмяна лагерни тела на подържащ вал на ПСВ | 4 | бр. |  | 0
1.3.71 | HFB_ПСВ Ремонт на скъсана скребкова верига(включва почистване на съоръжението от въглища) | 120 | бр. |  | 0
1.3.72 | HFB_ПСВ Подмяна на дефектирали гебла и стъргачи | 500 | бр. |  | 0
1.3.73 | HFB_ПСВ Скъсяване на скребкова верига | 64 | бр. |  | 0
1.3.74 | HFB_ПСВ Ремонт пожарогасителна уредба | 32 | бр. |  | 0
1.3.75 | HFB_ПСВ Контрол при Запълване на питателя с въглища при пуск на котел | 150 | бр. |  | 0
1.3.76 | HFB_ПСВ Въстановяване на скъсано гребло на ПСВ | 100 | бр. |  | 0
1.3.77 | HFB_ПСВ Регулиране натяга на скребковата верига. | 500 | бр. |  | 0
1.3.78 | HFB_ПСВ Подмяна на палци и втулки на зъбен съеденител | 70 | бр. |  | 0
1.3.79 | HFB_КПСВ Подмяна палци на еластичен съеденител на ел.двигател на ПСВ или ДСВ | 300 | бр. |  | 0
1.3.80 | HFB_КПСВ Ремонт на рами (ел.двигател,лагерни тела и редуктори) | 30 | бр. |  | 0
1.3.81 | HFB_КПСВ Проверка и доливане на масло в редукторите на КПСВ. | 192 | бр. |  | 0
1.4 | HFC_Мелещ вентилатор |  |  |  | 0 | 0
1.4.01 | 30HFC10AJ001_МВ Отваряне и затваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението. | 150 | бр. |  | 0
1.4.02 | HFC_МВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело. | 64 | бр. |  | 0
1.4.03 | HFC_МВ_Монтаж/демонтаж на допълнителна гайка при изваждане на РК на МВ | 16 | бр. |  | 0
1.4.04 | HFC_МВ_Наплавка на работни лопатки , застопоряващи трупчета и отбоен пръстен за 1 работно колело на МВ ( 20 дм ²) | 32 | бр. |  | 0
1.4.05 | HFC_МВ_Наплавка на вентилациони лопатки за 1 работно колело на МВ( 24 бр.) | 32 | бр. |  | 0
1.4.06 | HFC_МВ_Подмяна на вентилациони лопатки за 1 работно колело на МВ | 32 | бр. |  | 0
1.4.07 | HFC_МВ_Ремонт на рама лагерен блок на МВ | 2 | бр. |  | 0
1.4.08 | HFC_МВ_Ремонт на рама ел.двигател на МВ | 2 | бр. |  | 0
1.5 | 90HFC_МВ_K Ремонт корпус на МВ 30HFC10 |  |  |  | 0 | 0
1.5.01 | HFC_МВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТ3Сп δ=12мм | 100 | кв.м. |  | 0
1.5.02 | HFC_МВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ | 500 | м. |  | 0
1.5.03 | HFC_МВ_K Ремонт на сепарираща клапа | 40 | бр. |  | 0
1.5.04 | 30HFC10AJ001_МВ_K Подмяна на сепарираща клапа | 16 | бр. |  | 0
1.5.05 | HFC_МВ_K Ремонт на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа | 40 | бр. |  | 0
1.5.06 | HFC_МВ_K Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа | 16 | бр. |  | 0
1.5.07 | HFC_МВ_K Ремонт на задвижване на калапа присадка студен въздух | 60 | бр. |  | 0
1.5.08 | HFC_МВ_K Участие в регулиране на управляващи калапи по МВ | 192 | бр. |  | 0
1.5.09 | HFC_МВ_K Подмяна на Клапа уплътняващ гореш въздух - МВ | 1 | бр. |  | 0
1.5.10 | HFC_МВ_K Ремнт на клапа рециркулация (течка) | 40 | бр. |  | 0
1.5.11 | HFC_МВ_K Подмянана клапа рециркулация (течка) | 16 | бр. |  | 0
1.5.12 | HFC_МВ_K Ремонт на компенсатор на течката | 40 | бр. |  | 0
1.5.13 | HFC_МВ_K Подмяна на компенсатор на течката на клапа на възврата на МВ, | 32 | бр. |  | 0
1.5.14 | HFC_МВ_K Ремонт на закрепващи болтпве на врата на МВ | 150 | бр. |  | 0
1.5.15 | HFC_МВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ | 100 | бр. |  | 0
1.5.16 | HFC_МВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони | 300 | м. |  | 0
1.5.17 | HFC_МВ_K Наплавка на повърхности на мелещия вентилатор.. | 13000 | дм² |  | 0
1.5.18 | HFC_МВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби,канали за набивка.Подмяна на набивка. | 250 | бр. |  | 0
1.5.19 | HFC_МВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В. | 16 | к-т |  | 0
1.5.20 | HFC_МВ_K Подмяна радиални брони -частично -охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В. | 100 | бр. |  | 0
1.5.21 | HFC_МВ_K Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ(чертеж 40HFC00-MM062) . | 24 | бр. |  | 0
1.5.22 | HFC_МВ_K Подмяна части от външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ(чертеж 40HFC00-MM062) . | 100 | м. |  | 0
1.5.23 | HFC_МВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ. | 500 | бр. |  | 0
1.5.24 | HFC_МВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК. | 1000 | бр. |  | 0
1.5.25 | HFC_МВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ | 30 | кв.м. |  | 0
1.5.26 | HFC1_МВ_K Подмяна радиални брони охлюв. | 2000 | бр. |  | 0
1.5.27 | HFC_МВ_K Подмяна брони - малък трапец -100%. | 16 | к-т |  | 0
1.5.28 | HFC_МВ_K Подмяна брони - малък трапец -50 %. | 16 | к-т |  | 0
1.5.29 | HFC_МВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 % | 16 | к-т |  | 0
1.5.30 | HFC_МВ_K Подмяна брони - голям трапец -50 % | 16 | к-т |  | 0
1.5.31 | HFC_МВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа | 100 | бр. |  | 0
1.5.32 | HFC_МВ_K Освобождаване на работно колело на мелещ вентилатор от натрупани въглища (забита мелница). Отваря се стрничен люк на МВ ил врата и се почистват натрупаните въглища до освобождаване на рабитното колело.След това се затваря люка или вратата. | 64 | бр. |  | 0
1.5.33 | HFC_МВ_Подмяна на течка (демонтаж на стара течка с компенсатори монтаж на нова с компенсатор) | 8 | бр. |  | 0
1.5.34 | HFC_МВ_Отстраняване на пропуски по корпуса на МВ | 300 | бр. |  | 0
1.6 | 90HFC_МВ_В Ремонт Врата на МВ 30HFC10 |  |  |  | 0 | 0
1.6.01 | HFC_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устроиство заедно със задвижването. | 40 | бр. |  | 0
1.6.02 | HFC_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.(Ремонт на износени участъци) | 40 | бр. |  | 0
1.6.03 | HFC_МВ_В Центровка , регулиране и възстановяване позиция на уплътняващ пръстен | 64 | бр. |  | 0
1.6.04 | HFC_МВ_В Наплавка челни брони на врата на МВ( до 5 дм² на броня) | 1024 | бр. |  | 0
1.6.05 | HFC_МВ_В Подмяна челни брони на врата на МВ | 256 | бр. |  | 0
1.6.06 | HFC_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част | 400 | бр. |  | 0
1.6.07 | HFC_МВ_В Презаварка на скъсани заваръцни шевове по врата МВ | 400 | м. |  | 0
1.6.08 | HFC_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм | 70 | кв.м. |  | 0
1.6.09 | HFC_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ | 250 | м. |  | 0
1.6.10 | HFC_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТ3Сп δ=16мм | 80 | кв.м. |  | 0
1.6.11 | HFC_МВ_В Врата-подмяна на полички | 100 | бр. |  | 0
1.6.12 | HFC_МВ_В Врата-заваряване на армировка | 150 | м. |  | 0
1.6.13 | HFC_МВ_В Подмяна на фланец горен на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 10HFC00-MM046) | 16 | бр. |  | 0
1.6.14 | HFC_МВ_В Центровка , регулиране и възстановяване позиция на уплътняващ пръстен на тубос към ГЗШ | 64 | бр. |  | 0
1.6.15 | HFC_МВ_В Ремонт на ходова част на врата(подмяна на лагери, гресиране и центровка) | 32 | бр. |  | 0
1.6.16 | HFC_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 Х 38 и лента 70 х 10. | 150 | бр. |  | 0
1.7 | 90HFC_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC10 |  |  |  | 0 | 0
1.7.01 | HFC_МВ_П Подмяна на уплътнителен пръстен на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Подмяна на уплътнително въже. | 16 | бр. |  | 0
1.7.02 | HFC_МВ_П Възстановяване на задвижване на уплътняващ пръстен на тубос към ГЗШ | 32 | бр. |  | 0
1.7.03 | HFC_МВ_П Ремонт ( въстановяване на геометрия) на шибър MВ. | 18 | бр. |  | 0
1.7.04 | HFC_МВ_П Патрубак -подмяна на полички | 200 | бр. |  | 0
1.7.05 | HFC1_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици | 16 | бр. |  | 0
1.8 | 90HFC_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC10 |  |  |  | 0 | 0
1.8.01 | HFC_МВ_ЛБ Разкуплиране и последващо куплиране на еластичен съененител на Лагерен блок | 40 | бр. |  | 0
1.8.02 | HFC_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок - на място(почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,подмяна на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, проверка състоянието и хлабините на лагерите и др.) | 40 | бр. |  | 0
1.8.03 | HFC_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок в заводски условия (почистване на ЛБ отвън,възстановяване на лагерни чаши,подмяна на лагери,почистване на маслени картери,ремонт на маслена и маслоохладителна система, подмяна на уплътнения горни капаци и др.) | 6 | бр. |  | 0
1.8.04 | HFC_МВ_ЛБ Подмяна на Лагерен блок на МВ | 6 | бр. |  | 0
1.8.05 | HFC_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - притягане при нужда ( за 8 бр.) | 38 | бр. |  | 0
1.8.06 | HFC_МВ_ЛБ Преместване на лагерен блок за регулиране на РК в корпуса на МВ | 46 | бр. |  | 0
1.9 | 30HFC10AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC10 |  |  |  | 0 | 0
1.9.01 | HFC_МВ_МС Демонтаж и монтаж на маслоохладител на ЛБ.(при отстраняване на маслотечове, подмяна на охладител и др.) | 16 | бр. |  | 0
1.9.02 | HFC_МВ_МС Ремонт на охладител ( Демонтаж и монтаж на маслоохладител на ЛБ. Отваряне на капаци на маслоохладител,почистване на тръбите,въстановяване на прегради, затапване на пробити тръби,изработка и подмяна на уплътнения и др. ,Затваряне на маслоохладител, хидравлична проба на маслоохладител.) | 38 | бр. |  | 0
1.9.03 | HFC_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива) | 70 | бр. |  | 0
1.9.04 | HFC_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла. | 70 | бр. |  | 0
1.9.05 | HFC_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система. | 40 | бр. |  | 0
1.9.06 | HFC_МВ_МС Подмяна на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съеденител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата) | 24 | бр. |  | 0
1.9.07 | HFC_МВ_МСПодмяна палци на еластичен съеденител | 250 | бр. |  | 0
1.9.08 | HFC_МВ_МС Почистване на маслен бак. | 32 | бр. |  | 0
1.9.09 | HFC_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялята система). | 100 | бр. |  | 0
1.9.10 | HFC_МВ_МС Ревизия и ремонт на тръбопроводна арматура DN 32- 40.Подмяня при нужда. | 40 | бр. |  | 0
1.9.11 | HFC_МВ_МС Доливане на масло в маслената систама на лагерен блок | 150 | бр. |  | 0
1.10 | 90HFC_МВ_OC Ремонт охладителна система на МВ 30HFC10 |  |  |  | 0 | 0
1.10.01 | HFC_МВ_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж) | 40 | бр. |  | 0
1.10.02 | HFC_МВ_OC Подмяна на тръбопроводна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода. | 80 | бр. |  | 0
1.10.03 | HFC_МВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ | 40 | м. |  | 0
1.11 | 90HFD_Тракт Л - Газозаборна глава и газозаборна шахта |  |  |  | 0 | 0
1.11.01 | HFD_ГЗГ Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях външно. | 40 | бр. |  | 0
1.11.02 | HFD_ГЗГ Ремонт на влазен люк на ГЗГ. | 48 | бр. |  | 0
1.11.03 | HFD_ГЗГ Подмяна на влазен люк на ГЗГ. | 16 | бр. |  | 0
1.11.04 | HFD_ГЗГ Демонтаж, изместване и последващ монтаж на въздуховод над ГЗГ 20 и 30 | 1 | бр. |  | 0
1.11.05 | HFD_ГЗГ Ремонт и настройка на подвесна система | 32 | бр. |  | 0
1.11.06 | HFD_ГЗГ Заваряване на износени заваръчни шевове | 280 | м. |  | 0
1.11.07 | HFD_ГЗГ Подмяна на корпус на на ГЗГ | 100 | м.² |  | 0
1.11.08 | HFD_ГЗШ/ГЗГ Подмяна на полички(комплект) | 400 | бр. |  | 0
1.11.09 | HFD_ГЗШ Подмяна на обшивка от корпус на ГЗШ ( ø 3350 и ø 3090 ) включително полички и укрепване. | 500 | м.² |  | 0
1.11.10 | HFD_ГЗШ Ремонт на течка ПСВ(дефектовка, изрязване на дефектирали повърхности и възтановяване, монтаж на припокриващи елементи за защита на бетон) | 35 | бр. |  | 0
1.11.11 | HFD_ГЗШ Заваряване на армировка за бетон | 160 | м. |  | 0
1.12 | 90HHA_Мазутна горелка |  |  |  | 0 | 0
1.12.01 | HHA_МГ Въздух горене Маз.гор. Ремонт на клапа(ремонт на задвижване,подмяна редуктор и др.) | 40 | бр. |  | 0
1.12.02 | HHA_МГ Въздух горене Маз.гор. Подмяна на клапа със зaдвижване. | 16 | бр. |  | 0
1.12.03 | HHA_МГ Демонтиране и оглед на главата за запушени отвори и коксувал мазут – почистване при нужда.Устроиство за вадене на форсунката – проверка състоянието на цилиндъра,разпределителя и крайните изключватели | 640 | бр. |  | 0
1.12.04 | HHA_МГ Почистване филтъра за мазут | 180 | бр. |  | 0
1.12.05 | HHA_МГ Почистване на разходомера за мазут | 90 | бр. |  | 0
1.12.06 | HHA_МГ Проверка състоянието на бързите връзки за мазут и пара и подмяна при нужда (за една МГ) | 360 | бр. |  | 0
1.12.07 | HHA_МГ Почистване филтъра на управляващия въздух и доливане на масло в омаслителя | 128 | бр. |  | 0
1.12.08 | HHA_МГ Подмяна на гарнитури по тръбопроводна арматура на МРУ | 150 | бр. |  | 0
1.12.09 | HHA_МГ Подмяна на мазутна помпа на МРУ | 8 | бр. |  | 0
1.12.10 | HHA_МГ Подмяна на бързи връзки по мазутни горелки(по пара или мазут) | 64 | бр. |  | 0
1.12.11 | HHA_МГ Подмяна на гъвкави връзки горелки(по пара или мазут) | 64 | бр. |  | 0
1.12.12 | HHA_МГ Мазутен подгревател,разходомер подаващ мазут и рециркулация – външен оглед,обезвъздушаване на мазутния подгревател,проверка на кондезните групи | 4 | бр. |  | 0
1.13 | 90HHA_Прахова горелка /Основна горелка/ 1 и 2 ниво |  |  |  | 0 | 0
1.13.01 | HHA_ОГ 1 и 2 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 35 | бр. |  | 0
1.13.02 | HHA_ОГ 1 и 2 Презаваряване скъсани заварачни шевове. | 700 | м. |  | 0
1.13.03 | HHA_ОГ 1 и 2 Ремонт на прахови отсечни клапи(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.) | 70 | бр. |  | 0
1.13.04 | HHA_ОГ 1 и 2 Подмяна на прахови отсечни клапи | 16 | бр. |  | 0
1.13.05 | HHA_ОГ 1 и 2 Наплавка на износени участъци корпус | 8000 | дм² |  | 0
1.13.06 | HHA_ОГ 1 и 2 Подмяна на износени участъци корпус | 400 | м.² |  | 0
1.13.07 | HHA_ОГ 1 и 2 Подмяна на метален компенсатор прахов канал - горелка | 8 | бр. |  | 0
1.13.08 | HHA_ОГ 1 и 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.). | 70 | бр. |  | 0
1.13.09 | HHA_ОГ 1 и 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.) | 70 | бр. |  | 0
1.13.10 | HHA_ОГ 1 и 2 Подмяна на влазен люк | 8 | бр. |  | 0
1.14 | 90HHA_Прахова Горелка (Бридова горелка) |  |  |  | 0 | 0
1.14.01 | HHA_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 35 | бр. |  | 0
1.14.02 | HHA_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса | 160 | м.² |  | 0
1.14.03 | HHA_БРГ Презаварка на шевове. | 350 | м. |  | 0
1.14.04 | HHA_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса | 4000 | дм² |  | 0
1.14.05 | HHA_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се вклюат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.) | 8 | бр. |  | 0
1.14.06 | HHA_БРГ Ремонт на прахова клапа(ремонт корпус ,задвижване и др.) | 30 | бр. |  | 0
1.14.07 | HHA_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.. | 35 | бр. |  | 0
1.14.08 | HHA_БРГ Подмяна на участък от прахов канал . | 10 | бр. |  | 0
1.14.09 | HHA_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.) | 40 | бр. |  | 0
1.15 | 90HHE_Прахоконцентратор |  |  |  | 0 | 0
1.15.01 | HHE_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор ( включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.30HHE02-ME001) | 8 | бр. |  | 0
1.15.02 | HHE_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса. | 32 | м.² |  | 0
1.15.03 | HHE_МВ Пк Наплавка | 3200 | дм² |  | 0
1.15.04 | HHE_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени учасъци от лопатката) | 140 | бр. |  | 0
1.15.05 | HHE_МВ Пк Подмяна на лопатки | 128 | бр. |  | 0
1.15.06 | HHE_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени учасъци от опората) | 140 | бр. |  | 0
1.15.07 | HHE_МВ Пк Подмяна на опори | 140 | бр. |  | 0
1.15.08 | 10H+C397HE_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя | 24 | бр. |  | 0
1.15.09 | HHE_МВ Пк Настройка и пускане в експлоатация на прахокнцентратора. | 32 | бр. |  | 0
1.15.10 | HHE_МВ Пк Ремонт на завихрител над ПК. | 16 | бр. |  | 0
1.16 | Въздушни вентилатори |  |  |  | 0 | 0
1.16.01 | Ремонт на направляващ апарат-направляващи вилки | 1 | бр. |  | 0
1.16.02 | Ремонт на направляващ апарат- подмяна на лопатки | 1 | бр. |  | 0
1.16.03 | Помяна на работно колело | 1 | бр. |  | 0
1.16.04 | Подмяна на лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
1.16.05 | Подмяна на лагери лагерен блок(комплект ) | 2 | бр. |  | 0
1.16.06 | Ремонт на плъзгащи лагери на ел.двигател на ВВ | 8 | бр. |  | 0
1.16.07 | Подмяна на тръбопроводи за охлаждаща вода | 10 | л.м. |  | 0
1.16.08 | Центровка на валова линия ВВ | 2 | бр. |  | 0
1.16.09 | Балансировка на работно колело | 4 | бр. |  | 0
1.16.10 | Подмяна на радиални уплътнения на лагерен блок | 2 | бр. |  | 0
1.16.11 | Ремонт на клапи:-ремонт на задвижване | 4 | бр. |  | 0
1.16.12 | Изкърпване на въздушни ръкави | 10 | м² |  | 0
1.17 | Вентилатори рециркулация горещ въздух |  |  |  | 0 | 0
1.17.01 | Ремонт на направляващ апарат-направляващи вилки | 1 | бр. |  | 0
1.17.02 | Ремонт на направляващ апарат- подмяна на лопатки | 1 | бр. |  | 0
1.17.03 | Помяна на работно колело | 1 | бр. |  | 0
1.17.04 | Подмяна на лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
1.17.05 | Подмяна на тръбопроводи за охлаждаща вода | 10 | л.м. |  | 0
1.17.06 | Центровка на валова линия ВРГВ | 2 | бр. |  | 0
1.17.07 | Балансировка на работно колело | 2 | бр. |  | 0
1.17.08 | Подмяна на радиални уплътнения на лагерен блок | 4 | бр. |  | 0
1.17.09 | Ремонт на клапи:-ремонт на задвижване | 4 | бр. |  | 0
1.17.10 | Изкърпване на въздушни ръкави | 5 | м² |  | 0
1.18 | ИВП кота „0” |  |  |  | 0 | 0
1.18.01 | Почистване на забити пепелосмивни апарати | 700 | бр. |  | 0
1.18.02 | Изкърпване на пепелосмивни апарати | 20 | бр. |  | 0
1.18.03 | Подмяна на пепелосмивни апарати | 8 | бр. |  | 0
1.18.04 | Изкърпване на входящи конуси над пепелосмивни апарати | 60 | м² |  | 0
1.18.05 | Подмяна на повредени маркучи на водно захранване на пепело смивни апарати | 40 | бр. |  | 0
1.18.06 | Отваряне,уплътняване и затваряне на люкове по ИВП. | 300 | бр. |  | 0
1.18.07 | Подмяна на захранващя воден колектор за ПСА на ИВП ( подменя се зхранващата тръба,дюзите,отклоненията към ПСА и тръбопроводната арматура). | 2 | бр. |  | 0
1.18.08 | Ремонт на въздуховоди | 60 | м² |  | 0
1.18.09 | Ремонт на газоходи | 60 | м² |  | 0
1.18.10 | Ремонт на компенсатори текстилни(метална и текстилна част,подмяна на припикриващи,презаварка на износени заваръчни шевове,подмяна на части от текстил и др.) | 100 | л.м. |  | 0
1.18.11 | Подмяна на насадки( включва всички дейности по подмяна на насадки) | 5000 | бр. |  | 0
1.18.12 | Почистване на забити тръби на кубове по сух способ( включва всички дейности по почистване на тръбите)) | 20000 | бр. |  | 0
1.19 | Система за управляващ въздух |  |  |  | 0 | 0
1.19.01 | Управляващ въздух – компресори, влогоотделител и линия за управляващ въздух лаво и дясно-дрениране на кондензата от балоните на компресорите и доливане на масло в омаслителите (смяна на маслото) | 30 | бр. |  | 0
1.19.02 | Вентилатори за охлаждащ въздух – външен оглед на компенсаторите на вход и изход на вентилаторите,клапата след тях,двигателите и вентилаторите.Проверка на АВР(спиране захранване на работещия) | 24 | бр. |  | 0
1.19.03 | Ремонти по линия за разпалващ газ на котел(подмяна на изпарители,кранове и др.) | 16 | бр. |  | 0
1.19.04 | Зареждане с газ за разпалване на котел( Транспортиране и подмяна на бутилки пропан-бутан) | 80 | бр. |  | 0
1.19.05 | Локализиране и отстраняване на пропуски по система за управляващ въздух | 20 | бр. |  | 0
1.19.06 | Подмяна на пневматични цилиндри на клапи по ППС ( МВ и прахови горелки ) | 40 | бр. |  | 0
1.20 | Шлакоотделителна система |  |  |  | 0 | 0
1.20.01 | Презаварка на скъсани заваръчни шевове по корпуса на шнековия шлакоотделител и хидрозатвора | 50 | л.м. |  | 0
1.20.02 | Ремонт на уплътнение хидрозатвор на шнеков шлакоотделител(подмяна на уплътнително въже 38 х 38 ). | 60 | бр. |  | 0
1.20.03 | Подмяна лагер на шнеков шлакоотделител | 24 | бр. |  | 0
1.20.04 | Ремонт на карданов съеденител на шнеков шлакоотделител(подмяна на износени части) | 36 | бр. |  | 0
1.20.05 | Подмяна редуктор на шнеков шлакоотделител | 18 | бр. |  | 0
1.20.06 | Ремонт рама на ел.двигателна и редуктор на шнеков шлакоотделител | 12 | бр. |  | 0
1.20.07 | Ремонт рама на ел.двигателна и редуктор на шлакодробилка | 12 | бр. |  | 0
1.20.08 | Подмяна на дюзи в смивен канал на ШОС | 50 | бр. |  | 0
1.20.09 | Почистване на забити дюзи в смивен канал на ШОС | 144 | бр. |  | 0
1.20.10 | Отстраняване на пропуски по системата за захранване с вода на ШОС | 80 | бр. |  | 0
1.20.11 | Подмяна участъци от захранващи тръбопроводи на ШОС | 60 | м. |  | 0
1.20.12 | Подмяна дюзи в шлакова вана | 72 | бр. |  | 0
1.20.13 | Подмяна на спирателна арматура. | 60 | бр. |  | 0
1.20.14 | Подмяна на редуктор шлакодробилка | 16 | бр. |  | 0
1.20.15 | Изкърпване на корпус на шлакодробилка | 1 | м.² |  | 0
1.20.16 | Ремонт рама на шлакодробилка | 12 | бр. |  | 0
1.20.17 | Подмяна лагер на шлакодробилка | 2 | бр. |  | 0
1.20.18 | Подмяна на шлакодробилка | 1 | бр. |  | 0
1.20.19 | Подмяна на повредени маркучи на водно захранване на шлакоотделителна система | 30 | бр. |  | 0
1.20.20 | Подмяна полички в шлакова вана | 60 | бр. |  | 0
1.20.21 | Подмяна на страници на хидрозатвора на шнековия шлакоотделител. | 12 | бр. |  | 0
1.20.22 | Подмяна на хидрозатворна шнековия шлакоотделител. | 1 | бр. |  | 0
1.20.23 | Подмяна на палци и пръстени на еластични съеденитеки на шнеков шлакоотделител и шлакодробилка | 300 | бр. |  | 0
1.20.24 | Ремонт на редуктор на шнеков шлакоотделител(демонтаж, транспорт, източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери(подмяна при нужда).Проверка на уплътнения(подмяна при нужда).Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части. | 12 | бр. |  | 0
1.20.25 | Ремонт на редуктор на шлакодробилка(демонтаж, транспорт,източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери(подмяна при нужда).Проверка на уплътнения(подмяна при нужда).Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части. | 12 | бр. |  | 0
1.20.26 | Подмяна на карданов съеденител на шнеков шлакоотделител | 16 | бр. |  | 0
1.20.27 | Регулиране салници на ШОС | 90 | бр. |  | 0
1.20.28 | Подмяна на набивка в салници на ШОС | 50 | бр. |  | 0
1.21 | Водоструини обрушващи апарати |  |  |  | 0 | 0
1.21.01 | Почистване на маншоните на направляващите от паднала пепел (за един ЕНЕРГОБЛОК - 5 бр. апарати ) | 365 | бр. |  | 0
1.21.02 | Почистване на филтри. | 200 | бр. |  | 0
1.21.03 | Подмяна на гъвкава връзка и захранващ шланг. | 64 | бр. |  | 0
1.21.04 | Поддръжка и ремонт на водоструини обрушващи апарати – гресиране и почистване | 64 | бр. |  | 0
1.21.05 | Подмяна на въртящи връзки | 60 | бр. |  | 0
1.21.06 | Подмяна на Маншони огнеупорни | 10 | бр. |  | 0
1.21.07 | Поддръжка и ремонт на линия за захранване на водоструини обрушващи апарати(отстраняване на пропуски) | 16 | бр. |  | 0
1.21.08 | Ревизия и подмяна на електро магнитен клапан DU 40 | 16 | бр. |  | 0
1.21.09 | Подмяна на помпа за захранване на обрушваща система на котел(кота- 3,5 и кота 22) | 4 | бр. |  | 0
1.21.10 | Дрениране на механични филтри за смивна вода намиращисе на кота 0.Филтрите се дренират само от дневната смяна в присъствие на представител на КГОБ) | 400 | бр. |  | 0
1.21.11 | Ремонт и почистване на механични филтри за смивна вода намиращисе на кота 0.Ф | 10 | бр. |  | 0
1.22 | Други дейности по подръжка на котелно оборудване |  |  |  | 0 | 0
1.22.01 | Поддържа се чистотата в котелна зала. (Извършва се основно почистване на съоръженията монтирани от кота 0 (МВ,ВВ,ВРГВ,шлакови канали,шнекови шлакоотделители,шлакодробилки, Прахови горелки,Мазутни горелки,КПСВ,проходи,сифони,между блокови пространства и др.) до кота 36 за 1 котел. | 730 | бр. |  | 0
1.22.02 | Оказване на помощ при сработване на шлак от шлакоотделителна система и бункери на ИВП | 2500 | чвч |  | 0
1.22.03 | Вземане на проби от шлак за лаборатория | 700 | бр. |  | 0
1.22.04 | Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по ППС след извършване на газови опресовки на КА до постигане на К- пропуски ≤ 0.30 ( +/- 10 %) ) | 12 | бр. |  | 0
1.22.05 | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за Блок) | 4 | бр. |  | 0
1.23 | Общи ремонти |  |  |  | 0 | 0
1.23.01 | Подмяна на тръбопроводна арматура до Pn 40 | 50 | бр. |  | 0
1.23.02 | Ремонт на решетки канали кота 0 | 200 | м² |  | 0
1.23.03 | Ремонт на стълби и площадки | 250 | м² |  | 0
1.23.04 | Изработване на стълби и площадки | 100 | м² |  | 0
1.23.05 | Отваряне и затваряне на люкове на котел при спиране и пускане | 1120 | чвч |  | 0
2 | Пещостройтелни и изолационни работа за ремонт на ППС . |  |  |  | 0
2.1 | Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария. | 234 | m³ |  | 0
2.2 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон . | 13 | m³ |  | 0
2.3 | Монтаж на oгнеупорни бетони устойчиви на ерозивно износване . | 21.4 | m³ |  | 0
2.4 | Монтаж на огнеупорен бетон по фуги в ГЗШ . | 47 | m³ |  | 0
2.5 | Демонтаж и монтаж на изолационна зидария . | 341 | m³ |  | 0
2.6 | Монтаж на изолационен бетон. | 20 | m³ |  | 0
2.7 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ=180мм с нова ламаринена обшивка по Горелки. | 2041 | m² |  | 0
2.8 | Демонтаж и монтаж на стара ламаринена обшивка по Горелки . | 1061 | m² |  | 0
2.9 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ=180мм Горелки. | 1061 | m² |  | 0
2.10 | Външно измиване на Котелно оборудване от кота 56 до кота 0 . | 4 | бр. |  | 0
2.11 | Вътрешно измиване на Котелно оборудване от кота 50 до кота 22 . | 4 | бр. |  | 0
3 | Ремонт Работни колела на МВ |  |  |  | 0
3.01 | Транспортиране на РК от и до КГОБ АД. | 40 | бр. |  | 0
3.02 | Основно почистване на Р К. | 40 | бр. |  | 0
3.03 | Оценка на допустимото износване на диск главина, диск покривен и основна лопатка.Проверка на външния диаметър на диск покривен и диск главина. Проверка размерите и ъгъла на конуса на отвора за вала в диск- главината с шаблон. | 40 | бр. |  | 0
3.04 | Наплавка на конусната повърхнина (включва всички необходими операции – зачистване, подгрев и др.) | 5 | бр. |  | 0
3.05 | Разстъргване и шлайфане на конусната пресъединителна повърхнина за достигане на размерите посочени в черт. №09.321.02.01 – А . | 5 | бр. |  | 0
3.06 | Демонтаж на брони странични. | 960 | бр. |  | 0
3.07 | Демонтаж на лопатки мелещи. | 960 | бр. |  | 0
3.08 | Демонтаж на диск покривен. | 40 | бр. |  | 0
3.09 | Демонтаж на лопатки основни. | 480 | бр. |  | 0
3.10 | Демонтаж на вентилационни лопатаки. | 1120 | бр. |  | 0
3.11 | Демонтаж на пръстен предпазен. | 40 | бр. |  | 0
3.12 | МПД на диск главина от ф 3300 до ф 2000 двустранно. | 40 | бр. |  | 0
3.13 | МПД на диск покривен двустранно (виж схема на МПД). | 40 | бр. |  | 0
3.14 | УЗД на лопатки основни на заваръчните съединения и на контактната повърхност с ДГ и ДП. | 480 | бр. |  | 0
3.15 | При установен повърхностен дефект след МПД на диск покривен - наваряване, зачистване с ъглошлайф и повторна МПД | 40 | бр. |  | 0
3.16 | Наваряване на износени участъци и зачистване с ъглошлайф на диск покривен | 40 | бр. |  | 0
3.17 | Възстановяване на лопатки мелещи (09.321.06.00) – при износени участъци от защитния слой до 30% Наварен слой 8- 10 мм. С твърдосплсвна тел. | 305 | бр. |  | 0
3.18 | Престъргване и заваряване на шина за достигане на диаметъра до ф3300 на
3.19 | - Диск главина | 35 | бр. |  | 0
3.20 | - Диск покривен | 35 | бр. |  | 0
3.21 | Пробиване на отвори в диск главина за лопатки основни и броня странична.Съгласно чертеж | 15 | бр. |  | 0
3.22 | Пробиване на отвори в диск покривен за лопатки основни и броня странична.Съгласно чертеж | 15 | бр. |  | 0
3.23 | При установен повърхностен дефект след МПД на диск главина - наваряване, зачистване с ъглошлайф и повторна МПД | 40 | бр. |  | 0
3.24 | Наваряване на износени участъци и зачистване с ъглошлайф на диск главина | 40 | бр. |  | 0
3.25 | Възстановяване на лопатки основни : изправяне, наваряване, зачистване с ъглошлайф | 360 | бр. |  | 0
3.26 | Монтаж на основните лопатки към диск главина | 480 | бр. |  | 0
3.27 | Монтаж на лопатки мелещи | 960 | бр. |  | 0
3.28 | Монтаж на брони странични към диск главина със заварени планки притискащи - монтаж към ДГ, пасване на планки притискащи, демонтаж, заваряване на планки притискащи, монтаж към ДГ | 480 | бр. |  | 0
3.29 | Монтаж на диск покривен | 40 | бр. |  | 0
3.30 | Монтаж на брони странични към диск покривен със заварени планки притискащи-монтаж към ДП, припасване на планки притискащи, демонтаж, заваряване на планки притискащи, монтаж към ДП. | 480 | бр. |  | 0
3.31 | Възстановяване на пръстен предпазен-частично заваряване и наваряване | 5 | бр. |  | 0
3.32 | Монтиране на пръстен предпазен-заваряване и наваряване с твърдосплавниа тел: горната половина (50%) на пръстена (вътрешна страна) и по б=16 (челно).Наварен слой 4-5 мм. | 35 | бр. |  | 0
3.33 | Наваряване на планки притискащи с твърдосплавниа тел. Наварен слой 5-7 мм. | 960 | бр. |  | 0
3.34 | Възстановяване на вентилационна лопатка - наваряване до 50%. Наварен слой 3-4 мм. | 480 | бр. |  | 0
3.35 | Монтаж на вентилационни лопатки | 1120 | бр. |  | 0 | 0
3.36 | Наваряване на вентилационни лопатки с твърдосплавна тел | 1120 | бр. |  | 0
3.37 | Ремонт на резба М48 на диск главина ( разпробиване и нарязване на резба,изработване на втулка с резба,заварка и почистване на заварката) | 90 | бр. |  | 0
3.38 | Пренарязване с мечик М48 резба на диск главина | 144 | бр. |  | 0
3.39 | Монтиране на защита малка | 3840 | бр. |  | 0
3.40 | Монтиране на защита голяма | 19200 | бр. |  | 0
3.41 | Стилоскопиране и УЗД на болтове М30 | 4850 | бр. |  | 0
3.42 | Статично балансиране на работното колело(без и със работни лопатки) | 40 | бр. |  | 0
3.43 | Покриване с маслографитна смес конусния отвор за вала и отворите с резба М48 с грес на диск главината | 40 | бр. |  | 0
3.44 | Изработване и монтаж на тапи за отвори с резба М48 | 240 | бр. |  | 0
3.45 | Грундиране с алкиден грунд | 40 | бр. |  | 0
4 | Резервни части ППС |  |  |  | 0
4.1 | Резервни части МВ |  |  |  | 0 | 0
4.1.01 | Броня за охлюва поз. 2(в комплекта са 4 бр. брони)_ВМ04.06.00.12-В | 40 | бр. |  | 0
4.1.02 | Броня за охлюва поз. 3(в комплекта са 6 бр. брони)_ВМ04.06.00.12-В | 60 | бр. |  | 0
4.1.03 | Броня за охлюва поз. 4 (в комплекта са 5 бр. брони)_ВМ04.06.00.12-В | 50 | бр. |  | 0
4.1.04 | Броня за охлюва поз. 5 (в комплекта са 5 бр. брони)_ВМ04.06.00.12-В | 50 | бр. |  | 0
4.1.05 | Броня за охлюва поз. 6 (в комплекта са 6 бр. брони)_ВМ04.06.00.12-В | 60 | бр. |  | 0
4.1.06 | Броня за охлюва поз. 7 (в комплекта са 23 бр. брони)_ВМ04.06.00.12-В | 138 | бр. |  | 0
4.1.07 | Броня на корпуса за МВ поз. 11 И поз.12_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗ и 90BOVM05001 | 4 | бр. |  | 0
4.1.08 | Броня на корпуса за МВ поз. 13 И поз.14_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗ и 90BOVM05001 | 2 | бр. |  | 0
4.1.09 | Броня на корпуса за МВ поз. 15 И поз.16_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 2 | бр. |  | 0
4.1.10 | Броня на корпуса за МВ поз. 17 И поз.18_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 2 | бр. |  | 0
4.1.11 | Броня на корпуса за МВ поз. 19 И поз.20_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗ и 90BOVM05001 | 2 | бр. |  | 0
4.1.12 | Броня на корпуса за МВ поз. 21 И поз.22_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗ и 90BOVM05001 | 2 | бр. |  | 0
4.1.13 | Броня на корпуса за МВ поз. 23 И поз.24_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 2 | бр. |  | 0
4.1.14 | Броня на корпуса за МВ поз. 25 И поз.26_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 2 | бр. |  | 0
4.1.15 | Броня на корпуса за МВ поз. 35 И поз.36_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 4 | бр. |  | 0
4.1.16 | Броня на корпуса за МВ поз. 37 И поз.38_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 2 | бр. |  | 0
4.1.17 | Броня на корпуса за МВ поз. 41 И поз.42_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 6 | бр. |  | 0
4.1.18 | Броня на корпуса за МВ поз. 68 и поз.69_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 40 | бр. |  | 0
4.1.19 | Броня на корпуса за МВ поз. 70 И поз.71_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 8 | бр. |  | 0
4.1.20 | Броня на корпуса за МВ поз. 72 И поз.73_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 4 | бр. |  | 0
4.1.21 | Броня на корпуса за МВ поз. 74_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 4 | бр. |  | 0
4.1.22 | Броня на корпуса за МВ поз. 75 И поз.76_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 6 | бр. |  | 0
4.1.23 | Броня на корпуса за МВ поз. 77_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 6 | бр. |  | 0
4.1.24 | Броня на корпуса за МВ поз. 78_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 6 | бр. |  | 0
4.1.25 | Броня на корпуса за МВ поз. 79_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 4 | бр. |  | 0
4.1.26 | Броня на корпуса за МВ поз. 80_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 4 | бр. |  | 0
4.1.27 | Броня на корпуса за МВ поз. 81_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 4 | бр. |  | 0
4.1.28 | Броня на корпуса за МВ поз. 82_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 4 | бр. |  | 0
4.1.29 | Броня на корпуса за МВ поз. 83_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 4 | бр. |  | 0
4.1.30 | Броня на корпуса за МВ поз. 102_ЗАу 71.08.01И-ОСБЗи 90BOVM05001 | 5 | бр. |  | 0
4.1.31 | Патрубак Бронировка на ГЗШ към врата на МВ (поз.3 и поз.7)_40HFC00-MM007-В1 | 6 | бр. |  | 0
4.1.32 | Уплътнение към корпуса- цяло_40HFC00-MM062 | 8 | бр. |  | 0
4.1.33 | Елемент от уплътнение към корпуса (състои се от поз 1 и 2 на черт. 40HFC00-MM062)_90HFC00-MM062-11.01 | 4 | бр. |  | 0
4.1.34 | Клапа регулираща_40HFC00-MM025 40HFC00-MM026 40HFC00-MM027 | 6 | бр. |  | 0
4.1.35 | Задвижване на Клапа регулираща. Позиции 17 и 18 от чертеж 40HFC00-MM025 не се изработват._40HFC00-MM025 40HFC00-MM027 | 2 | бр. |  | 0
4.1.36 | Носач 1 (90HFC00-MM424-00)_90HFC00-MM424-00 | 10 | бр. |  | 0
4.1.37 | Носач 2 –десен (90HFC00-MM427-01)_90HFC00-MM427-01 | 10 | бр. |  | 0
4.1.38 | Носач 2 –ляв (90HFC00-MM427-01_Nosach II lyav)_90HFC00-MM427-01_ Nosach II lyav | 10 | бр. |  | 0
4.1.39 | Носач 3 (90HFC00-MM429-00)_90HFC00-MM429-00 | 10 | бр. |  | 0
4.1.40 | Плоча – лява (90HFC00-MM450-02)_90HFC00-MM450-02 | 10 | бр. |  | 0
4.1.41 | Плоча – средна (90HFC00-MM451-02)_90HFC00-MM451-02 | 10 | бр. |  | 0
4.1.42 | Плоча – дясна (90HFC00-MM452-02)_90HFC00-MM452-02 | 10 | бр. |  | 0
4.1.43 | Болт специален 16 Х 36 (90HFC00-MM458-01)_90HFC00-MM458-01 | 60 | бр. |  | 0
4.1.44 | Шайба (90HFC00-MM459-01)_90HFC00-MM459-01 | 111 | бр. |  | 0
4.1.45 | Гайка М16-8 DIN 934 _ | 200 | бр. |  | 0
4.1.46 | Броня за врата вид 1_ЗА 7124И ОСБЕ позиция 11 и 12 | 16 | бр. |  | 0
4.1.47 | Броня за врата вид 2_ЗА 7124И ОСБЕ позиция 13 и 14 | 60 | бр. |  | 0
4.1.48 | Брони – малък конус_ | 6 | бр. |  | 0
4.1.49 | Брони – голям конус_ | 6 | бр. |  | 0
4.1.50 | Броня радиална 840х80х40 | 500 | бр. |  | 0
4.1.51 | Фланец за врата на МВ 10HFC00-MM046 | 6 | бр. |  | 0
4.1.52 | Теечка МВ с компенсатор метална част - 40HC00-ME019 | 8 | бр. |  | 0
4.2 | Полички ГЗШ и ХШО_ |  |  |  | 0 | 0
4.2.01 | Сектор R1224/1667 Газозаборна Шахта /Чер.90HFD00-ММ401 / _90HFD00-ММ401 | 120 | бр. |  | 0
4.2.02 | Сектор R1055/1494 Газозаборна Шахта /Чер.90HFD00-ММ402 / _90HFD00-ММ402 | 100 | бр. |  | 0
4.2.03 | Поличка ГЗГ - Черт. ГЗГ 20.01 | 60 | бр. |  | 0
4.2.04 | Поличка ГЗГ - Черт. ГЗГ 20.02 | 40 | бр. |  | 0
4.2.05 | Поличка ХШО Шлаков бункер / вариант – 00/ Чер. 90ETA00-MM401_90ETA00-MM401 | 60 | бр. |  | 0
4.2.06 | Поличка ХШО Шлаков бункер / вариант - 01 / Чер. 90ETA00-MM401_90ETA00-MM401 | 80 | бр. |  | 0
4.2.07 | Поличка ХШО Шлаков бункер / вариант – 02 /Чер. 90ETA00-MM401 /_90ETA00-MM401 | 60 | бр. |  | 0
4.2.08 | Конзола ХШО Шлаков бункер / Чертеж 90ETA00-MM402_90ETA00-MM402 | 30 | бр. |  | 0
4.3 | Резервни части КПСВ_ |  |  |  | 0 | 0
4.3.01 | Стъргач за ДСВ_DSV 11.02.01.00 DSV 11.02.01.01 | 250 | бр. |  | 0
4.3.02 | Стъргач за ПСВ_DSV 11.02.01.00 DSV 11.02.01.01 | 200 | бр. |  | 0
4.3.03 | Гребло за ПСВ_ПСВ 12.01.01.00 | 400 | бр. |  | 0
4.3.04 | Ос за верига скребкопва _ДСВ 11.02.00.02 | 600 | бр. |  | 0
4.3.05 | Плъзгач за ПСВ (комплекта сесъстои се от детайл черт. ПСВ 12.00.00 01-A -1 бр., детайл черт. ПСВ 12.10.01.01 – 4 бр.)_ПСВ 12.00.00 01-A ПСВ 12.10.01.01 | 60 | бр. |  | 0
4.3.06 | Капачка_ДСВ 11.05.00.06А | 60 | бр. |  | 0
4.3.07 | Дъно_ДСВ 11.10.00.01 | 16 | бр. |  | 0
4.4 | Резервни части ГЗШ_ |  |  |  | 0
4.4.01 | Сектор 90 ⁰ Н=1.5м(ø3350х6)_421462-Р | 20 | бр. |  | 0
4.4.02 | Сектор 90 ⁰ Н=1.5м(ø3090х6)_421469-Р | 20 | бр. |  | 0
4.5 | Компенсатори |  |  |  | 0 | 0
4.5.01 | Компенсатор Основна Горелка – метална част_40HHA01-MM005 | 2 | бр. |  | 0
4.5.02 | Компенсатор Бридова горелка – метална част_30HHA03-MM003 | 2 | бр. |  | 0
4.6 | ИВП |  |  |  | 0
4.6.01 | Насадки_ВП 38.00.00.01-Б | 20000 | бр. |  | 0
4.7 | Резервни части за ремонт на работни колела на мелещ вентилатор тип 3300/800/490 |  |  |  | 0 | 0
4.7.01 | Броня _09.321.07.01 | 720 | бр. |  | 0
4.7.02 | Лопатка основна_ | 6 | бр. |  | 0
4.7.03 | Защита малка _09.321.00.10 | 3072 | бр. |  | 0
4.7.04 | Защита голяма_09.321.00.11 | 19200 | бр. |  | 0
4.7.05 | Болт М30х112-Ст.25Х1МФ_09.321.00.12-А | 4800 | бр. |  | 0
4.7.06 | Гайка М30-Ст.25Х1МФ_09.321.00.13 | 4800 | бр. |  | 0
4.7.07 | Лопатка вентилационна 30 х 20 х 450; ВСт3пс_ВСт3 БДС 2592-71 | 960 | бр. |  | 0
4.7.08 | Пръстен предпазен ,Ø2360 / Ø2328 /80 (шина 16х80х7400) ВСт3 БДС2592-71_ВСт3 БДС 2592-71 | 30 | бр. |  | 0
4.8 | Мазутна разпалваща система |  |  |  | 0 | 0
4.8.01 | Паро-мазутна форсунка _30ННА00-МЕ002 | 13 | бр. |  | 0
| Обща цена за РАБОТИТЕ: |  |  |  | 0
Изпълнител: