## NDT_Блок 1
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 10NDT00-PC . Основен ремонт на Енерго Блок 3 – Контрол на метала Съгласно Квалификационна система с Референтен No-…………………………..
Общи изисквания и указания
1. Всички нови детайли да се стилоскопират преди и след монтаж в т.ч. и заварките им.
3. Контрола се заявява от изпълнителя на ремонта в журнал на ОКМВ.
4. Изпълнителят на контрола да представя ежедневно писменна информация за резултатите от контрола в ЛКМВ.
5. За местоположението на контролираните детайли виж приложените схеми.
6. 100% БК за колена включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, УЗ деб. и овалност.
7. 100% БК за заварките включва : ВК, УЗК, КК, реплики и НВ.
8. 100% БК за ляти детайли включва: ВК, КК, реплики и НВ.
9. 100% БК за колктори включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, ендоскопия.
Съкращения:
„Н” - изискване на нормативни документи / ИКМ - Инструкция за контрол на метала в ТЕЦ...., ИКЧ - Инструкция за контрол чистотата на тръби, ИЕ - Инструкция за контрол на екранни тръби.....и др./
„П” - Изискване на ремонтното планиране за подготовка на подмени по нагревни повърхности, колена и др.
„Е” - изискване за надеждна, безопасна и икономически ефективна експлоатация
„А” - Аварийност на съоръженията
„В” - Изисквания и препоръки на извършващи обследванията организации / Концерт, Ансист, Технически университет и др./
КК- капилярен контрол, МК – магнитно прахов контрол, УЗдеб. – дебелометрия, УЗК- ултразвуков контрол,
ВК- визуален контрол, ЕТ-вихротоков контрол, ОК-Е – Ендоскопия, НВ- твърдост по Бринел.
№ | Обект за контрол | Описание на контрола | NDT 2017/UNIT 30
|  |  | Количество | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
NDT Блок 3: | [5 empty] | 0
30.NDT.01. | 30LBA00-MP101 30LBA ПП Остра пара | 30LBA ПП Остра пара - Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.01.01 |  | 30LBA Коляно В045 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.02 |  | 30LBA Коляно В045А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.03 |  | 30LBA Заварка W088 ф133х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.04 |  | 30LBA Заварка W088A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.05 |  | 30LBA Заварка W088B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.06 |  | 30LBA ЗаваркаW150 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.07 |  | 30LBA ЗаваркаW151 ф133х17 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.08 |  | 30LBA Коляно B046 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.09 |  | 30LBA Заварка W152 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.10 |  | 30LBA Заварка W153 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.11 |  | 30LBA Заварка W153А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.12 |  | 30LBA Заварка W153B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.13 |  | 30LBA Заварка W153C ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.14 |  | 30LBA Заварка W091A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.15 |  | 30LBA Заварка W119 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.16 |  | 30LBA Заварка W119А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.17 |  | 30LBA Заварка W119B ф133х17 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.18 |  | 30LBA Заварка W154 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.19 |  | 30LBA Заварка W155 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.20 |  | 30LBA Заварка W156 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.21 |  | 30LBA Заварка W157 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.22 |  | 30LBA Заварка W157А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.23 |  | 30LBA Заварка W157В ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.24 |  | 30LBA Заварка W157С ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.25 |  | 30LBA Заварка W122 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.26 |  | 30LBA Щуцер N011 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.27 |  | 30LBA Заварка W087 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.28 |  | 30LBA Заварка W087А ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.29 |  | 30LBA Щуцер N011 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.30 |  | 30LBA Щуцер N011A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.31 |  | 30LBA Щуцер N011B ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.32 |  | 30LBA Заварка W180 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.33 |  | 30LBA Заварка W181 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.34 |  | 30LBA Заварка W089 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.35 |  | 30LBA Заварка W090 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.36 |  | 30LBA Щуцер N011C ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.37 |  | 30LBA Заварка W091 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.38 |  | 30LBA Щуцер N013 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.39 |  | 30LBA Заварка W182 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.40 |  | 30LBA Заварка W182A ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.41 |  | 30LBA Заварка W092 ф325х40 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.42 |  | 30LBA Щуцер N012 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.43 |  | 30LBA Заварка W118 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.44 |  | 30LBA Заварка W118A ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.45 |  | 30LBA Щуцер N012B ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.46 |  | 30LBA Щуцер N012A ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.47 |  | 30LBA Заварка W168 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.48 |  | 30LBA Заварка W168 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.49 |  | 30LBA Заварка W120 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.50 |  | 30LBA Заварка W121 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.51 |  | 30LBA Щуцер N012D ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.52 |  | 30LBA Заварка W122A ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.53 |  | 30LBA Щуцер N014 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.54 |  | 30LBA Заварка W183 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.55 |  | 30LBA Заварка W183A ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.56 |  | 30LBA Щуцер N015 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.57 |  | 30LBA Заварка W184 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.58 |  | 30LBA Заварка W185 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.59 |  | 30LBA Щуцер N016 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.60 |  | 30LBA Заварка W186 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.61 |  | 30LBA Заварка W187 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.62 |  | 30LBA Щуцер N017 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.63 |  | 30LBA Заварка W188 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.64 |  | 30LBA Заварка W189 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.65 |  | 30LBA Щуцер N018 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.66 |  | 30LBA Заварка W190 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.67 |  | 30LBA Заварка W191 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.68 |  | 30LBA Коляно В047 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.69 |  | 30LBA Коляно В048 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.70 |  | 30LBA Коляно В049 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.71 |  | 30LBA Коляно В049А ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.72 |  | 30LBA Коляно В050 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.73 |  | 30LBA Коляно В051 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.74 |  | 30LBA Коляно В052 ф133х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.75 |  | 30LBA Заварка W158 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.76 |  | 30LBA Заварка W158A ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.77 |  | 30LBA Заварка W158B ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.78 |  | 30LBA Коляно В063 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.79 |  | 30LBA Заварка W159 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.80 |  | 30LBA Коляно В064 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.81 |  | 30LBA Заварка W159B ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.82 |  | 30LBA Тройник Т001 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.83 |  | 30LBA Тройник Т002 ф325/325/274 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.84 |  | 30LBA Тройник Т003 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.85 |  | 30LBA Тройник Т004 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.86 |  | 30LBA Тройник Т005 ф325/325/274 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.87 |  | 30LBA Тройник Т006 ф273/273/273 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.88 |  | 30LBA Заварка W012 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.89 |  | 30LBA Заварка W013 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.90 |  | 30LBA Заварка W044 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.91 |  | 30LBA Заварка W010 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.92 |  | 30LBA Заварка W011 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.93 |  | 30LBA Заварка W062 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.94 |  | 30LBA Заварка W008 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.95 |  | 30LBA Заварка W009 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.96 |  | 30LBA Заварка W038 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.97 |  | 30LBA Заварка W030 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.98 |  | 30LBA Заварка W031 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.99 |  | 30LBA Заварка W056 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.100 |  | 30LBA Заварка W028 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.101 |  | 30LBA Заварка W029 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.102 |  | 30LBA Заварка W093 ф325х38 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.103 |  | 30LBA Заварка W026 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.104 |  | 30LBA Заварка W027 ф273х32 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.01.105 |  | 30LBA Заварка W050 ф219х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02 | 30LBB00-MP101 30LBB - ППГ | 30 LBB - ППГ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.02.01 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В007 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.02 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В008 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.03 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В009 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.04 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В010 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.05 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В011 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.06 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В034 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.07 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В035 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.08 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В036 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.09 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В020 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.10 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В021 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.11 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В022 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.12 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В023 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.13 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В024 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.14 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В048 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.15 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В049 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.16 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В050 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.17 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В051 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.18 |  | 30 LBB – ППГ Коляно В052 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.19 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W016 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.20 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W017 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.21 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W018 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.22 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W019 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.23 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W020 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.24 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W021 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.25 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W022 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.26 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W067 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.27 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W066A ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.28 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W066B ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.29 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W068 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.30 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W069 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.31 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W070 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.32 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W071 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.33 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W072 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.34 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W073 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.35 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W042 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.36 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W043 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.37 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W044 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.38 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W045 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.39 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W046 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.40 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W047 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.41 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W048 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.42 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W092 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.43 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W093 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.44 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W094 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.45 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W095 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.46 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W096 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.47 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W097 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.48 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W098 ф426х18 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.49 |  | 30 LBB – ППГ Щуцер N001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.50 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W147 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.51 |  | 30 LBB – ППГ Щуцер N002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.52 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W148 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.53 |  | 30 LBB – ППГ Щуцер N003 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.54 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W146 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.55 |  | 30 LBB – ППГ Щуцер N004 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.56 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W145 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.57 |  | 30 LBB – ППГ Щуцер N005 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.58 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W144 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.59 |  | 30 LBB – ППГ Щуцер N006 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.60 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W143 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.61 |  | 30 LBB – ППГ Щуцер N007 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.62 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W142 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.63 |  | 30 LBB – ППГ Щуцер N008 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.64 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W141 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.65 |  | 30 LBB – ППГ Щуцер N009 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.66 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W149 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.67 |  | 30 LBB – ППГ Щуцер N010 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.68 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W150 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.69 |  | 30 LBB – ППГ Щуцер N011 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.70 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W151 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.71 |  | 30 LBB – ППГ Щуцер N012 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.72 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W152 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.73 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.74 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W010 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.75 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W032 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.76 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W025 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.77 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W040 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.78 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W061 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.79 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W067 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.02.80 |  | 30 LBB – ППГ Заварка W091 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03 | 30LBC00-MP101 30LBC - ППХ | 30LBC - ППХ: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.03.01 |  | 30 LBC – ППХ Коляно В005 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.02 |  | 30 LBC – ППХ Коляно В006 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.03 |  | 30 LBC – ППХ Коляно В024 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.04 |  | 30 LBC – ППХ Коляно В024A ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.05 |  | 30 LBC – ППХ Коляно В025 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.06 |  | 30 LBC – ППХ Коляно В026 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.07 |  | 30 LBC – ППХ Коляно В027 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.08 |  | 30 LBC – ППХ Коляно В028 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.09 |  | 30 LBC – ППХ Коляно В029 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.10 |  | 30 LBC – ППХ Тройник T018 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.11 |  | 30 LBC – ППХ Тройник T001 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.12 |  | 30 LBC – ППХ Тройник T002 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.13 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W009 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.14 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W010 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.15 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W011 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.16 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W012 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.17 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W0013 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.18 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W064A ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.19 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W065 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.20 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W066 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.21 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W067 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.22 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W068 ф426х14 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.23 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W069 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.24 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W070 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.25 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W071 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.26 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W071A ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.27 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W072 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.28 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W073 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.29 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W074 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.30 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W075 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.31 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W076 ф465х16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.32 |  | 30 LBC – ППХ Коляно В067 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.33 |  | 30 LBC – ППХ Коляно В068 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.34 |  | 30 LBC – ППХ Коляно В069 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.35 |  | 30 LBC – ППХ Коляно В070 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.36 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W196 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.37 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W197 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.38 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W198 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.39 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W199 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.40 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W200 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.41 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W201 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.42 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W202 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.43 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W203 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.44 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W204 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.45 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W205 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.46 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W206 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.47 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W207 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.48 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W196 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.49 |  | 30 LBC – ППХ Заварка W196 ф219х9 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.50 |  | 30 LBC – ППХ Щуцер N001 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.51 |  | 30 LBB – ППХ Заварка W208 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.52 |  | 30 LBB – ППХ Заварка W002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.53 |  | 30 LBC – ППХ Щуцер N002 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.54 |  | 30 LBB – ППХ Заварка W209 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.03.55 |  | 30 LBB – ППХ Заварка W009 ф76х10 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.04 | 30HAH10-MP404 ШПП –КПП-II | 30 ШПП – КПП II:Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.04.01 |  | 30 ШПП – КПП II Коляно В001 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.04.01 |  | 30 ШПП – КПП II Коляно В010 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.04.01 |  | 30 ШПП – КПП II Заварка W004 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.04.01 |  | 30 ШПП – КПП II Заварка W012 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.04.01 |  | 30 ШПП – КПП II Заварка W013 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.04.01 |  | 30 ШПП – КПП II Коляно В015 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.04.01 |  | 30 ШПП – КПП II Коляно В016 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.04.01 |  | 30 ШПП – КПП II Заварка W035 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.04.01 |  | 30 ШПП – КПП II Заварка W036 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.04.01 |  | 30 ШПП – КПП II Заварка W037 ф273х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05 | 30HAH10-MP403 КПП I - ШПП | 30 КПП I - ШПП Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.05.01 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В019 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.02 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В020 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.03 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В021 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.04 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В022 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.05 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В023 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.06 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В024 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.07 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В025 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.08 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В026 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.09 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В027 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.10 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В028 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.11 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В029 ф325х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.12 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В030 ф325х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.13 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В031 ф325х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.14 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В032 ф325х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.15 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В033 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.16 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В034 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.17 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В035 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.18 |  | 30 КПП I - ШПП Коляно В036 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.19 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W028 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.20 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W029 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.21 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W030 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.22 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W030A ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.23 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W031 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.24 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W032 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.25 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W033 ф325х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.26 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W034 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.27 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W035 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.28 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W036 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.29 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W037 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.30 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W038 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.31 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W038A ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.32 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W039 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.33 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W040 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.34 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W041 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.35 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W042 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.36 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W043 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.37 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W044 ф273х30 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.38 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W045 ф325х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.39 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W046 ф325х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.40 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W047 ф325х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.41 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W048 ф325х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.42 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W049 ф325х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.43 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W050 ф325х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.44 |  | 30 КПП I - ШПП Заварка W051 ф325х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.45 |  | 30 КПП I - ШПП Тройник Т003 ф325х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.05.46 |  | 30 КПП I - ШПП Тройник Т004 ф325х25 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06 | 30HAD00-MP403 Тр-ди Екрани – Барабан/ пр.и задни | Тр-ди Екрани – Барабан/ предни и задни/ |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.06.01 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N086 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.02 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N088 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.03 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N090 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.04 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N092 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.05 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N094 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.06 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N096 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.07 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N098 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.08 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N100 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.09 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N102 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.10 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N104 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.11 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N106 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.12 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N108 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.13 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N110 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.14 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N112 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.15 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N114 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.16 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N116 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.17 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N125 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.18 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N127 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.19 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N129 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.20 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N131 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.21 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N133 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.22 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N135 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.23 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N137 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.24 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N139 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.25 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N141 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.26 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N143 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.27 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N145 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.28 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N147 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.29 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N149 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.30 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N151 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.31 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N153 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.32 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N155 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.33 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B017 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.34 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B022 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.35 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B033 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.36 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B157 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.37 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B156 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.38 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B160 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.39 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B161 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.40 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B164 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.41 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B165 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.42 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B168 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.43 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B168A ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.44 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B172 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.45 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B173 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.46 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B177 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.47 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B178 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.48 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B183 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.49 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B184 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.50 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B189 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.51 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B190 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.52 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B346 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.53 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B347 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.54 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B350 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.55 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B351 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.56 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B354 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.57 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B355 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.58 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B358 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.59 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B362 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.60 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B363 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.61 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B367 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.62 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B368 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.63 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B373 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.64 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B374 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.65 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B379 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.66 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно B380 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.67 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W011 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.68 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W012 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.69 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W023 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.70 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W024 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.71 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W033 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.72 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W034 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.73 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W043 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.74 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W044 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.75 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W053 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.76 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W054 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.77 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W063 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.78 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W064 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.79 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W074 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.80 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W075 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.81 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W085 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.82 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W086 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.83 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W388 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.84 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W389 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.85 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W390 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.86 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W391 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.87 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W397 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.88 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W398 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.89 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W399 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.90 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W400 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.91 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W406 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.92 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W407 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.93 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W408 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.94 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W409 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.95 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W415 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.96 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W416 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.97 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W417 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.98 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W418 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.99 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W426 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.100 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W427 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.101 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W428 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.102 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W429 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.103 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W430 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.104 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W438 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.105 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W439 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.106 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W440 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.107 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W441 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.108 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W451 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.109 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W452 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.110 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W453 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.111 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W454 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.112 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W464 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.113 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W465 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.114 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W466 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.115 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W478 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.116 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W490 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.117 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W500 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.118 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W510 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.119 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W518 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.120 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W526 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.121 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W534 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.122 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W542 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.123 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W844 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.124 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W845 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.125 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W846 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.126 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W847 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.127 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W852 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.128 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W853 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.129 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W854 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.130 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W855 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.131 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W861 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.132 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W862 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.133 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W863 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.134 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W864 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.135 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W870 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.136 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W871 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.137 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W872 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.138 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W873 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.139 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W880 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.140 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W881 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.141 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W883 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.142 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W884 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.143 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W891 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.144 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W892 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.145 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W893 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.146 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W894 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.147 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W903 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.148 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W904 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.149 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W905 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.150 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W906 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.151 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W916 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.152 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W617 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.06.153 |  | 30 Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W918 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07 | 30HAD00-MP403 Тр-ди Екрани – Барабан/ странични/ | Тр-ди Екрани – Барабан/ странични/ |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.07.01 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N081 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.02 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N082 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.03 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N083 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.04 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N084 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.05 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N085 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.06 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N087 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.07 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N089 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.08 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N091 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.09 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N093 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.10 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N095 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.11 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N097 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.12 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N099 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.13 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N101 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.14 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N103 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.15 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N105 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.16 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N107 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.17 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N109 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.18 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N111 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.19 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N113 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.20 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N115 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.21 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N117 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.22 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N118 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.23 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N119 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.24 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N120 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.25 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N121 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.26 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N122 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.27 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N123 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.28 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N124 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.29 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N126 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.30 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N128 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.31 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N130 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.32 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N132 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.33 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N134 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.34 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N136 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.35 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N138 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.36 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N140 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.37 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N142 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.38 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N144 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.39 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N146 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.40 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N148 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.41 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N150 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.42 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N152 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.43 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N154 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.44 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N156 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.45 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N157 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.46 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N158 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.47 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N159 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.48 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Щуцер N160 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.49 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W205 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.50 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W276 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.51 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W291 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.52 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W304 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.53 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W317 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.54 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W330 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.55 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W343 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.56 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W356 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.57 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W369 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.58 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W382 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.59 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W097 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.60 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W109 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.61 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W122 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.62 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W134 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.63 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W145 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.64 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W157 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.65 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W169 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.66 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W181 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.67 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W194 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.68 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W262 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.69 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W715 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.70 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W704 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.71 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W726 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.72 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W660 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.73 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W647 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.74 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W633 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.75 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W620 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.76 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W608 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.77 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W596 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.78 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W581 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.79 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W569 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.80 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W556 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.81 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W839 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.82 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W827 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.83 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W813 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.84 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W800 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.85 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W788 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.86 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W775 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.87 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W762 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.88 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W750 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.89 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W738 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.90 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W673 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.91 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W684 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.07.92 |  | 30 Екрани-Барабан/странични/ Заварка W694 ф 133х13 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08 | 30HAD00-MP402 Барабан-ГРЧ | 30 Барабан - ГРЧ:Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.08.01 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N025 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.02 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N026 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.03 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N027 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.04 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N028 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.05 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N029 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.06 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N030 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.07 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N031 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.08 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N032 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.09 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N033 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.10 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N034 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.11 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N035 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.12 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N036 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.13 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N037 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.14 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N038 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.15 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N039 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.16 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N040 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.17 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N041 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.18 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N042 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.19 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N043 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.20 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N044 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.21 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N045 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.22 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N046 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.23 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N047 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ГРЧ Щуцер N048 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.25 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W001 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.26 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W006 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.27 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W011 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.28 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W016 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.29 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W021 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.30 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W026 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.31 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W031 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.32 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W036 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.33 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W041 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.34 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W046 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.35 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W051 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.36 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W056 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.37 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W061 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.38 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W066 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.39 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W071 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.40 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W076 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.41 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W081 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.42 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W086 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.43 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W091 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.44 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W096 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.45 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W101 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.46 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W106 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.47 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W111 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.48 |  | 30 Барабан - ГРЧ Заварка W116 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09 | 30HAD00MP401 Барабан - ДРЧ /средни стояци/ | 30 Барабан- ДРЧ: /средни стояци/ Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N161 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N162 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N164 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N166 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N168 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N174 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N176 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N178 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N179 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N180 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N181 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N182 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N183 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N185 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N187 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N193 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N195 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N197 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N199 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N200 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W001 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W006 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W016 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W026 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W036 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W066 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W076 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W086 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W093 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W096 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W103 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W106 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W118 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W128 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W138 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W168 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W78 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W188 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W193 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W198 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09 | 30HAD00MP401 Барабан - ДРЧ /крайни стояци/ | 30 Барабан- ДРЧ: /крайни стояци/ Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.08.01 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N163 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.02 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N165 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.03 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N167 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.04 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N169 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.05 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N170 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.06 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N171 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.07 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N172 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.08 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N173 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.09 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N175 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.10 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N177 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.11 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N184 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.12 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N186 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.13 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N188 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.14 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N189 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.15 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N190 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.16 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N191 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.17 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N192 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.18 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N194 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.19 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N196 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.20 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N198 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.21 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W011 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.22 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W021 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.23 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W031 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.24 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W041 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.25 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W046 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.26 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W052 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.27 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W057 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.28 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W063 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.29 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W073 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.30 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W083 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.31 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W113 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.32 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W123 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.33 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W133 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.34 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W143 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.35 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W147 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.36 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W153 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.37 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W157 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.38 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W163 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.39 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W173 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.40 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W183 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.41 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N041 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.42 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N042 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.43 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N043 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.44 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N044 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.45 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N045 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.46 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N096 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.47 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N097 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.48 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N098 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.49 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N099 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.50 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N100 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.51 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N101 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.52 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N102 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.53 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N103 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.54 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N104 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.55 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N105 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.56 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N156 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.57 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N157 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.58 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N158 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.59 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N159 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.60 |  | 30 Барабан - ДРЧ Щуцер N160 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.61 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B228 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.62 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B229 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.63 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B230 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.64 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B231 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.65 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B232 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.66 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B233 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.67 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B234 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.68 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B235 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.69 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B236 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.70 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B237 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.71 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B238 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.72 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B239 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.73 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B240 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.74 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B241 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.75 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B242 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.76 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B243 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.77 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B244 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.78 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B245 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.79 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B246 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.80 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B247 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.81 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B248 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.82 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B249 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.83 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B250 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.84 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B429 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.85 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B430 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.86 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B431 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.87 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B432 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.88 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B433 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.89 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B434 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.90 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B435 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.91 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B436 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.92 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B437 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.93 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B438 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.94 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B439 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.95 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B440 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.96 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B441 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.97 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B442 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.98 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B443 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.99 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B444 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.100 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B445 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.101 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B446 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.102 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B447 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.103 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B448 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.104 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B449 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.105 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B450 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.106 |  | 30 Барабан - ДРЧ Коляно B451 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.107 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W203 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.108 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W203A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.109 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W204 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.110 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W205 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.111 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W206 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.112 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W207 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.113 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W207A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.114 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W208 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.115 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W208A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.116 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W209 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.117 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W210 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.118 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W211 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.119 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W212 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.120 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W212A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.121 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W213 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.122 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W213A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.123 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W214 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.124 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W215 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.125 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W216 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.126 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W216A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.127 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W217 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.128 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W217A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.129 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W218 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.130 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W219 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.131 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W220 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.132 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W221 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.133 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W222 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.134 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W223 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.135 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W223A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.136 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W224 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.137 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W224A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.138 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W225 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.139 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W226 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.140 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W227 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.141 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W228 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.142 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W229 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.143 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W230 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.144 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W230A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.145 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W475 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.146 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W475A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.147 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W476 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.148 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W477 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.149 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W478 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.150 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W479 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.151 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W479A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.152 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W480 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.153 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W480A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.154 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W481 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.155 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W482 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.156 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W483 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.157 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W484 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.158 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W484A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.159 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W485 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.160 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W485A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.161 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W486 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.162 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W487 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.163 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W488 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.164 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W488A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.165 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W489 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.166 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W489A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.167 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W490 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.168 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W491 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.169 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W492 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.170 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W493 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.171 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W494 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.172 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W495 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.173 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W495A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.174 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W496 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.175 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W496A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.176 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W497 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.177 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W498 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.178 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W499 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.179 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W500 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.180 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W501 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.181 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W502 ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.08.182 |  | 30 Барабан - ДРЧ Заварка W502A ф 168х15 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09 | 30HAC20-MP401 ЕКО 2 - Барабан | 30 ЕКО 2 - Барабан: Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.09.01 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N025 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.02 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N026 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.03 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N027 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.04 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N028 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.05 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N029 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.06 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N030 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.07 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N031 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.08 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N032 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.09 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N033 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.10 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N034 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.11 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N035 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.12 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N036 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.13 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N037 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.14 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N038 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.15 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N039 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.16 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N040 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.17 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N041 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.18 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N042 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.19 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N043 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.20 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N044 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.21 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N045 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.22 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N046 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.23 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N047 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.24 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Щуцер N048 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.25 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W040 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.26 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W026 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.27 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W013 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.28 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W088 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.29 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W074 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.30 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W057 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.31 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W138 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.32 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W152 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.33 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W165 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.34 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W099 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.35 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W218 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.36 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W230 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.37 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W242 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.38 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W177 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.39 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W192 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.40 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W320 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.41 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W254 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.42 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W267 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.09.43 |  | 30 ЕКО 2 - Барабан Заварка W280 ф 108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.10 | ЕКО 1-1 | ЕКО 1-1 |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.10.01 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
30.NDT.10.02 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 1200 | бр. |  | 0
30.NDT.11 | ЕКО 1-2 | ЕКО 1-2 |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.11.01 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 552 | бр. |  | 0
30.NDT.11.02 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 1200 | бр. |  | 0
30.NDT.12 | ЕКО 2 | ЕКО 2 |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.12.01 |  | Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А | 2400 | бр. |  | 0
30.NDT.12.02 |  | Колена в МТК Ф32 УЗдеб. Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
30.NDT.12.03 |  | Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
30.NDT.13 | МПП1/RH1 | МПП1/RH1 - подмяна |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.13.01 |  | Нови з.с. ф42х4 | 1600 | бр. |  | 0
30.NDT.13.02 |  | Колектори - н.з.с. ф377х17 | 16 | бр. |  | 0
30.NDT.14 | ТК КПП- Ι / SH 3 | ТК КПП- Ι / SH 3 |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.14.01 |  | Щуцери по колектори -КК и ВК - Н,П,Е,А | 1176 | бр. |  | 0
30.NDT.15 | ТК КПП- ΙΙ / SH 5 | ТК КПП- ΙΙ / SH 5 |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.15.01 |  | Щуцери по колектори - КК и ВК - Н,П,Е,А | 1176 | бр. |  | 0
30.NDT.15.02 |  | Серпентини - ВК и ЕТ (междукристална корозия) | 1176 | бр. |  | 0
30.NDT.16 | ТК -МПП2/RH2 | ТК -МПП2/RH2 |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.16.01 |  | Щуцери по колект.- КК и ВК - Н,П,Е,А | 1372 | бр. |  | 0
|  | Серпентини - ВК и ЕТ (междукристална корозия) | 1372 | бр. |  | 0
30.NDT.17 | ТК ШПП / SH 4 | ТК ШПП / SH 4 |  |  |  | 0 |  | 0
10.NDT.17.01 |  | Щуцери по колект.- КК, ВК Н,П,Е,А | 960 | бр. |  | 0
30.NDT.18 | ТПП | ТПП - подмяна |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.18.01 |  | Нови з.с. ф45х4,5 | 1200 | бр. |  | 0
30.NDT.18.02 |  | Колектори - н.з.с. Ф245х22 | 36 | бр. |  | 0
30.NDT.19 |  | Други -съдове и тр -ди ДТН и ВТН |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.19.01 | 30HAD00-MP404 Рецирк. барабан- ЕКО I ст. | Рецирк. барабан- ЕКО I ст. |  |  |  | 0 | 0
30.NDT.19.01.01 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B001 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.02 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B002 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.03 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B003 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.04 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B010 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.05 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B011 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.06 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B012 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.07 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B019 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.08 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B020 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.09 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B021 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.10 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B028 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.11 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B029 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.12 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B030 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.13 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B004 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.14 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B005 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.15 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B013 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.16 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B014 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.17 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B022 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.18 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B023 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.19 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B031 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.20 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B032 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.21 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W001 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.22 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W002 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.23 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W011 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.24 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W012 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.25 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W021 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.26 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W022 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.27 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W032 ф108х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.28 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W003 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.29 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W004 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.30 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W013 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.31 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W014 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.32 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W023 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.33 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W024 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.34 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W033 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.01.35 |  | 30 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W034 ф76х7 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.03 | 30LBG50-MP401 30 _Обогрев барабана | 30 _Обогрев барабана - 108x10 |  |  |  | 0 | 0
10.NDT.19.03.01 |  | 30 Обогрев барабана Коляно B004 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.02 |  | 30 Обогрев барабана Коляно B005 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.03 |  | 30 Обогрев барабана Коляно B006 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.04 |  | 30 Обогрев барабана Коляно B007 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.05 |  | 30 Обогрев барабана Коляно B008 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.06 |  | 30 Обогрев барабана Коляно B009 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.07 |  | 30 Обогрев барабана Коляно B010 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.08 |  | 30 Обогрев барабана Коляно B011 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.09 |  | 30 Обогрев барабана Коляно B012 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.10 |  | 30 Обогрев барабана Коляно B013 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.11 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W022 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.12 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W023 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.13 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W024 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.14 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W025 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.15 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W026 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.16 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W027 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.17 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W028 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.18 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W029 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.19 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W030 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.20 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W032 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.21 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W033 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.22 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W034 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.23 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W035 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.24 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W036 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.25 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W037 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.26 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W038 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.27 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W039 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.28 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W040 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.29 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W041 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.30 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W042 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.31 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W043 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
10.NDT.19.03.32 |  | 30 Обогрев барабана Заварка W044 ф76x8 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04 | 30LAF00-MP401 Тръбопровод ПЕП-Впръск | 30 Тръбопровод ПЕП-Впръск |  |  |  | 0 | 0
30.NDT.19.04.01 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Коляно B009 ф108x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.02 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Коляно B010 ф108x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.03 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Коляно B007 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.04 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Коляно B008 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.05 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Коляно B022 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.06 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Коляно B023 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.07 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Коляно B031 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.08 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Коляно B032 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.09 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Коляно B033 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.10 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Коляно B034 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.11 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Коляно B035 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.12 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Коляно B036 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.13 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Коляно B037 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.14 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Тройник Т001 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.15 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Тройник Т002 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.16 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W022 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.17 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W023 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.18 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W024 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.19 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W025 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.20 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W026 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.21 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W051 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.22 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W052 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.23 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W053 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.24 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W054 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.25 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W055 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.26 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W027 ф108x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.27 |  | 30 Тръбопровод ПЕП-Впръск Заварка W056А ф108x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.28 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W074 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.29 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W075 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.30 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W076 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.31 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W077 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.32 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W078 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.33 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W079 ф108x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.34 |  | 30 Тръбопровод ПЕП-Впръск Заварка W079А ф108x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.35 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W080 ф108x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.36 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W081 ф108x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.37 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W082 ф108x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.38 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W083 ф108x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.39 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W084 ф108x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.40 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W095 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.41 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W096 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.42 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W097 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.43 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W098 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.44 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W099 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.45 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W100 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.46 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W101 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.47 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W102 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.48 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W103 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.49 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W104 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.50 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W105 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.51 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W106 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.52 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W107 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.53 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W108 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.54 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W109 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.55 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W110 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.56 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W111 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.57 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W112 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.58 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W113 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.59 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W114 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.60 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W115 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.61 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W116 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.04.62 |  | 30 Тръбопровод ПЕП - Впръск Заварка W117 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05 | 30LAB00-MP402 Рециркулация на ПЕП | 30 Рециркулация на ПЕП |  |  |  | 0 | 0
30.NDT.19.05.01 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Щуцер N001 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.02 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Щуцер N002 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.03 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Щуцер N003 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.04 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B001 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.05 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B002 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.06 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B003 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.07 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B004 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.08 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B005 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.09 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B006 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.10 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B007 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.11 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B008 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.12 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B009 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.13 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B010 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.14 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B011 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.15 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B012 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.16 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B013 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.17 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B014 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.18 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B015 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.19 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B016 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.20 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B017 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.21 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B018 ф159x8 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.22 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Коляно B019 ф159x8 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.23 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W001 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.24 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W002 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.25 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W003 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.26 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W004 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.27 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W005 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.28 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W006 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.29 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W007 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.30 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W008 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.31 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W009 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.32 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W010 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.33 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W011 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.34 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W012 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.35 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W013 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.36 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W014 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.37 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W015 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.38 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W016 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.39 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W017 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.40 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W018 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.41 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W019 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.42 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W020 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.43 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W021 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.44 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W022 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.45 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W023 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.46 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W024 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.47 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W025 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.48 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W026 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.49 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W027 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.50 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W028 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.51 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W029 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.52 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W030 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.53 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W031 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.54 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W032 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.55 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W033 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.56 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W034 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.57 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W035 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.58 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W036 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.59 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W037 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.60 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W038 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.61 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W039 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.62 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W040 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.63 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W041 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.64 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W042 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.65 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W043 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.66 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W044 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.67 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W045 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.68 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W046 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.69 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W047 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.70 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W048 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.71 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W049 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.72 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W050 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.73 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W051 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.74 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W052 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.75 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W053 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.76 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W054 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.77 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W055 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.78 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W056 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.79 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W057 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.80 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W058 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.81 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W059 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.82 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W060 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.83 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W061 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.84 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W062 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.85 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W063 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.86 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W064 ф76x7,5 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.87 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W065 ф159x8 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.88 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W066 ф159x8 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.89 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W067 ф159x8 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.05.90 |  | 30 Рециркулация на ПЕП Заварка W068 ф159x8 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06 | 30MAL10-MP401 30 Дренажи ППТВН | 30 Дренажи ППТВН |  |  |  | 0 | 0
30.NDT.19.06.01 |  | 30 Дренажи ППТВН Щуцер N001 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.02 |  | 30 Дренажи ППТВН Щуцер N002 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.03 |  | 30 Дренажи ППТВН Щуцер N003 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.04 |  | 30 Дренажи ППТВН Щуцер N004 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.05 |  | 30 Дренажи ППТВН Щуцер N005 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.06 |  | 30 Дренажи ППТВН Щуцер N006 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.07 |  | 30 Дренажи ППТВН Щуцер N007 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.08 |  | 30 Дренажи ППТВН Щуцер N008 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.09 |  | 30 Дренажи ППТВН Тройник Т001 ф133x16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.10 |  | 30 Дренажи ППТВН Коляно B001 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.11 |  | 30 Дренажи ППТВН Коляно B002 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.12 |  | 30 Дренажи ППТВН Коляно B003 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.13 |  | 30 Дренажи ППТВН Коляно B004 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.14 |  | 30 Дренажи ППТВН Коляно B005 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.15 |  | 30 Дренажи ППТВН Коляно B006 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.16 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W002 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.17 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W003 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.18 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W004 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.19 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W005 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.20 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W006 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.21 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W007 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.22 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W008 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.23 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W010 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.24 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W011 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.25 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W012 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.26 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W013 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.27 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W014 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.28 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W015 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.29 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W016 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.30 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W018 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.31 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W019 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.32 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W020 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.33 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W021 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.34 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W022 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.35 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W023 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.36 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W024 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.37 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W025 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.38 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W026 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.39 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W027 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.40 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W028 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.41 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W030 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.42 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W031 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.43 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W032 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.44 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W033 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.45 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W034 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.46 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W035 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.47 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W036 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.48 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W037 ф133x16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.49 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W038 ф133x16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.50 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W039 ф133x16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.51 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W040 ф133x16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.52 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W041 ф133x16 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.53 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W042 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.54 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W043 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.55 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W044 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.56 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W045 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.57 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W045 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.58 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W046 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.59 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W047 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.60 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W048 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.06.61 |  | 30 Дренажи ППТВН Заварка W049 ф76x10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.07 | 30LBG00-MP060 Колектори 7 и 13 bara | 30 Колектори 7 и 13 bara |  |  |  | 0 | 0
30.NDT.19.07.01 |  | 30 Колектор 7 и 13 bar Коляно B079 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.07.02 |  | 30 Колектор 7 и 13 bar Коляно B080 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.07.03 |  | 30 Колектор 7 и 13 bar Коляно B089 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.07.04 |  | 30 Колектор 7 и 13 bar Коляно B090 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.07.05 |  | 30 Колектор 7 и 13 bar Заварка W197 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.07.06 |  | 30 Колектор 7 и 13 bar Заварка W198 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.07.07 |  | 30 Колектор 7 и 13 bar Заварка W199 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.07.08 |  | 30 Колектор 7 и 13 bar Заварка W200 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.07.09 |  | 30 Колектор 7 и 13 bar Заварка W201 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.07.10 |  | 30 Колектор 7 и 13 bar Заварка W237 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.07.11 |  | 30 Колектор 7 и 13 bar Заварка W238 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.07.12 |  | 30 Колектор 7 и 13 bar Заварка W239 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.19.07.13 |  | 30 Колектор 7 и 13 bar Заварка W240 ф325х10 | 1 | бр. |  | 0
30.NDT.20 | 10 TA 1 | 10 TA 1 |  |  |  | 0 |  | 0
30.NDT.20.01 |  | РНН-БК-лопатки ЕТ,КК/МК/, ВК - Н,Е,А | 116 | кв.м. |  | 0
30.NDT.20.02 |  | РНН-БК-лопатки ЕТ,КК/МК/, ВК - Н,Е,А | 1037 | л.м. |  | 0
30.NDT.20.03 |  | Вал на РНН вкл. Дисковете-КК,ВК,УЗК- ОР | 18 | кв.м. |  | 0
30.NDT.20.04 |  | ЦНН – диафр. КК,ВК -Н,П,Е-при ОР | 62 | кв.м. |  | 0
30.NDT.20.05 |  | ЦСН – долна и горна част. КК,ВК-Н,П,Е-при ОР | 68 | кв.м. |  | 0
30.NDT.20.06 |  | ЦСН – долна и горна част. (rep.) | 4 | бр. |  | 0
30.NDT.20.07 |  | ЦСН -Диафрагми-КК,ВК-при ОР | 22.5 | кв.м. |  | 0
30.NDT.20.08 |  | РСН–БК лопатки ЕТ,ККМК,ВК-Н,Е,А-ОР | 51.58 | кв.м. |  | 0
30.NDT.20.09 |  | РСН–БК лопатки ЕТ,ККМК,ВК-Н,Е,А-ОР | 536 | л.м. |  | 0
30.NDT.20.10 |  | Нитове19 и 20 степен УЗК | 232 | бр. |  | 0
30.NDT.20.11 |  | Нитове19 и 20 степен УЗК | 464 | бр. |  | 0
30.NDT.20.12 |  | Шпилки на ЦСН Съгл. Н,Е- при ОР | 46 | бр. |  | 0
30.NDT.20.13 |  | ЦВН – долна и горна част. (rep.) | 4 | бр. |  | 0
30.NDT.20.14 |  | ЦВН–долна и горна част-вн. и вт. КК,ВК - Н,П,Е - при ОР | 44.8 | кв.м. |  | 0
30.NDT.20.15 |  | Диафрагми-КК,ВК-при ОР | 5 | кв.м. |  | 0
30.NDT.20.16 |  | РВН лопатки-ЕТ, КК /МК/,ВК Съгл.-Н,Е,ОР | 19.5 | кв.м. |  | 0
30.NDT.20.17 |  | РВН лопатки-ЕТ, КК /МК/,ВК Съгл.-Н,Е,ОР | 251.29 | л.м. |  | 0
30.NDT.20.18 |  | Шпилки на ЦВН КК,ВК,УЗК - Н,Е ОР | 30 | бр. |  | 0
30.NDT.20.19 |  | ПВН – бленди и шпилки ОК-ВК,УЗК - Н,Е,А - при ОР | 180 | бр. |  | 0
30.NDT.20.20 |  | ПВН – (заваръчен шев на дъна и мантели, кръстачки) -ВК,УЗК, PT - при ОР | 86 | л.м. |  | 0
30.NDT.20.21 |  | ПВН – (корпус,серпентини) УЗД | 1200 | бр. |  | 0
30.NDT.20.22 |  | ГПЗ, РКВН,РКСН,ОК,АСК и др. ляти дет. - при ОР (rep) | 14 | бр. |  | 0
30.NDT.20.23 |  | ГПЗ, РКВН,РКСН,ОК,АСК и др. ляти дет. - при ОР ОК-Е,КК,ВК - Н,П,Е | 40 | кв.м. |  | 0
30.NDT.21 |  | Допълнителни дейности при необходимост при подмяна на колена, вентили и участъци от тръбопроводи |  |  |  | 0
30.NDT.21.01 |  | УЗК на гладко огънати колена (ОМ) | 15 | м² |  | 0
30.NDT.21.02 |  | МПД на колена и ляти детайли (ОМ) | 15 | м² |  | 0
30.NDT.21.03 |  | Капилярен к-л (ОМ) | 45 | м² |  | 0
30.NDT.21.04 |  | Снемане на отпечатъци от мет. Структура/реплика/ | 3 | бр. |  | 0
30.NDT.21.05 |  | Твърдост НB | 100 | точка |  | 0
30.NDT.21.06 |  | Овалност на колена | 10 | бр. |  | 0
30.NDT.21.07 |  | Гама к-л с 1 експ. | 50 | бр. |  | 0
30.NDT.21.08 |  | Гама к-л с 2 експ. | 50 | бр. |  | 0
30.NDT.21.09 |  | УЗ Дебелометрия | 50 | точка |  | 0
30.NDT.21.10 |  | К-л за МКК | 30 | бр. |  | 0
30.NDT.21.11 |  | МПД на щуцери и отвори ф32-ф76 | 30 | бр. |  | 0
30.NDT.21.12 |  | Ендоскопия–колектори | 10 | бр. |  | 0
30.NDT.21.13 |  | УЗК на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
30.NDT.21.14 |  | МПД на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
30.NDT.21.15 |  | ВК на заваръчни съединения | 100 | м² |  | 0
30.NDT.21.16 |  | КК на заваръчни съединения | 10 | л.м. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни дейности |  |  |  | 0
Фирма Изпънител:
/подпис, печат/