## 00BCT02
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Ремонт на трансформатор 00BCT02GT001 с отваряне в машинна зала на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3
| KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | Tрансформатор 00BCT02GT001 |  |  |  | 0
3.1.1 | 00BCT02GT001 | Отсъединяване на трансформатора. |  |  |  | 0
3.1.1.1 | 00BCT02GT001 | Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН. | 1 | бр. |  | 0
3.1.1.2 | 00BCT02GT001 | Демонтаж на изводи страна 220kV и обезопасяване. | 3 | бр. |  | 0
3.1.1.3 | 00BCT02GT001 | Демонтаж на кутии от страна 6,3 кV и обезопасяване. | 1 | бр. |  | 0
3.1.1.4 | 00BCT02GT001 | Демонтаж на извода на неутралата и монтаж на фланец. | 1 | бр. |  | 0
3.1.1.5 | 00BCT02GT001 | Демонтаж на токови трансформатори. | 3 | бр. |  | 0
3.1.1.6 | 00BCT02GT001 | Отсъединяване управлението на Янсеновия регулатор. | 1 | бр. |  | 0
3.1.1.7 | 00BCT02GT001 | Отсъединяване и маркиране на кабели на токовите вериги. | 1 | бр. |  | 0
3.1.1.8 | 00BCT02GT001 | Отсъдиняване и маркиране на кабелите на газови и нивомерни релета. | 1 | бр. |  | 0
3.1.1.9 | 00BCT02GT001 | Отсъдиняване и маркиране на всички външни кабели. | 1 | бр. |  | 0
3.1.1.10 | 00BCT02GT001 | Отсъединяване на заземителните шини и въжета. | 1 | бр. |  | 0
3.1.2 | 00BCT02GT001 | Подготовка на трансформатора за местене |  |  |  | 0
3.1.2.1 | 00BCT02GT001 | Източване в баки на цялото количество масло от разширителя и казана на трансформатора. | 1 | бр. |  | 0
3.1.2.2 | 00BCT02GT001 | Демонтаж на разширителя. | 1 | бр. |  | 0
3.1.2.3 | 00BCT02GT001 | Демонтаж на маслена система включваща – охладители, масло помпи и тръбна разводка. | 1 | бр. |  | 0
3.1.2.4 | 00BCT02GT001 | Запълване с азот | 1 | бр. |  | 0
3.1.2.5 | 00BCT02GT001 | Освобождаване на трансформатора от нивелиращи и укрепващи планки. | 1 | бр. |  | 0
3.1.2.6 | 00BCT02GT001 | Обработка на маслото в баките до достигане на параметрите на трансформаторно масло клас А | 1 | бр. |  | 0
3.1.3 | 00BCT02GT001 | Преместване на трансформатора от работна позиция до машинна зала. |  |  |  | 0
3.1.3.1 | 00BCT02GT001 | Издърпване на трансформатор 00BCT02GT001 от работна позиция и вкарване в машинна зала. | 1 | бр. |  | 0
3.1.4 | 00BCT02GT001 | Отваряне и затваряне на трансформатора в машинна зала. |  |  |  | 0
3.1.4.1 | 00BCT02GT001 | Разболтване на капака на трансформатора. | 1 | бр. |  | 0
3.1.4.2 | 00BCT02GT001 | Демонтаж на горен капак и отваряне на трансформатора. | 2 | бр. |  | 0
3.1.4.3 | 00BCT02GT001 | Оглед на активната част в присъствие на техническо лице от КГОБ. | 1 | бр. |  | 0
3.1.4.4 | 00BCT02GT001 | Почистване на активната част от механични отпадъци и стопилки останали след възникналото късо съединение. | 1 | бр. |  | 0
3.1.4.5 | 00BCT02GT001 | Участие в ремонтните работи по активната част поети от „Хюндай трафо“. | 1 | бр. |  | 0
3.1.4.6 | 00BCT02GT001 | Преизолиране и бандажиране на въжето от активната част към извода на фаза А. | 1 | бр. |  | 0
3.1.4.7 | 00BCT02GT001 | Демонтаж на старите вътрешни твърди връзки към извод 220kV и монтаж на нови пинове на въжетата на трите фази страна 220kV. | 3 | бр. |  | 0
3.1.4.8 | 00BCT02GT001 | Монтаж на капака обратно след ремонт. | 2 | бр. |  | 0
3.1.4.9 | 00BCT02GT001 | Заболтване на капака на трансформатора и запълване с азот. | 1 | бр. |  | 0
3.1.5 | 00BCT02GT001 | Преместване на трансформатора от машинна зала до работна позиция. |  |  |  | 0
3.1.5.1 | 00BCT02GT001 | Издърпване на трансформатор 00BCT02GT001 от машинна зала до работна позиция. | 1 | бр. |  | 0
3.1.6 | 00BCT02GT001 | Подсъединяване на оперативни вериги на трансформатора. |  |  |  | 0
3.1.6.1 | 00BCT02GT001 | Монтаж на разширителя. | 1 | бр. |  | 0
3.1.6.2 | 00BCT02GT001 | Монтаж на изводи 220kV и подмяна на гумени уплътнения. | 3 | бр. |  | 0
3.1.6.3 | 00BCT02GT001 | Монтаж на извод на неутралата. | 1 | бр. |  | 0
3.1.6.4 | 00BCT02GT001 | Монтаж на токови трансформатори на всяка фаза и подмяна на гумени уплътнения. | 3 | бр. |  | 0
3.1.6.5 | 00BCT02GT001 | Нивелиране на трансформатора и укрепване. | 1 | бр. |  | 0
3.1.6.6 | 00BCT02GT001 | Подсъединяване на газовите и нивомерните релета. | 1 | бр. |  | 0
3.1.6.7 | 00BCT02GT001 | Подсъединяване на токовите вериги. | 1 | бр. |  | 0
3.1.6.8 | 00BCT02GT001 | Подсъединяване на всички външни кабели влизащи в таблото на трансформатора. Монтаж на таблото на трансформатора. | 1 | бр. |  | 0
3.1.6.9 | 00BCT02GT001 | Монтаж на таблото за управление на Янсеновия регулатор и подсъединяване на управлението. | 1 | бр. |  | 0
3.1.6.10 | 00BCT02GT001 | Запълване на трансформатора с масло. | 1 | бр. |  | 0
3.1.6.11 | 00BCT02GT001 | Дегазация на маслото след запълване на трансформатора до извличане на влагата в активната част. | 1 | бр. |  | 0
3.1.6.12 | 00BCT02GT001 | Обтичане (проверка) на всички токови и контролни вериги | 1 | бр. |  | 0
3.1.6.13 | 00BCT02GT001 | Функционални проби на защити и блокировки. | 1 | бр. |  | 0
3.1.7 | 00BCT02GT001 | Вземане на проби масло. | 1 | бр. |  | 0
3.1.8 | 00BCT02GT001 | Замерване с протоколи. | 1 | бр. |  | 0
3.1.9 | 00BCT02GT001 | Външно почистване(обезмасляване) на казана. | 1 | бр. |  | 0
3.1.10 | 00BCT02GT001 | Ревизия вентилатори | 1 | бр. |  | 0
3.1.11 | 00BCT02GT001 | Подсъединяване на трансформатора. |  |  |  | 0
3.1.11.1 | 00BCT02GT001 | Монтаж на кутии на страна 6,3кV. | 1 | бр. |  | 0
3.1.11.2 | 00BCT02GT001 | Подсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН. | 1 | бр. |  | 0
3.2 |  | Участие в 72 часовите проби | 1 | бр. |  | 0
3.3 |  | Работа по човеко часове, не упомената по горе |  |  |  | 0
3.3.1 |  | Работа на ел. монтьор ниска квалификация | 150 | чч |  | 0
3.3.2 |  | Работа на ел. монтьор висока квалификация | 150 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/