## Sheet1
| Описание | Мярка | Количество | Единична цена, лв | Обща цена, лв
1.1 | Отсъединяване /подсъединяване/ на ел. двигател по точка 4.1 от ТС
1.1.1 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн = 4000 кW с единично захранване | бр. | 2 |  | 0
1.1.2 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн = 4000 кW с двойно захранване | бр. | 1 |  | 0
1.1.3 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн от 1650 до 2500 кW | бр. | 3 |  | 0
1.1.4 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн от 1350 до 1650 кW | бр. | 3 |  | 0
1.1.5 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн 850 до 1300 кW с единично захранване | бр. | 6 |  | 0
1.1.6 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн 850 до 1300 кW с двойно захранване | бр. | 2 |  | 0
1.1.7 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн 650 до 850 кW с роторен кабел | бр. | 25 |  | 0
1.1.8 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн до 650 кW без роторен кабел | бр. | 10 |  | 0
1.1.9 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн до 650 кW с роторен кабел | бр. | 30 |  | 0
1.1.10 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн над 100 кW без роторен кабел | бр. | 30 |  | 0
1.1.11 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн над 100 кW с роторен кабел | бр. | 3 |  | 0
1.1.12 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн от 50 до 100 кW | бр. | 35 |  | 0
1.1.13 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн от 7 до 50 кW | бр. | 120 |  | 0
1.1.14 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн до 7 кW | бр. | 100 |  | 0
1.2 | Демонтаж и монтаж на ел. двигател от и на фундамента по точка 4.2 от ТС
1.2.1 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн = 4000 кW | бр. | 1 |  | 0
1.2.2 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн от 1650 до 2500 кW | бр. | 1 |  | 0
1.2.3 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн от 1350 до 1650кW | бр. | 1 |  | 0
1.2.4 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн 850 до 1300кW | бр. | 2 |  | 0
1.2.5 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн 650 до 850кW | бр. | 5 |  | 0
1.2.6 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн до 650 кW | бр. | 10 |  | 0
1.2.7 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн над 100 кW | бр. | 10 |  | 0
1.2.8 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн от 50 до 100 кW | бр. | 8 |  | 0
1.2.9 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн от 7 до 50 кW | бр. | 50 |  | 0
1.2.10 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн до 7 кW | бр. | 50 |  | 0
1.3 | Демонтаж на съединител на ел. двигател по точка 4.3 от ТС
1.3.1 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн = 4000 кW | бр. | 2 |  | 0
1.3.2 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн от 1650 до 2500 кW | бр. | 2 |  | 0
1.3.3 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн от 1350 до 1650кW | бр. | 3 |  | 0
1.3.4 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн 850 до 1300кW | бр. | 3 |  | 0
1.3.5 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн 650 до 850кW | бр. | 8 |  | 0
1.3.6 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн до 650 кW | бр. | 10 |  | 0
1.3.7 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн над 100 кW | бр. | 15 |  | 0
1.3.8 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн от 50 до 100 кW | бр. | 15 |  | 0
1.3.9 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн от 7 до 50 кW | бр. | 50 |  | 0
1.3.10 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн до 7 кW | бр. | 50 |  | 0
1.4 | Центроване Ротор-Статор на ел. двигател по точка 4.4 от ТС | бр. | 1 |  | 0
1.5 | Центроване на ел. двигател по точка 4.5 от ТС
1.5.1 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн от 1650 до 2500 кW | бр. | 1 |  | 0
1.5.2 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн от 1350 до 1650 кW | бр. | 1 |  | 0
1.5.3 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн 850 до 1300 кW | бр. | 2 |  | 0
1.5.4 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн 650 до 850кW | бр. | 3 |  | 0
1.5.5 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн до 650 кW | бр. | 6 |  | 0
1.5.6 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн над 100 кW | бр. | 6 |  | 0
1.5.7 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн от 50 до 100 кW | бр. | 4 |  | 0
1.5.8 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн от 7 до 50 кW | бр. | 30 |  | 0
1.5.9 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн до 7 кW | бр. | 30 |  | 0
1.6 | Превозване на ел. двигателя от и до мястото на работа от и до мястото за съхранение по точка 4.6 от ТС
1.6.1 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн над 100 кW | км | 20 |  | 0
1.6.2 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн от 50 до 100 кW | км | 5 |  | 0
1.6.3 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн от 7 до 50 кW | км | 60 |  | 0
1.6.4 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн до 7 кW | км | 60 |  | 0
1.7 | Подмяна на плъзгащи лагери на ел. двигател по точка 4.7
1.7.1 | Откачане на захранването и заземителната шина поставяне на к.с. на захранващия кабел | бр. | 1 |  | 0
1.7.2 | Разкуплиране на двигателя | бр. | 1 |  | 0
1.7.3 | Разболтване от фундамента на статора | бр. | 1 |  | 0
1.7.4 | Демонтаж на капаците на двигателя - от двете страни | бр. | 1 |  | 0
1.7.5 | Сливане на маслото на плъзгащият лагер и връщане в маслено стопанство | бр. | 2 |  | 0
1.7.6 | Отсъединяване на маслената система | бр. | 1 |  | 0
1.7.7 | Демонтаж на термосъпротивлението на плъзгащия лагер | бр. | 2 |  | 0
1.7.8 | Демонтаж на страничните уплътнения на плъзгащия лагер | бр. | 2 |  | 0
1.7.9 | Демонтаж на капака на лагерния стол | бр. | 2 |  | 0
1.7.10 | Замерване на странични и маслени луфтове и натяг на стария плъзгащ лагер | бр. | 2 |  | 0
1.7.11 | Демонтаж на горна половина на плъзгащия лагер | бр. | 2 |  | 0
1.7.12 | Повдигане вала на ел. двигателя | бр. | 2 |  | 0
1.7.13 | Демонтаж на долна половина на плъзгащия лагер, инспекция на плъзгащите повърхнини и проверка за отлепване | бр. | 2 |  | 0
1.7.14 | Инспекция на лагерната шийка на вала на двигателя | бр. | 2 |  | 0
1.7.15 | Почистване и забърсване на картера с обезмаслител/спирт | бр. | 2 |  | 0
1.7.16 | Демонтаж на лагерният стол | бр. | 2 |  | 0
1.7.17 | Демонтаж на охладителния вентилатор | бр. | 1 |  | 0
1.7.18 | Изваждане на ротора и пренасяне до мастото за съхранение | бр. | 1 |  | 0
1.7.19 | Изваждане на полумуфата | бр. | 1 |  | 0
1.7.20 | Демонтаж на статора на ел. двигателя и пренасяне до мястото за съхранение | бр. | 1 |  | 0
1.7.21 | Почистване на детайлите на двигателя – капаци, вентилатори, лагерни столове, маслоуловители, фундаменти | бр. | 1 |  | 0
1.7.22 | Набиване на полумуфата | бр. | 1 |  | 0
1.7.23 | Пренасяне на статора и ротора от ремонтната площадка/склада/ до мястото на монтажа | бр. | 1 |  | 0
1.7.24 | Монтаж на статора на ел. двигателя в/у фундамент | бр. | 1 |  | 0
1.7.25 | Вкарване на ротора | бр. | 1 |  | 0
1.7.26 | Монтаж на вентилатора | бр. | 1 |  | 0
1.7.27 | Монтиране на лагерният стол | бр. | 2 |  | 0
1.7.28 | Монтаж на долна половина на новия плъзгащ лагер | бр. | 2 |  | 0
1.7.29 | Проверка за хоризонталността на лагерния стол и вала на ел. двигателя – нагласяне/изправяне/ на валовата линия | бр. | 2 |  | 0
1.7.30 | Проверка по индиго за контакт на повърхностите | бр. | 2 |  | 0
1.7.31 | Препасване до постигане на оптимален контакт | бр. | 2 |  | 0
1.7.32 | Замерване на страничните луфтове на новия плъзгащ лагер | бр. | 2 |  | 0
1.7.33 | Монтаж на горна половина на плъзгащия лагер | бр. | 2 |  | 0
1.7.34 | Центровка на ротор-статор с нагласяне на статора | бр. | 2 |  | 0
1.7.35 | Замерване на маслен луфт на плъзгащия лагер | бр. | 2 |  | 0
1.7.36 | Монтаж на капака на лагерния стол и замерване на натяг м/у капака и плъзгащия лагер | бр. | 2 |  | 0
1.7.37 | Монтаж на странични уплътнения на лагерния стол | бр. | 2 |  | 0
1.7.38 | Почистване на въздушните отвори на статора с подходящ шомпол | бр. | 1 |  | 0
1.7.39 | Монтаж на капаците на дигателя – от двете страни | бр. | 1 |  | 0
1.7.40 | Подсъединяване на маслената система | бр. | 1 |  | 0
1.7.41 | Монтаж на термосъпротивлението на плъзгащия лагер | бр. | 2 |  | 0
1.7.42 | Получаване и наливане на ново масло на плъзгащия лагер | бр. | 2 |  | 0
1.7.43 | Подсъединяване на захранващия кабел и заземителната шина | бр. | 1 |  | 0
1.7.44 | Пробно въртене със следене температурата на лагерите и последващо шабарене при нужда, до достигане на нормалните им параметри за работа – 55˚С. | бр. | 1 |  | 0
1.8 | Подмяна на търкалящи лагери на ел. двигател по точка 4.8 |  |  |  | 0
1.8.1 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн от 1650 до 2500 кW | бр. | 2 |  | 0
1.8.2 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн от 1350 до 1650кW | бр. | 2 |  | 0
1.8.3 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн 850 до 1300кW | бр. | 2 |  | 0
1.8.4 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн 650 до 850кW | бр. | 6 |  | 0
1.8.5 | Ел. двигатели с Uн =6 кV с Pн до 650 кW | бр. | 8 |  | 0
1.8.6 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн над 100 кW | бр. | 10 |  | 0
1.8.7 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн от 50 до 100 кW | бр. | 10 |  | 0
1.8.8 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн от 7 до 50 кW | бр. | 50 |  | 0
1.8.9 | Ел. двигатели с Uн =0,4 кV с Pн до 7 кW | бр. | 50 |  | 0
1.9 | Прекербоване на захранващи кабели по точка 4.9
1.9.1 | Кабели до 50 мм2 | бр. | 40 |  | 0
1.9.2 | Кабели от 70 до 240 мм2 | бр. | 20 |  | 0
1.10 | Подмяна /възстановяване/ клемни кутии или изолатори по точка 4.10
1.10.1 | За ел. двигатели до 30кW, 0,4кV | бр. | 15 |  | 0
1.10.2 | За ел. двигатели от 31 до 220кW, 0,4кV | бр. | 8 |  | 0
1.10.3 | За ел. двигатели до 4000 кW | бр. | 3 |  | 0
1.11 | Ремонт на захранващите кабели на ел. двигателите по точка 4.11 от ТС
1.11.1 | Кабели до 3х50 + мм2 0,4kV
1.11.1.1 | Подмяна | м | 200 |  | 0
1.11.1.2 | Направа на кабелна муфа/ кабелна глава/ | бр. | 10 |  | 0
1.11.2 | Кабели от 3х70 до 3х180 + мм2 0,4kV
1.11.2.1 | Подмяна | м | 200 |  | 0
1.11.2.2 | Направа на кабелна муфа/ кабелна глава/ | бр. | 5 |  | 0
1.11.3 | Кабели над 3х180 + мм2 0,4kV
1.11.3.1 | Подмяна | м | 200 |  | 0
1.11.3.2 | Направа на кабелна муфа/ кабелна глава/ | бр. | 3 |  | 0
1.11.4 | Кабели 6кV всички сечения
1.11.4.1 | Подмяна | м | 200 |  | 0
1.11.4.2 | Направа на кабелна муфа/ кабелна глава/ | бр. | 3 |  | 0
1.11.5 | Кабели 1х300 0,4kV
1.11.5.1 | Подмяна | м | 100 |  | 0
1.11.5.2 | Направа на кабелна муфа/ кабелна глава/ | бр. | 2 |  | 0
1.12 | ППР и ремонт на четкови апарати по точка 4.12 от ТС
1.12.1 | ППР на четкови апарати | бр. | 900 |  | 0
1.12.2 | Ремонт на четковия апарат | ч.ч | 200 |  | 0
1.13 | ППР на клемна кутия на ел. двигател с кафезен ротор по т. 4.13 от ТС | бр. | 50 |  | 0
1.14 | Гресиране на ел. двигатели по т. 4.14 от ТС
1.14.1 | Гресиране чрез такаламит през изведен отвор | бр. | 50 |  | 0
1.14.2 | Гресиране след сваляне на капачките на лагерите | бр. | 30 |  | 0
1.15 | Мобилизация при повикване за аварийно отстраняване на повреди по ел. двигатели в извънработно време, празнични и почивни дни | бр. | 40 |  | 0
2. | Работа по човекочасове не описана в т. 4 от ТС | ч.ч. | 1300 |  | 0
|  |  |  | Oбща стойност | 0
Oпция 1
Oпция 2
Oпция 3
Oпции:
Поръчката подлежи на подновяване при добро изпълнение с изпращане на уведомление от КонтурГлобал Марица Изток 3 АД до Изпълнителя, един месец преди изтичане на първоначално договорения срок. Възложителят предвижда три опции за подновяване на обема работи със срок от 12 месеца. Максимален срок на договора с включени опции е 4 години от датата на подписването му. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възложи изпълнение на Опции единичните цени от финансовото предложение на изпълнителя ще подлежат на увеличение с до 4 %.