| 0 | 04.2016 |  | Y. Koleva |  |  | E. Chorleva |  |  | Sv. Ivanov |  | For execution |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рев. | Дата |  | Начертал |  |  | Проверил |  |  | Одобрил |  | Измененця |  |  |  |
| Rev. | Date |  | Drawn |  |  | Checked |  |  | Released |  | Detail of Revision |  |  |  |
| THE OWNER / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project No.: |  |  |  |  |  |  |  | The Improvement Works of Maritza East III |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНА ЧАСТ DISCIPLINE |  |  |  | Антикорозионна Защита Corrosion Protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕKТАНТ |  |  |  | Y. Koleva |  |  | ИМЕ | Подобрения на склад за химични вещества.Оценка на склад за лепила Записка обяснителна |  |  |  |  |  |  |
| ДАТА | 04.2016 |  |  |  |  | ПОДПИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДАТА |  |  | ИМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DATE |  |  | NAME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАЧЕРТАЛ |  | 04.2016 |  |  | Y. Koleva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DRAWN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  | 04.2016 |  |  | E. Chorleva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHECKED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДОБРИЛ |  | 04.2016 |  |  | Sv. Ivanov |  |  | ALL RIGHTS RESERVED DIN 34 |  |  |  |  | ЛИСТ No.: | 1of 8 |
| RELEASED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SHEET No |  |
| File Name: |  | 00USU00-DC402-0.doc |  |  |  |  |  | DRWG NO: SUPPLIER |  | 302-13-AKZ-001A-DSCR |  |  | РЕВ. REV |  |
| МАЩАБ SCALE |  | - |  |  | DOC. No.: |  | 00USU00-DC402-0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| РАЭМЕР SIZE |  | A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАПИСКА ОБЯСНИТЕЛНА

Разработил: инж.Й.Колева

/име, фамилия, печат/

| Съгласували: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Част | Име, фамилия | Подпис |
| П | инж. Дюлгеров |  |
| СК | инж:Фридрихов |  |
| Арх. | арх.Дикльовска |  |

1. Обща част

Настоящият работен проект се разработва въз основа на подписан Договор за проектиране на "Подобрения на склад за химични вещества. Оценка на склад за лепила"  между „Контур Глобал Марица Изток 3” АД  и "Химкомплект-инженеринг" АД, както и задания за проектиране от „Контур Глобал Марица Изток 3” АД  и от специалности СК, ОВК, Арх  и Процеси.

2. Проектно решение

Подобренията на склад за химични вещества се намират между оси 10 - 13 и А - В в съществуваща едноетажна сграда. Сградата е решена със сглобяеми стоманобетонни конструктивни елементи.

Подобренията включват изграждане на леки преградни стени за отделяне на клетките за съхранение на химикали, както и затваряне на помещения при оси 12-13 и от ос А към Б.

Преградните стени се изпълняват от ограждащи панели, монтирани към нови стоманени колони и стоманени елементи анкерирани към съществуващите стоманобетонни колони. Статическата схема на свободно стоящите колонки е конзола с избран кутиеобразен профил 160.160.5 за стени с кота корен ръб +4,60м и кутиеобразен профил 100.100.5 за стени с кота горен ръб +2,60м.

Затварянето на помещения при оси 12-13 и от ос А към Б е решено с носещи стоманени колони, греди и столици. За монтажа на стоманените греди е предвидено анкериране на стоманени закладни части към стоманобетонните колони. Стоманените колони и греди са от профил 160.160.5. Столиците са от кутиеобразен профил 160.80.5.

В стоманобетонови панели по ос А, между оси 12 и 13 да се изпълнят 2 броя  отвори с d=160мм с местоположение съгласно проект по част ОВК.

Предвижда се изпълнение и на нови стоманобетонни капаци на съществуваща дренажна шахта при оси А и 13.

Настилката при рампи между оси 11 и 12 и съществуваща настилка при оси А и 12-13 се разбива и изгражда нова, съгласно графичната част на проекта. Останалата част е с дебелина 100мм и се изпълнява върху съществуваща стоманобетонова настилка.

Фундирането е решено с единични фундаменти под стоманени колонки СК2, СК2А и общ ивичен фундамент под стоманени колонки СК6, СК7 и СК8.

Фундаментите са с височина 70см, а котата на фундиране е -0,95

- Бетон клас по якост на натиск - клас C25/30 за фундаментии настилки и бордове.

- При извършване на строително монтажните работи да се спазва Наредба №2 от 2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни  условия на труд.

- ISO 8501-1:2007

-ISO 12944: 2008

-ISO EN БДС 12944:2003 “Защитни антикорозионни покрития.Изпълнение”.

3.0.Антикорозионна защита на бетонни и стоманени конструкции

3.1.Оценка на корозионната среда с цел определяне параметрите на външната антикорозионна защита.

Оценката на корозионната среда се извършва на базата на ISO 12944-2: 2003, Table 1 и за конкретният обект се определя като  C4 до С5-1– Градска и индустриална атмосфера с високо съдържание на серни окиси.

3.2.Избор на антикорозионна защитна система

На базата на оценката на корозионната среда и изискването за дълготрайност на избраната антикорозионна система – ISO 12944-1: 2003 – Durability-HIGH - > 15 години, се извършва изборът на системата – S 4.13 – ISO 12944-5: 2008, Table A4,  както следва:

3.2.1. Настилка на склад с клетки №1 до №7 и помещение №1 и помещение №2

3.2.1.1. Винилестерно покритие с деб. 4,5мм-настилка - съгл. Детайл №1

-абразивното почистване на повърхността и  обезпрашаване;

1-винилестерен грунд модифициран с каучук-1 пласт;

Разходна норма-0,40 кг/м2

2-кварцов пясък -посипка  0,63-1 пласт;

Разходна норма-2,50 кг/м2

3-винилестерна смола-1 пласт;

Разходна норма-0,80 кг/м2

4-кварцов пясък -посипка  0,63-1 пласт;

Разходна норма-2,50 кг/м2

5-винилестерна смола-1 пласт;

Разходна норма-0,80 кг/м2

6-кварцов пясък -посипка  0,63-1 пласт;

Разходна норма-2,50 кг/м2

7-винилестерна смола-1 пласт;

Разходна норма-0,80 кг/м2

8- модифициран фенолен лак  със цвят по системата RAL

Разходна норма-0,40 кг/м2

3.2.2. Бетонов борд с височина 50 см

3.2.2.1. Винилестерно покритие с деб. 0,3мм- съгл. Детайл №2

-абразивното почистване на повърхността и  обезпрашаване;

1-винилестерен грунд модифициран с каучук-1 пласт;

Разходна норма-0,30 кг/м2

2-винилестерен Гласфлейк -1 пласт;

Разходна норма-0,50 кг/м2

3-запечатващ винилестерен лак  със цвят по системата RAL

Разходна норма-0,40 кг/м2

3.2.3. Холкери с размери 5/5 от винилестерен полимербетон- съгл. Дет. №1-2

Разходна норма-2,75 кг/м/

Забележка:Антикорозионните покрития да се нанесат при влажност на бетонната повърхност под 4 %.

Подготовка на бетоновата повърхност

Вертикални повърхности –бордове

- пясъко или с др.абразиви струйно почистване до сваляне на всички хлабави структури, циментово мляко и люспи събиране на целият обем абразив и прахосмучене наповърхностите до перфектно почистване от прах

-при наличие на дупки или петна от всякакъв вид – задължително почистване с специални препарати до абсолютно чиста повърхноств  случаи на аномалии от всякакъв вид липсващи части (отчупени парчета),оголени  издадени камъни от чакъл,дупки отлипсващи чакълени камъчета,наличие на въздушни мехурчета – всички те трябва да се отворят и добре да се почистят от прах..

Хоризонтални повърхности –

- подове добре фрезовани-шлайфани със специални машини

-малки повърхности –почистени с ръчни фрези

- събиране на целият обем абразив и прахосмучене на повърхностите до перфектно почистване от прах

-при наличие на дупки или петна от всякакъв вид – задължително почистване с специални препарати до абсолютно чиста повърхност

-в  случаи на аномалии от всякакъв вид –липсващи части(отчупени парчета),оголени  издадени камъни от чакъл,дупки отлипсващи чакълени камъчета,наличие на въздушни мехурчета – всички те трябва да се отворят и добре да се почистят от прах.

Забележка

- в случаи на шахти – всички бетонови подове трябва да бъдат наляти с мин.2% наклон

- това се прави изключително с машини за бетонови подови повърхности – тип хеликоптер

- подовата повърхност е готова, когато с мастар от 2 м разликите по повърхносттта не са по големи от 3мм.

- Приемането на бетоновата повърхност и всички тестове трябва да се извършват в присъствието на Инвеститора и независимият надзор.

Подови покрития

Подовите покрития се изпълняват на карета като преди това са изпълнени покритията по стени, бордове, цокли и др. намиращи се на територията на изпълняваното каре.

След абразивното почистване на повърхносттта, се изпълняват всички репарации по бетоновата повърхност  - дупки от фиксатори на кофраж,пукнатини ,неравности и др. с кит на фирмата за тази цел.

Грундира се цялата повърхност – с винилестерен грунд

Шпаклова се с кит на фирмата за запълване на всички пори и дупчици по повърхността на бетона

Изпълнява се антикрозионната защита съгласно детайлите.

Запечатващ финишен винилестерен слой в Рал на Възложителя

3.2.4.Антикорозионно покритие върху пожарозащита на стоманени строителни конструкции-от кота +0,10 до кота +0,60 м

3.2.4.1. Винилестерно покритие с деб. 0,5мм-  съгл. Детайл №3

-обезпрашаване на огнезащитно покритие;

-винилестерен грунд модифициран с каучук-1 пласт;

Разходна норма-0,20 кг/м2

-винилестерен гласфлейк -2 пласта;

Разходна норма-0,80 кг/м2

-запечатващ винилестерен лак -1 пласт със цвят по системата RAL

Разходна норма-0,25кг/м2

Нанасяне на защитното покритие

Полагането на защитно покритие включва полагането на първия до последен слой. Съотношението на компонентите, вискозитета на покритието и безопасността по време на полагането му се изпълнява съгласно инструкциите на производителя.

Подготовката и нанасянето на защитното покритие се извършва след контрол на грундираната повърхност за пълно съответствие на повърхността и факторите на околната среда с изискванията в техническата спефицикация.

1. Нанасянето на грунда има за цел да осигури необходимата адхезия и да обезпечи временна антикорозионна защита на металната повърхност до полагането на защитното покритие.

2. Технологичната схема  за нанасяне на защитното покритие зависи от : използвания тип материал, вида и размера на металната повърхност, условията на околната среда. Ако техническата документация не изисква определен метод, то се използва методът на безвъздушно спрейване. При избиране на метод се спазват изискванията на ISO EN БДС 12944-4: 2003 Защитни антикорозионни покрития. Изпълнение.

3. Системата за боядисване, уточнена и предоставена от клиента в техническата документация, трябва да се спазва стриктно.

4. Използваните двукомпонентни материали се смесват и използват съгласно инструкциите на производителя.

5. Нанасянето на защитното покритие става на няколко слоя до достигане на необходимата дебелина, съгласно техническата документация. Интервала от време за нанасяне на два последователни слоя е съгласно инструкциите на производителя. Преди полагането на всеки слой от покритието, всички повреди по предишния трябва да бъдат отстранени.

Правила за работа

1.Преди започване и по време на работа трябва да се спазват указанията на производителя. Вискозитета, подбора на дюзата и налягането на изхода и, разстоянието и ъгълът на спрейване се подбират така, че покритието да се нанася на тънък, равномерен слой. На трудно достъпните места, ръбове и ъглите нанасянето става ръчно при необходимост.

2. Защитното покритие се полага при съблюдаване параметрите на околната среда: температура – минимална  и  максимална според техническите данни на продукта,относителна влажност не по-голяма от 80%.

3. Температурата на металната повърхност не трябва да бъде по-малка от 3 oC над точката на оросяване.

Критерии за проверка и контрол.

1. Не се допускат следните дефекти:

- загуба на адхезия;

- поява на мехурчета;

- поява на люспи;

- протичания и вгъвания.

2. Дебелината на покритието се измерва съгласно ISO EN БДС 12944:2003 “Защитни антикорозионни покрития.Изпълнение”.

3. Резултатите от проверката и замерванията се документират в „Контрол- повърхнина; протокол за антикорозионно защитно покритие”.

4. Нанасяне на грунд

Нанасянето на грунда се извършва върху добре почистена и изсушена повърхност, след извършен контрол от страна на техническият ръководител.Нанасянето на грунда обезпечава временна антикорозионна защита на металната повърхност до полагане на защитното покритие. Методът за нанасяне на грунд се определя  от вида и размера на металната повърхност, параметрите на околната среда и  типа на покривния материал. Ако техническата документация не изисква определен метод се използва методът на безвъздушно спрейване.

При избиране на метод за подготовка на повърхността се спазват изискванията на

ISO EN БДС 12944-4: 2003 Защитни антикорозионни покрития.Изпълнение.

1. Вискозитета и температурата на грунда, налягането на изхода на дюзата и нейния калибър, разстоянието до металната повърхност и ъгълът на спрейване трябва да осигуряват равномерно покритие.

2. При ъгли, ръбове и други трудно достъпни места, където не може да се

постигне необходимата дебелина на покритието, грунда се нанася на ръка с четка.

3. Повърхности, при които първият грунд е повреден или влошен до степен на

започване на корозионни процеси, трябва да бъдат обработени до първоначалния стандарт и да бъдат покрити с първи грунд, преди нанасяне на следващи слоеве защитно покритие.

Проверка и контрол на покритията преди и по време на нанасянето им.

1. Проверка на етикета на опаковката с изискванията в техническата

спецификация на клиента.

2. Да няма повърхностни образувания.

3. Да няма видими утайки.

4. Да се полага при условията указани в техническата спецификация на клиента.

5. Степен на изсъхване съгласно инструкцията на производителя.

6. Резултатите от проверката и контрола се документират в

„Контрол-повърхнина; протокол за антикорозионно защитно покритие”.

Основните технически характеристики на винилестерните материали, включени в схемите за покрития гарантират  техническа устойчивост, както следва:

- разтвори на ферихлорид с всякакви концентрации / в т.ч. 40 %/ в температурен интервал от – 30 до + 100 º С

- разтвори на натриева основа с всякакви концентрации /в т.ч. 50 %/ в температурен интервал от – 30 до + 80 º С

- амонячна вода с концентрация до 30 % в температурен интервал от – 30 до + 40º С

- устойчивост на различни атмосферни и климатични условия

- високи физикомеханични показатели – якост на удар, натиск, опън, огъване, изтриваемост.

- коефициент на линейно термично разширение сходен с този на бетона.

- висока ремонтна пригодност.

- противоплъзгащ ефект на изолациите за настилката.

Забележка: 1.Проектът по част АКЗ да се разглежда  съвместно с този по част СК. Детайлите и местоположението на съответните защитни с-ми са означени на конструктивните чертежи.

2.По повод искане на Инвеститора за унифициране на защитните АКЗ покрития за складове от №1 до №7 и помещение №1 и №2  е приета най тежката система съгл. Детайл №1.