/образец на заявление/

З А Я В Л Е Н И Е

за участие в система за предварителен подбор на изпълнители

реф.№ 104-105-12

Адрес за изпращане на заявлението: 		ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3

Административна сграда първи етаж

отдел Обществени поръчки и снабдяване

с.Медникарово 6294, обл.Стара Загора

ОТ: .................................................................................................. ,ЕИК: ..................................,

с адрес за кореспонденция : гр. ............................,ул. ................................................................... № ........

тел.: ................., факс: ....................., е-mail: ..........................лице за контакт:............................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с Вашето обявление за създаване на система за предварителен подбор на изпълнители, обнародвано в сайта на АОП заявявам желанието си да участвам като изпълнител на: Доставка на GRP, HDPE, или PP тип тръби  и фитинги.

Представляваната от мен фирма е създадена през …………………г. и в продължение на ………… години осъществява дейност ...............…………………….…….……..............................................................….... …………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

/посочват се реализираните проекти или договори във връзка с предмета на квалификация/

Фирмата е утвърдена на пазара и отговаря на обявените критерии и изисквания във Вашата система за предварителен подбор за изпълнители.

В подкрепа на гореизложеното прилагам следните документи:

- …………………………………………………………………………………………………………….…………................

/документ за регистрация на кандидата, когато е юридическо лице, или документ за самоличност, когато е физическо лице /

- Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП от кандидата и от евентуално предвидените в заявлението подизпълнители – по образец;

- ……………………………………………………………………………………………………………………........................

/описват се доказателства за икономическо и финансово състояние на кандидата и на предвидените в заявлението подизпълнители:

- Годишния финансов отчет / счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, копие заверено с вярно с оригинала./ за предходните 3 години;

- Декларация за реализиран общ оборот и оборот от доставки за вида изделия, за които кандидатът участва за последните три години (2009, 2010, 2011) в размер на минимум 6 000 000 BGN.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | Общo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ оборот, BGN |  |  |  |  |
| Оборот от подобни дейности, BGN |  |  |  |  |

- Удостоверение от банки или копие от застраховка за професионална отговорност;

- ………………………………………………………………………………………………………………………...................

/описват се доказателства за технически възможности и квалификация/

### Общи изисквания за доказване на техническите възможности и квалификацията на кандидатите се изисква представяне на следните документи:

### Кратко представяне на фирмата удостоверяващо опита на фирмата по предмета на процедурата.

### Декларация за изпълнени от фирмата производител на предлаганите тръби доставки по предмета на процедурата за последните три години от минимум 10 000 метра тръби с вътрешен диаметър по-голям от 1000 мм, като се приложи списък на договорите за доставка с информация за диаметъра и количествата на доставените тръби, датата на възлагане, стойността, референции за добро изпълнение и наименование на съответната фирма възложител.

### Информация за собствени складови бази и изградена търговска мрежа в България и на територията на ЕС. Описание на производствените възможности за обслужване и доставка на изделията предмет на процедурата.

### Копие от отризационно писмо за доставка на продукти от производителя на предложените продуктите, когато кандидата не е производител на стоките. Ако същият е производител се представя декларация от участника, че същия е производител;

### Копие от сертификати по стандарт ISO 9001:2008 за производителя и за кандидата. Всички стоки се доставят задължително със сертификат за качество.

### Копия от сертификати от независими институции удостоверяващи, че предлаганите тръби и фитинги да са произведени изцяло от първични суровини/ Сертификат за произхода на материала за производство с технически лист - от производителя на материала, сертификат за съответствие.

### Копие от сертификат за изпитване от независим орган за гарантирана водоплътност на системата и връзките от минимум 1,00 bar на предлаганите тръби и фитинги .

### Образец на маркировката върху предлаганите тръбите за всички производители. Образеца от маркировката се представя на хартия с ясно видима маркировка и легенда за съкращенията на стандартизираните изписвания; каталози и ръководства за съхранение, полагане, съединяване или заварка и изпитване на предложените тръби.

### Пълна характеристика, каталози и ръководства, технология на товарене, разтоварване, транспортиране, складиране и съхранение; период на годност от производство до полагане; технология за полагане, съединяване или заварка и изпитване на предложените тръбопроводи, и други данни;

Забележка: Неизпълнението на което и да е от горните изисквания е основание за отказ.

### Изисквания за доставка на HDPE/PP тип тръби

Съответствие с всяко едно от по-долу изброените изисквания се доказва с декларация от производителя, каталожна информация и/или копие от съответния сертификат за изпитване или съответствие.

    - Тръбите трябва да бъдат изработени от полиетилен висока плътност HDPE, полипропилен РР, полиетилен РЕ с двойна структурна стена. Вътрешна част да бъде светла с цел улесняване при визуално инспектиране и  проверка с камери и външнен слой с повишени характеристики на натиск и устойчиви на атмосферни влияния и ултравиолетовите лъчи съгласно стандарт UNI 10968-1 за структурни тръби. Външната страна да бъде изработена от първична суровина /суровина която не е минала термична обработка /. Цветът ще бъде уточнен допълнително от Възложителя и ще бъде различен от черен.

    - Тръбите да бъдат с дължина минимум 6 метра и евентуална възможност за доставка на по-голям размер с цел покриване на големи прави участъци.

    - Тръбите трябва да бъдат леки и лесни за монтаж и в същото време да са устойчиви на външни въздействия и външни натоварвания, РЕ тръбите да са устойчиви на ниски температури и да имат възможност за монтаж при зимни условия както и дълъг експлоатационен живот.

    - Тръбите да бъдат устойчиви на абразия и да са лесно почиствани със съвременни техники.

    - Тръбите трябва да имат голям асортимент от фитинги. Връзката между тръбите да се осъществява от двойни съединителни муфи к-т еластометрични гарнитури като по този начин позволяват допълнително огъване на тръбите без опасения за нарушаване на плътноста и деформациите на огъване, както и никакви допълнителни обработки за монтаж или монтирани с екструзионна заварка.

    - Тръбите трябва да бъдат еластични и да реагират на статичните и динамичните натоварвания. Максимално допустимата деформация да бъде около 6% т.е. да означава само загуба на хидравлични свойства от 0,5% като в същото време трябва да се гарантира безаварийна експлоатация в продължение на минимум 5 години ГАРАНЦИЯ.

    - HDPE/PP тръбите трябва да имат необходимата периметрична твърдост /коравина на пръстена/ SN 8-10 и трябва да издържат на натоварване 40-50 тона при дъблочина на полагане 1,20 метра. Да се гарантира устойчивоста на системата при слаби почви. Необходимо е тръбите и фитингите които Кандидатът предлага да гарантира водоплътност на системата в минимум 1,00 bar.

    - Маркировка на тръбите да бъде в съответствие с EN 13476-3 и UNI 10968-1 и трябва да съдържа следната информация:- резултати от тест за еластичност предвиден в стандарт EN 13476-3 като методът за тестване и описан в  UNI EN 1446, сертифициране на това , че изделието е произведено в режим на производител , сертифициран по UNI EN ISO 9001:2000, както и да има данни от сертифицирана водоплътност на връзките предвиденото в норма EN 13476-3  и UNI 10968-1 , като методът на тестване е описан в EN 295-3.

    - Опция за доставка на шахти тип модулна система с размер на шахтата DN1000 , с възможност за монтиране на уловител за пясък. Да позволяват освен свързване на основна тръба и свързване на допълнително захранващи тръби. Шахтите да имат подходяща основа с цел устойчивост на статични и динамични натоварвания. Връзката между основата и наставката да гарантира херметическа връзка. Изпитването за херметичност да се извършва съгласно DIN EN 1610. Шахтите да позволяват свързването на захранващи тръби на различни нива и ъгли до 60˚. Те да бъдат устойчиви на корозия и абразивни въздействия.

### Изисквания за доставка на GRP тип тръби

Съответствие с всяко едно от по-долу изброените изисквания се доказва с декларация от производителя, каталожна информация и/или копие от съответния сертификат за изпитване или съответствие.

    - Тръбопроводните системи от стъклопластови тръби да са произвеждат съгласно EN 14 364 – за канализация.

    - Тръбите да бъдат с дължина минимум 6 метра. Инсталирането отговаря на проектостандарт ISO 10 456.

    - Тръбите, муфите и фитингите да са в съответствие с EN 14 364 или ISO 10467 .

    - Вътрешната повърхност на тръбите и фитингите да са покрити с неармиран слой от чиста смола за защита срещу абразия и корозия в светложълт цвят.

    - Минималната дебелина на защитния слой е 1,5 мм.

    - Тръбопроводите трябва да бъдат проектирани в съответствие с изискванията на ISO / TR 10465 за монтаж в открит изкоп. За надземен монтаж (на опори или подвески) трябва да се спазват изискванията на ISO PD TR 10986 или на производителя или доставчика на тръбите, съгласно спецификациите на проектите.

    - Да се предложи опция на шахти и съоръженията за канализация съгласно изискването на PrEN 15383 и да гарантират херметическа връзка на системата.

    - Тръбопроводът, включително муфите да са устойчиви на почистване отвътре. Доказателствата за годност се извършват по метод посочен в CEN / TR 14920.

    - Муфите отговарят на изискванията за плътност при външно налягане причинено от вода, в съответствие с метода за изпитване посочен в EN 911. Плътността (с по-високо ниво на сигурност) да се осигурява с двойни уплътнения от двете страни.

    - Да се гарантира устойчивостта на системата при слаби почви.

    - Да се гарантира безаварийна експлоатация в продължение на минимум 5 години ГАРАНЦИЯ.

- Декларация за подизпълнители;

…………………………………………………………………………………………………………………………

/посочват се подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на доставките, когато се предвижда участието на подизпълнители/

Документи по т.1 до т.4 за всеки от подизпълнителите в съответствие със ЗОП. Когато кандидата в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1 до т.4 се представят от всяко физическо или юридическо лице включено в обединението.

Дата: .............................г.

Подпис и печат:........................................

/име и фамилия; длъжност/